Eerste openbare consultatie SDR 2015-2016 en R3DP 2016 :
 
  C8-01: Network Flexibility Study voor de deelname aan de Elia producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016
 
Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016
AN>AN>AN>AN>AN>AN>
C8-01: Network Flexibility Study voor de deelname aan de Elia producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016
 
Dit document heeft als doel de criteria en de procedure duidelijk te maken die toegepast zullen worden door de distributienetbeheerders tijdens de kwalificaties van de EAN's met flexibele middelen aangesloten op het distributienet, voor de deelname aan de producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016.
 
Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016
Deze overeenkomst beschrijft de bijzondere voorwaarden en modaliteiten van de wederzijdse rechten en plichten van een DNB en een FSP, wanneer deze beroep wenst te doen op de mogelijkheid tot flexibiliteit verbonden aan de distributienetten in het kader van de producten SDR 2015-2016 et R3DP 2016. 
Het doel van deze openbare raadpleging is om aan alle betrokken partijen de mogelijkheid te geven om opmerkingen en commentaar te leveren op het nieuwe ontwerp van de teksten die door Synergrid weren opgesteld.
In deze context werd een publieke consultatie georganiseerd via Synergrid, op basis van een ontwerp van deze teksten.   Deze consultatie liep tussen 9 januari en 23 januari 2015. Hieronder worden de volgende documenten ter beschikking gesteld (de verschillen met de oorspronkelijke consultatietekst werden gemarkeerd) : 
· Het ontwerp document C8-01   (NL) aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken partijen


· Formulier voor commentaar C8-01 met een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en de antwoorden en/of reacties van Synergrid daarop


· Het Ontwerpcontract DNB-FSP (NL) aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken partijen
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Overeenkomst DNB - Dienstverlener van
flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische
reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves
R3DP 2016

Referentie contract

Tussen

Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer/RPM
BTW-nummer
Vertegenwoordigd door

Dienstverlener van flexibiliteit, hierna “de FSP” genaamd enerzijds

En [xxx/DNB]

Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer
RPM

BTW-nummer
Vertegenwoordigd door

Handelend als DNB of in naam en voor rekening van de volgende
distributienetbeheerders (DNB's): invoeging lijst + EAN/GLN-codes]
anderzijds

en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen”
genaamd.
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Overwegende

1)

2)

3)

dat [xxx/DNB] exploitant en/of eigenaar is van het distributienet tot een spanning van xx
kV;

dat [xxx/DNB] bij Dbeslissing van [de overheid] werd aangewezen als
distributienetbeheerder in zijn werkingsgebied;

dat de Transportnetbeheerder (hierna ‘de TNB’ of ‘Elia’) dient aan te kopen :

e enerzijds strategische reserves voor de periode tussen 1 november 2015 en 31 maart
2016, waaronder een deel moet geleverd worden door de vermindering van het
verbruik van Distributienetgebruikers (DNG’s) aangesloten op het distributienet
(product SDR 2015-2016)

e anderzijds Tertiaire Reserve (R3) voor 2016, waarendermaximaal-100-MW-tertiaire
reserve-Dynamic-Profile~waarbij de levering van-deze-100-MW-onder meer tot stand
kan komen via de vermindering van de afnames en/of de vermeerdering van de
injecties van DNG’s

Deze sturing van de afnames en/of injecties van de DNG’s, met inbegrip van de latere
recuperatie van de afgeschakelde energie, wordt hierna ‘activering van de flexibiliteit’
genaamd,;

4)

5)

6)

7

8)

9)

dat de TNB met betrekking tot de evoluties in de balancing- en reservemarkt, met
inbegrip van het product SDR en van het product R3 Dynamic Profile, overleg heeft
gevoerd met de marktspelers aan de hand van de Taskforce Implementation Strategic
Reserve, de Taskforce Balancing en de Expert Working Group, als deelgroepen van de
Elia Users’ Group, en de ondersteunende documenten en verslagen publiek toegankelijk
zijn op de website van de TNB;

dat de CREG bij beslissing (B) 140605-CDC-1330 van 5 juni 2014 onder meer, mbt de
strategische reserve 2014-2015, Elia verzocht heeft om “voor de toekomstige voorstellen
van de werkingsregels, de werkingsregels te laten evolueren op vlak van de mogelijke
deelname van de vraag aangesloten op het distributienet” ; dat ze ook, bij beslissing xxx
van xx/yy/2015, de verlenging van het product tertiaire reserve Dynamic Profile heeft
goedgekeurd voor 2016;

dat de FSP in voorkomend geval met de TNB een contract Strategische Reserve en/of
een contract Tertiaire Reserve — Dynamic Profile zal aangaan om zulke reservediensten
aan te bieden, onder meer via DNG’s aangesloten op het distributienet;

dat de FSP ofwel een DNG ofwel een derde gemachtigd door één of meerdere DNG’s
kan zijn;

dat, in het licht van het voorgaande, een overeenkomst FSP-DNB noodzakelijk is;
dat het beter is, voor de FSP’s die contracten aangaan met de TNB voor de twee

bovenvermelde reserve producten, slechts één contract FSP-DNB te hebben die beide
producten dekt;

10) dat onderhavige overeenkomst, zeer vergelijkbaar aan diegene van kracht in het kader

van de producten R3DP 2014 en R3DP 2015, het onderwerp van een openbare
raadpleging in de periode van xx/yy/zz tot en met xx/yy/zz is geweest en, na verwerking
van de opmerkingen aan de vier Belgische regulatoren van de energiemarkt werd
voorgelegd.
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Werd overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere wederzijdse rechten en plichten van [xxx /
DNB] en de FSP, met betrekking tot de prekwalificatie door [DNB/xxx] en de activering van
flexibiliteit van DNG’s aangesloten op het net van [xxx / DNB] door de FSP en de gevolgen
voortviloeiend uit het gebruik van deze flexibiliteit.

De inhoud van de onderhavige overeenkomst en haar bijlagen, vormen samen een geheel.

De contractbepalingen die de FSP binden aan de DNG’s dienen te voldoen aan de voorwaarden
van de huidige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit aanvaardt de FSP dat de
voorwaarden van de huidige overeenkomst doorslaggevend zijn.

De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst volledig wordt onderworpen aan het (de)
toepasselijke technisch reglement(en), te weten:

e voor de distributie van elektriciteit in het Vlaams Gewest: het technisch reglement
distributie elektriciteit voor het Vlaamse Gewest goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse
Regering op 25 mei 2012,

e voor de distributie van elektriciteit in het Waalse Gewest: het technisch reglement voor het
beheer van de distributienetten in het Waalse Gewest goedgekeurd bij besluit van de
Waalse Regering op 3 maart 2011,

e voor de distributie van elektriciteit in het Brusselse Gewest: het technisch reglement voor
het beheer van het distributienet voor elektriciteit, goedgekeurd bij besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014,

alsook aan alle eventuele toekomstige wijzigingen aan deze technische reglementen.

Onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het
kader van de allocatie, reconciliatie en settlement processen van de gereguleerde marktwerking,
met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen van de gevalideerde
meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn.

Artikel 2: Specifieke gegevens

De specifieke gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden gedetailleerd in de
bijlagen.

Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige
overeenkomst.

Lijst van de bijlagen:

Pool van de FSP in het kader van het product SDR 2015-2016 Bijlage 1
Pool van de FSP in het kader van het product R3DP 2016 Bijlage 2
Contactpersonen Bijlage 3
Formulier in te vullen bij elke activering van de flexibiliteit Bijlage 4

Ref. contract 3
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Artikel 3: Samenstelling en wijziging van de pool van de FSP

Een pool is samengesteld uit de EAN’s (en de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen) die de FSP mag
activeren, ofwel in het kader van het product SDR 2015-2016, ofwel in het kader van het product
R3DP 2016. De pools voor deze twee producten zijn totaal afzonderlijk: een zelfde EAN kan
worden opgenomen in beide pools van de FSP enkel indien de FSP kan aantonen dat de
flexibiliteitsmiddelen horende bij het product R3DP 2016 beschikbaar blijven in het geval dat de
flexibiliteitsmiddelen horende bij het product SDR 2015-2016 geactiveerd worden, m.a.w. de
flexibiliteitsmiddelen zijn exclusief per product.

3.1 Samenstelling van de pool(s) van de FSP

Enkel EAN’s waarvoor de DNB een Finale Operationele Notificatie in overeenstemming met het
voorschrift C8-01 van Synergrid heeft afgeleverd, kunnen deel uitmaken van een pool van de
FSP.

Opdat een EAN deel kan uitmaken van een pool van de FSP, dient deze voorafgaandelijk aan de
DNB het bewijs leveren dat de betrokken DNG aanvaardt dat de meetgegevens met betrekking
tot deze EAN aan de FSP gecommuniceerd wordt. Dit bewijs zal geleverd worden onder de
vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens het model bepaald door [DNB/xxx].

In dit mandaat wordt eveneens de toelating opgenomen met betrekking tot de uitwisseling van
gegevens tussen de DNB en de TNB (al dan niet in geaggregeerde vorm) nodig in het kader van
van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

De FSP erkent uitdrukkelijk dat het feit om een EAN in een pool op te nemen, de verplichting met
zich meebrengt minstens

o effectief een flexibiliteitsovereenkomst met de betrokken DNG onderschreven te hebben
dat verenigbaar is met het aansluitingscontract DNG-DNB en met de Finale Operationele
Notificatie afgeleverd door de DNB;

o de DNG ervan op de hoogte te brengen dat hij via zijn facturatie de eventuele financiéle
gevolgen van de activering van de flexibiliteit (bij voorbeeld : nieuwe afnamepiek ten
gevolge van de recuperatie van de afgeschakelde energie, eventuele degradatie van de
cos phi,...) desgevallend zal dragen, op basis van de (gereguleerde) tarieven voor de
distributie van elektriciteit.

3.2. Wijziging van een pool op aanvraag van de FSP

Om een of meerdere EAN’s toe te voegen aan een pool, moet de FSP hun kwalificatie
aanvragen, in overeenstemming met de procedure beschreven in het voorschrift C8-01 van
Synergrid.

[xxx/DNB] verbindt zich ertoe deze aanvragen te behandelen in overeenstemming met de
procedure beschreven in het voorschrift C8-01 van Synergrid. [xxx / DNB] levert desgevallend
aan de FSP een update van de bijlage 1 en/of van de bijlage 2 van de onderhavige
overeenkomst, naargelang het geval. Deze update treedt in werking op de eerste dag van het
volgende trimester.

Om een of meerdere EAN's te verwijderen uit een pool, moet de FSP dit melden aan [xxx/DNB]
via email op het adres vermeld in bijlage 3. Indien de aanvraag betrekking heeft op de
verwijdering, voor 1 april 2016, van EAN(’s) uit de pool voor het product SDR 2015-2016 (bijlage
1), moet de FSP ook het bewijs aan [xxx/DNB] overmaken dat de TNB het verzoek tot intrekking
van de EAN aanvaardt. Desgevallend verbindt [DNB/xxx] zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen
volgend op de ontvangst van deze email, een update van de bijlage 1 en/of van de bijlage 2 van
de onderhavige overeenkomst aan de FSP te leveren, naargelang het geval. Deze update treedt
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in werking op de eerste dag na deze update of op een latere datum vermeld door de FSP.

Om een of meerdere EAN'’s over te dragen van een pool naar de andere pool, moet de FSP dit
melden aan [xxx/DNB] via email op het adres vermeld in bijlage 3. Indien de aanvraag betrekking
heeft op de overdracht, voér 1 april 2016, van EAN(’s) van de pool voor het product SDR 2015-
2016 (bijilage 1) naar de pool voor het product R3DP 2016 (bijlage 2), moet de FSP ook het
bewijs aan [xxx/DNB] overmaken dat de TNB dit verzoek tot overdracht aanvaardt. Desgevallend
verbindt [DNB/xxx] zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van deze
email, een update van de bijlage 1 en van de bijlage 2 van de onderhavige overeenkomst aan de
FSP te leveren. Deze update treedt in werking op de eerste dag na deze update of op een latere
datum vermeld door de FSP.

Een wijziging van FSP voor een bepaalde EAN wordt behandeld als een aanvraag tot
overdracht tussen de twee betrokken FSP’s.

3.3 Wijziging van een pool op aanvraag van [xxx / DNB]

In het geval van het optreden van een beperking op het net van de DNB [beheerd door xxx], die
niet zou afhangen van de verschillende FSP’s en waardoor één of meerdere EAN'’s uit een pool
van een FSP verwijderd zouden moeten worden, verbindt [xxx / DNB] zich ertoe dit minstens 6
maanden vooraf te communiceren, voor zover hij het optreden van deze beperking redelijkerwijs
kan voorzien. De FSP zal desgevallend de samenstelling van de betrokken pool mogen wijzigen
volgens de procedure beschreven hierboven.

Bij vaststelling door [xxx/DNB] van niet-conforme installaties van een DNG, zal [xxx/DNB] de
Finale Operationele Notificatie van de betrokken EAN('s) intrekken, zolang de situatie niet
geregulariseerd is. [xxx / DNB] zal de FSP hiervan op de hoogte brengen. Indien de DNB twijfel
heeft over de conformiteit van een installatie, kan hij de controles en testen uitvoeren die hij nodig
acht, zo nodig in overleg met de betrokken DNG (zie 84.2 van het voorschrift C8-01 van
Synergrid).

Bovendien, indien een DNG (EAN) geen leveringscontract meer zou hebben met een
energieleverancier die een toegangscontract met de DNB’s heeft, zal de DNB automatisch en
met onmiddellijke ingang de Finale Operationele Notificatie intrekken en de betrokken EAN zal
dus onmiddellijk uit de pool van de FSP verwijderd worden. [xxx / DNB] zal de FSP hiervan
samen met een motivatie daartoe op de hoogte brengen.

Artikel 4: Activering van de flexibiliteit

De FSP verbindt er zich toe de flexibiliteit enkel te activeren bij de EAN’s die deel uitmaken van
zijn pool(s), en de beperkingen, limieten en mogelijkheden opgenomen in bijlage 1 of in bijlage 2,
naargelang het geval, te respecteren. De FSP verbindt er zich toe om voor elke EAN van zijn
pool(s) enkel de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen
respectievelijk in bijlage 1 en in bijlage 2.

De DNB is op geen wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG om de flexibiliteit te
activeren.

Bij een aanvraag tot activering van de flexibiliteit in het kader van deze overeenkomst, verbindt
de FSP zich ertoe om dit ten laatste 24u na de activering te melden aan [xxx/DNB] op het adres
vermeld in bijlage 3 met in het onderwerp “Activering van de flexibiliteit” door het in bijlage 4
bijgevoegde formulier te vervolledigen. Daarnaast zullen de FSP en [xxx/DNB] samenwerken
om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te reduceren.

Ref. contract 5
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De eerste activering van de flexibiliteit van de EAN’s opgenomen in bijlage 1 mag niet eerder
plaatsvinden dan 1/11/2015 0:00h. De laatste activering van de flexibiliteit van de EAN’s
opgenomen in bijlage 1 moet eindigen ten laatste op 31/3/2016 om 24:00h.

De eerste activering van de flexibiliteit van de EAN’s opgenomen in bijlage 2 mag niet eerder
plaatsvinden dan 1/1/2016 0:00h. De laatste activering van de flexibiliteit van de EAN'’s
opgenomen in bijlage 2 moet eindigen ten laatste op 31/12/2016 om 24:00h.

Eventueel voorafgaandelijke activeringen bij wijze van test worden in overleg tussen [xxx/DNB],
de TNB en de FSP bepaald.

Artikel 5: Meetgegevens

[xxx/DNB] verbindt er zich toe om de door de DNB gemeten meetgegevens die strikt nodig zijn
voor de naleving van onderhavige overeenkomst ter beschikking te stellen aan de TNB, en ook
aan de FSP op diens verzoek. Desgevallend sluiten de FSP en [xxx/DNB] hiervoor een aparte
overeenkomst af met betrekking tot het overmaken van meetgegevens.

De FSP’s die wensen te beschikken over meetgegevens kunnen dit rechtstreeks vragen via het
adres vermeld in bijlage 3.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en
redelijke maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te
voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken.

De FSP is aansprakelijk voor elke directe schade, onder welke vorm ook, ten gevolge van fout,
veroorzaakt door elke actie die hij of de DNG heeft ondernomen of nagelaten heeft te
ondernemen, in strijd met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

De FSP zal de DNB vrijwaren voor claims van derden in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst.

De DNB is aansprakelijk voor elke directe schade, onder welke vorm ook, ten gevolge van fout,
veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen of nagelaten heeft te ondernemen, in strijd
met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

Deze aansprakelijkheid, zowel van de FSP als van [xxx/DNB], kan nooit leiden tot een hogere
vergoeding dan de integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade. De aansprakelijkheid
is beperkt tot 2.000.000 euro per incident. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan
personen.

De FSP en de DNG kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van [xxx / DNB]
in geval van gemotiveerde weigering om een Finale Operationele Notificatie af te geven of bij
wijziging van een pool op aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 3.3.

De FSP kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van [xxx / DNB] indien een
geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke termijnen,
de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert. De FSP kan geen aanspraak maken op
een schadevergoeding van [xxx / DNB] indien een ongeplande onderbreking de activering van de
flexibiliteit bij een DNG verhindert.
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De FSP sluit een verzekering af die zijn aansprakelijkheden op grond van de onderhavige
overeenkomst zoveel mogelijk dekt. Deze verzekering dient minstens de eventuele directe
schade (zoals bvb. de verhoging van de facturatie van de TNB aan de DNB, aansprakelijkheden
van de DNB aan derden in kader van storingen of onbeschikbaarheden van het distributienet),
veroorzaakt door de niet-naleving van de limieten en voorwaarden opgenomen in bijlage 1 en in
bijlage 2, te dekken. De FSP maakt het bewijs van de afsluiting van een dergelijke verzekering
op eenvoudig verzoek over aan de DNB.

Artikel 7: Confidentialiteit

De bepalingen uit het (de) toepasselijke technische reglement(en) met betrekking tot
vertrouwelijkheid zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de
Partijen in het kader van onderhavige overeenkomst.

De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met [xxx / DNB] in het kader van deze
overeenkomst dient beschouwd te worden als confidentiéle informatie, met uitzondering van de
mformatle d|e reeds publlek bekend |s—d&m#e#naﬂed+&med&m—he{—be%ﬂ—was#an—p%(—#DNB}—ef
! ij. Als uitzondering op deze
bepallng, mag [xxx/DNB] de betrokken mformatle doorgeven aan Elia_of aan de bevoeqgde
overheden.

In elk geval, blijven de DNG’s eigenaar van hun meetgegevens. [xxx/DNB] maakt slechts
gegevens over aan de FSP met betrekking tot een individuele DNG zodra de FSP beschikt over
een bewijs dat de DNG dit aanvaardt (zie ook Artikel 3.1).

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten

In het kader van onderhavige overeenkomst, zullen de kosten van [xxx/DNB] voor de initiéle
kwalificatie of de wijziging van de pool(s) van de FSP niet worden gefactureerd, op voorwaarde
dat de toerekening van deze kosten niet wordt voorzien in de distributienettarieven goedgekeurd
door de bevoegde regulator.

Artikel 9: Duur van het contract / einde van het contract

De onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening en eindigt
ofwel op 31/12/2016 indien de FSP door Elia weerhouden werd om deel te nemen aan het
product R3DP 2016, ofwel op 31/3/2016 indien de FSP door Elia weerhouden werd om deel te
nemen aan het product SDR 2015-2016 maar niet aan het product R3DP 2016.

De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor
de onderhavige overeenkomst.

De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst
waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen.

Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te
hebben.

Gedaan te op
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Voor [xxx/DNB],

Voor de FSP,

Ref. contract
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Bijlage 1 Pool van de FSP in het kader van het product SDR 2015-2016

296 De EAN'’s opgenomen in de hierna vermelde lijst hebben een Finale Operationele Notificatie gekregen van [xxx / DNB] in overeenstemming met het
297 voorschrift C8-01 van Synergrid. Deze pool kan in overeenstemming met artikel 3 van deze overeenkomst worden gewijzigd.
298 Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf
b
b
£k
Pool. xIsx
299
Bijlage 2 Pool van de FSP in het kader van het product R3DP 2016
300 De EAN'’s opgenomen in de hierna vermelde lijst hebben een Finale Operationele Notificatie gekregen van [xxx / DNB] in overeenstemming met het
301 voorschrift C8-01 van Synergrid. Deze pool kan in overeenstemming met artikel 3 van deze overeenkomst worden gewijzigd.
302 Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf
303
A
b
£k
Pool. xIsx

304





305
306
307

308

309

310
311
312
313
314

315
316
317

Algemeen nr.

Bijlage 3 Contactpersonen

xxx/DNB

Naam Telefoonnummer | Faxnummer | GSM-nummer | E-mailadres Toelichting
Defecten

Dienstverlener van flexibiliteit (FSP)
Naam Telefoonnummer | Faxnummer | GSM-nummer | E-mailadres Toelichting
Bijlage 4 Formulier in te vullen bij elke activering van de flexibiliteit
Te bepalen
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1 VOORWERP

Dit document heeft als doel de criteria en de procedure duidelijk te maken die toegepast zullen worden door
de distributienetbeheerders tijdens de kwalificaties van de EAN’s met flexibele middelen aangesloten op het
distributienet, voor de deelname aan het product R3 DP voor het jaar 2015.

2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Terminologie

o Flexibiliteit: De flexibiliteit is het in staat zijn van een belasting (verbruik of productie) om
gemoduleerd of onderbroken te worden als gevolg van externe signalen .

e Balancing Service Provider (BSP) : Dienstverlener van flexibiliteit die de flexibiliteit van één of
meerdere Distributienetgebruikers (DNG) wenst te activeren en dit in antwoord op een verzoek van
de TNB (Elia) i.k.v. het product R3 DP 2015.

o Activeringsperiode-van-de-flexibiiteit: Na het geven van een activeringsopdracht van de BSP, de
periode tijdens dewelke de flexibiliteit is geactiveerd. Deze periode wordt geindentificeerd door een
beginmoment en een eindmoment. Een eventuele verplaatsing van de belasting (d.w.z. de
recuperatie op een later moment van de niet verbruikte energie tijdens de activering) maakt geen
deel uit van deze activering.

e Het rebound effect: De gevolgen op het net van de verplaatsing van de belasting van de totaliteit
van de geactiveerde belastingen-{verbruik).

o Finale Operationele Notificatie: De Finale Operationele Notificatie (FON) is een document dat door
de DNB overhandigd wordt aan de BSP dat hem de toelating geeft om de flexibiliteit van een EAN te
gebruiken en die de volgende gegevens bevat:

o Het EAN nummer

De naam van de DNG

Het adres van aansluiting

Het activeerbare vermogen

Het type van flexibele belasting

Het toegelaten afschakelgradient (kW/s)

De toegelaten roosters voor de activering van de flexibiliteit (dagen en/of uren)

In het geval van flexibele belasting met verplaatsing van de belasting, vermelding van de

beperkingen verbonden aan de recuperatie van de energie (uurroosters,

weersomstandigheden, ...)
0 Aanvangsdatum waarop de flexibiliteit kan gebruikt worden

e Distributienetoperator: bedrijf dat het distributienet voor rekening van één of meerdere DNB's
uitbaat.

e Activeerbaar vermogen: Maximaal flexibel vermogen dat geactiveerd kan worden (anders gezegd:
in geval van activering van de flexibiliteit, de maximumhoeveelheid aan kilowatt waarmee de afname
verminderd zal worden of de injectie vermeerderd zal worden)

e Geactiveerd vermogen: Het vermogen dat, als gevolg van de activering van de flexibiliteit, niet
meer opgenomen wordt vanop het net van de DNB via een aansluitingspunt. Het geactiveerde
vermogen is ofwel een vermindering van de afname van het net ofwel een verhoging van de injectie
op het net.

OO0OO0OO0OO0OO0OOo

2.2 Introductie tot R3 Dynamic Profile en doelstelling van het document
Elia introduceert een nieuw type van tertiaire reserves voor 2014 en 2015, R3 Dynamic Profile (R3 DP). Elia
doet hiervoor beroep op de diensten van één of meerdere BSP's.

De BSP doet beroep op de flexibiliteit van één of meerdere gebruikers die aangesloten zijn op het
distributienet of op het net van Elia.

Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van hun netten te waarborgen, moeten Elia en de DNB’s (met
betrekking tot de gebruikers aangesloten op het distributienet):

| 0] enerzijds de conformiteit_en verkiesbaarheid van de installaties van de betrokken DNG’s
controleren, en
(i) anderzijds er zich van verzekeren dat de activering van de flexibiliteit, zowel in normale

functioneringsmodus als in gedegradeerde functioneringsmodus van het net:
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e de stabiliteit van de netten niet in gevaar zal brengen

e geen enkele congestie zal veroorzaken

e geen enkel probleem zal veroorzaken op het niveau van de kwaliteit van de spanning op
hun netten.

De beschrijving van deze controle en het proces dat hiervan het gevolg is, is de voornaamste doelstelling
van dit document.

2.3 Toepassingsgebied

Huidig document is van toepassing op elke EAN met een flexibele belasting (verbruik of productie)
aangesloten op het distributienet, die beoogt deel te nemen aan het product R3 DP 2015.

De EAN'’s die reeds geprekwalificeerd zijn met het zicht op hun deelname aan het product R3 DP 2014
krijgen geen enkele prioriteit en worden niet vrijgesteld van de procedure die beschreven wordt in huidig
document indien ze wensen deel te nemen aan het product R3 DP 2015.

2.4 Onderscheid tussen flexibele belastingen met verplaatsing van de belasting en flexibele
belastingen zonder verplaatsing van de belasting

De flexibele belastingen met verplaatsing van de belasting worden gekarakteriseerd door een uitstel van een
deel van de opname (energie en vermogen) van de activeringsperiode (t) naar een ander moment (t+x). Op
dat moment (t+x), wordt de uitgestelde belasting (vermogen) toegevoegd aan het normale afnamevermogen
van de DNG op hetzelfde moment.

Bij voorbeeld, een koelhal met een ingestelde temperatuur van -8°C + 1°C die een tijdelijke instelling kan
hebben op -7°C +1°C. Wanneer de instelling opnieuw op -8°C gebracht wordt, zal de koelingsgroep
waarschijnlijk langer moeten draaien en daardoor een hoger verbruik kennen dan normaal (de tijd nodig om
terug te keren naar zijn ingestelde temperatuur).

De flexibele belastingen zonder verplaatsing van de belasting laten een modulatie van de opname of de
injectie toe zonder noodzaak om de energie te recupereren op een ander moment. Bijvoorbeeld, het gebruik
van een generator in parallel of uitdoving van de verlichting, teneinde de afname van het distributienet te
verminderen. In het geval van flexibele belasting zonder verplaatsing van de belasting, is er geen rebound
effect.

2.5 Aanvraag voor een studie

Indien de flexibiliteitsmiddelen die de DNG ter beschikking van een BSP wenst te stellen in het kader van de
R3 DP 2015 niet in overeenstemming is met het aansluitingscontract dat hij heeft afgesloten met de DNB
(vb. indien de aangeboden flexibiliteit een productie-eenheid noodzaakt die niet opgenomen is in het
aansluitingscontract), moet de DNG een aanvraag voor een studie indienen voorafgaandelijk aan de
prekwalificatie aanvraag voor R3 DP.

3 INFORMATIE AAN TE LEVEREN AAN DE DNB MET BETREKKING TOT ELKE TE
PREKWALIFICEREN EAN

De gegevens die de DNB nodig heeft om de aanvragen tot prekwalificatie te analyseren, werden
opgenomen in het aanvraagformulier voor prekwalificatie (cf. bijlage 1).

Dit betreft de volgende gegevens:
Algemene informatie m.b.t. het aansluitingspunt:

e EAN: dit betreft de code waarmee de DNB elke toegangspunt tot het net identificeert. In de meeste
gevallen beschikt de DNG over een afname-EAN. In geval van een aansluitingspunt waar injectie op
het net mogelijk is, beschikt de DNG eveneens over een injectie-EAN. In dit geval moeten beide
EAN-codes meegedeeld worden.

e Naam_van de DNG en adres van het aansluitingspunt.
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Nr. van de cabine (indien bekend bij de DNG) van het aansluitingspunt. Deze informatie is meestal
vermeld op het signalisatieplaatje op de deur van de betrokken cabine.

Informatie m.b.t. de realisatie van de flexibiliteit:

Activeerbaar vermogen (kW) door vermindering van verbruik
Activeerbaar vermogen (kW) door verhoging van productie

Nota: In geval van gebruik van een noodgroep die niet in parallel met het net werkt (en die dus in
| eiland werkt gedurende de activeringsperiode), zal dit vanuit het standpunt van de DNB beschouwd

worden als een vermindering van verbruik (vermindering van afname van het net gedurende de
| activeringsperiode).

Toegepaste technische middelen: De aanvrager informeert of de flexibiliteit gerealiseerd wordt:

0 door een vermindering in verbruik, door te vermelden dat het gaat om een eenvoudige
vermindering in verbruik (bij voorbeeld door het stopzetten van een deel van een industriéel
proces) of om een verhoging van de plaatselijke productie van elektriciteit in eiland.

o door een verhoging van de productie (die in parallel met het net werkt)

Maximale duur van activering van de flexibiliteit: maximale duur van de activeringsperiode van-de
flexibiliteit-die technisch mogelijk is bij de DNG

Maximaal aantal activeringen van flexibiliteit (/jaar)

Mogelijke uurregeling van de activering: aanduiden of, vanuit het standpunt van de DNG, de
flexibiliteit 24h/24 7 dagen op 7 kan gebruikt worden. In het tegenstelde geval, vermelden wanneer
de flexibiliteit effectief beschikbaar is. Bijvoorbeeld: enkel tijdens de werkdagen, van 8h tot 7h, van
januari tot mei.

Informatie m.b.t. de recuperatie van de energie

Deze opgevraagde informatie laat de DNB toe om een eventueel rebound effect op zijn net te evalueren:

Type van recuperatie: vermelden of de energie die niet afgenomen wordt tijdens de
activeringsperiode—van—de—flexibiliteit op een later moment gerecupereerd wordt. In het
tegengestelde geval, dus indien er geen verplaatsing is van de belasting, moeten de andere
gegevens van deze paragraaf niet vervolledigd worden.

Periode van de recuperatie van energie: De gevraagde informatie is om te weten na hoeveel tijd de
niet-gebruikte energie gerecupereerd zal moeten worden.

Bij voorbeeld: de afgeschakelde energie wordt gerecupereerd om t+4h na de activering van de
flexibiliteit.

Duur en omvang van de recuperatie van energie: Maximaal vermogen en tijdsduur van de
verplaatsing van de belasting.

4 VERKIESBAARHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE

4.1

Verkiesbaarheidscriteria

Enkel de EAN'’s die voldoen aan de volgende vijf criteria komen in aanmerking voor de R3 DP 2015 en
kunnen voor prekwalificatie voorgesteld worden:

4.2

Er moet een aansluitingscontract zijn tussen de betrokken DNG en de DNB

Het is een aansluiting op 1 kV of meer (netspanning)

De betrokken DNG moet een leveringscontract hebben voor deze EAN met een energieleverancier
die een toegangscontract heeft met de DNB'’s

Het contractuele aansluitingsvermogen moet minstens 100 kVA bedragen

De meetgegevens worden opgenomen door de meting van de belastingscurve en AMR
(teleopname)

Controle van de technische conformiteit van de installatie

Deze controle heeft als doel om te verifieren of de technische installatie van de DNG voldoet aan de
| technische voorschriften van Synergrid {onder-andere-de-voorsehriften-C2/112, C2/116, C10/11 en C10/17),
voor zover deze van toepassing zijn, evenals aan de van kracht zijnde contractuele verplichtingen.
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Op basis van de gegevens die de BSP aan de DNB door middel van bijlage 1 heeft meegedeeld, controleert
deze laatste de coherentie tussen het aangeboden flexibiliteit en de overeengekomen maximale vermogens
van injectie en/of afname in het aansluitingscontract (DNG-DNB). Deze controle is bedoeld om na te gaan
dat het aangeboden volume van flexibiliteit het contractuele aansluitingsvermogen niet overschrijdt.

Bovendien, indien de DNB het nodig acht, mag hij bijkomende informatie vragen met betrekking tot:
o De controle- en metingsmiddelen van de flexibele belastingen
e De besturingslogica van de flexibele belastingen en van de recuperatie van energie (bijvoorbeeld om
de compatibiliteit met de netbeveiligingen van de DNB te controleren)

In het geval dat de flexibiliteit zonder verplaatsing van de belasting gerealiseerd wordt door de
indienststelling van een productie-eenheid van elektriciteit die in parallel functioneert met het distributienet,
zal de DNB de conformiteit met de C10-11 en van de inrichting om de parallel met het net te nemen
controleren.

In geval de flexibiliteit zonder verplaatsing van belasting gerealiseerd wordt door het gebruik van een groep,
zijn de volgende vereisten van toepassing:

o Ofwel wordt de noodgroep niet in parallel met het distributienetwerk uitgebaat (werking in eiland): de
circuits die op deze manier gevoed worden, moeten fysiek volledig gescheiden zijn van diegenen die
door het net gevoed blijven, zoals in onderstaande figuur is opgenomen (cfr C10-11 § 3)

Cennestion poind

/Q Ceneral device

Nc}n—ig_le] fd
peration /Q Interfoce device

Ceneralar deviog

e Ofwel wordt de groep in parallel met het distributienet uitgebaat:
o De installatie wordt beschouwd als een lokale productie en moet conform zijn met C10-11
o De DNG moet bij zijn DNB een aanvraag indienen voor een detailstudie voorafgaandelijk
aan de prequalificatie.

Om de conformiteit van de aansluiting en de installaties van een DNG te controleren, mag de DNB op eigen
initiatief testen uitvoeren op de installaties. Na overleg komen de DNB en de betrokken DNG een procedure,
een kalender en de middelen om deze controles uit te voeren, overeen. Binnen de maand die volgt op de
uitgevoerde controles, legt de DNB een verslag voor aan de DNG waarin de waarnemingen en metingen
opgenomen zijn.

De DNB controleert de consistentie tussen de aangeboden flexibiliteit en het belastingsprofiel van de klant
niet. Echter, indien tijdens de controle een incoherentie wordt vastgesteld tussen de angeboden flexibiliteit
en het belastingsprofiel van de klant, kan de DNB, zonder verplichting, de BSP en/of DNG hiervan op de
hoogte brengen.
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5 ANALYSES VAN DE GEVOLGEN VAN DE FLEXIBILITEIT OP DE NETTEN

Het invoeren van de flexibiliteit kan leiden tot een gedrag van simultaneiteit bij de DNG'’s, verschillend van
wat in het verleden werd vastgesteld.  Bijgevolg kunnen noch de analyse van de statistische gegevens,
noch de verbruiksmodellen gebruikt voor netdimensionering dienen als basis voor de verificatie van het
respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen. De DNB moet dus de gevolgen van de flexibiliteit
analyseren rekening houdend met zowel het individuele gedrag van elke flexibele EAN als dat van het
geheel van de flexibele EAN’s op zijn net.

Behalve de analyses uitgevoerd door de DNB zoals hierna beschreven, analyseert de TNB eveneens de
gevolgen van de flexibiliteit op zijn eigen net. Deze analyse is niet beschreven in huidig document maar de
resultaten van de analyse van de TNB worden eveneens openomen in het totaalresultaat dat door de DNB
aan de BSP meegedeeld wordt.

De analyse van de gevolgen van de flexibiliteit op de netten, uitgevoerd in de loop van 2015 in
overeenstemming met de procedure m.b.t. de wijziging van de pool van de BSP voorzien in het DNB-BSP
contract, houdt rekening met de Finale Operationele Notificaties (FON) die reeds door de DNB afgeleverd
werden (cf. 87 hieronder). Deze FON'’s kunnen dus niet meer in vraag gesteld worden in het kader van een
latere prekwalificatie aanvraag.

5.1 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de plaatselijke vermindering van het verbruik

De DNB zal voor het geheel van de flexibele EAN’s nakijken of de vermindering in afname (of verhoging van
de injectie) geen overschrijding oplevert van de operationele veiligheidsbeperkingen zowel in normale als
gedegradeerde modus (cf. bijlage 2).

Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net riskeren overschreden te worden, mag de DNB
beperkingen opleggen op het gebruik van de flexibiliteit.

5.2 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de flexibele belastingen met verplaatsing van
belasting

De verplaatsing van de belasting houdt voor de DNB in om na te kijken of, met betrekking tot het plaatselijk
belastingsprofiel en voor het geheel van de flexibele aansluitingspunten op zijn net, de operationele
veiligheidsbeperkingen van het net (in normale en gedegradeerde modus, cf. bijlage 2) niet overschreden
worden tijdens de recuperatie van de energie.

In functie van de informatie die door de BSP d.m.v. bijlage 1 meegedeeld wordt, zal de DNB dus zo goed
mogelijk het bijkomende vermogen schatten dat bijgevoegd moet worden aan het voorgespelde profiel van
de plaatselijke belasting, op het minst gunstige moment, rekening houdend met de invioed van alle andere
flexibele belastingen.

Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net riskeren overschreden te worden, mag de DNB
beperkingen opleggen op het gebruik van de flexibiliteit.

6 RESULTAAT VAN DE DOOR DE NETBEHEERDERS UITGEVOERDE
CONTROLES

Als gevolg van de analyses die hierboven beschreven zijn, wijst de DNB aan elke EAN waarvoor een
prekwalificatie aanvraag werd ingediend een kleurcode toe: groen, oranje of rood. De betekenis van de
kleurcodes is als volgt:
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Resultaten van de controles
KLEURCO Conformiteitscont Analyse van de Totaalresultaat
DE role gevolgen op het
net (DNB en TNB)
Positief advies Positief advies De EAN is geprekwalificeerd (voor het geheel of een
deel van het gevraagde volume).
Kleine De EAN is geprekwalificeerd onder opschortende
wiizigingen ziin voorwaarde: hij kan deelnemen aan de tender R3
1219In9 I DP 2015 op voorwaarde dat de DNG aan de DNB
nodig aan de - N .
) ; het bewijs levert dat hij conform zal zijn (vb.
GROEN installatie van de . .
. . bestelbon aan een electricien om de conformiteit te
klant (vb. Positief advies ) L o
: bewerkstelligen) voor 1.1.2015. In afwezigheid van
verschillende - MR - A
. dergelijk bewijs v66r de limietdatum van indiening
regeling van de ff bii Eli deel d d
ontkoppelingsrel van offertes bij Elia om deel te nemen aan de tender
: R3 DP 2015, is de EAN niet geprekwalificeerd (rode
ais)
code).
Overschrijding van
de operationele De EAN is voorwaardelijk geprekwalificeerd: zijn
veiligheidsbeperkin | activeerbaar vermogen zou kunnen verminderd
gen, door het totale | worden als gevolg van de resultaten van de tender
ORANJE | Positief advies flexibiliteitsvolume | (volgens het allocatieprincipe beschreven in het
aangeboden op volgende document (82.3.3) : http://clients.rte-
meerdere EAN'’s france.com/htm/fr/offre/telecharge/Note info_infrajo
(door één of urnalier.pdf
meerdere BSP’s)
Negatief advies -
Overschrijding van
ROOD de operationele De EAN is niet geprekwalificeerd (voor het geheel of
Positief advies veiligheidsbeperkin | een deel van het gevraagde volume).
gen

Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net overschreden worden als gevolg van het
flexibiliteitsvolume aangeboden door één enkele EAN, zal de DNB aan deze EAN twee verschillende
kleurcodes toewijzen: een groene code voor het gedeelte van het volume dat toelaat om binnen de
operationele veiligheidsbeperkingen te blijven, en een rode code voor het saldo.

Deze resultaten worden meegedeeld aan de TNB en de BSP. Elke weigering voor prekwalificatie (rode
code) moet gemotiveerd worden ten opzichte van de BSP.

Met betrekking tot de EAN'’s die een oranje code toegewezen kregen, zal de DNB de betrokken BSP('s)
hiervan op de hoogte brengen, zodat deze eventueel zijn (hun) aanvra(a)g(en) kan (kunnen) aanpassen.

7  KWALIFICATIE EN OPERATIONELE NOTIFICATIE

Opdat de BSP in 2015 de flexibiliteit van een geprekwalificeerde EAN kan activeren, moet deze EAN
gekwalificeerd zijn. Deze kwalificatie wordt verkregen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
e De BSP moet geselecteerd zijn in het kader van de tender georganiseerd door Elia om een contract
voor de tertiaire reserves R3 DP voor 2015 af te sluiten.
e Na zijn selectie door Elia, moet de BSP aan de DNB bevestigen dat hij de flexibiliteit van deze EAN
in het kader van R3 DP 2015 wenst te activeren.
e De eventueel vereiste wijzigingen (prekwalificatiecode
voorwaarde') werden uitgevoerd.

'‘groen onder opschortende

Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, verliest de EAN zijn prekwalificatie en wordt dus niet
gekwalificeerd.

Indien voldaan is aan alle voorwaarden, levert de DNB een Finale Operationele Notificatie (FON) aan de
8
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BSP. Deze FON is het bewijs dat de EAN gekwalificeerd is en geactiveerd mag worden in het kader van R3
DP 2015, voor zover dat de DNB en de BSP een contract hebben afgesloten met betrekking tot de R3 DP
2015.

De FON loopt automatisch ten einde op 31/12/2015 om 24h00. De FON kan evenwel ook eerder vervallen,
ofwel indien de BSP beslist om de EAN uit zijn pool te verwijderen in de loop van het jaar, ofwel indien de
DNB aan de BSP vraagt om de EAN uit zijn pool te verwijderen, onder de voorwaarden voorzien in het DNB-
BSP contract.

8 KWALIFICATIEPROCEDURE EN -KALENDER

8.1 Procedure van toepassing in 2014

De procedure verloopt als volgt:

1. Ten laatste op 15 juni 2014 dient de BSP de prekwalificatie aanvraag in voor de EAN'’s (aangesloten op
het distributienet) waarvan hij voorziet gebruik te maken binnen het kader van het product R3 DP 2015,
door middel van het overmaken van het vervolledigde formulier voor aanvraag tot flexibiliteit aan de DNB
(cf. bijlage 1). De BSP kan een gegroepeerde prekwalificatie aanvraag per netoperator indienen voor het
geheel van de voorgestelde aansluitingen op het net uitgebaat door de betrokken operator.

Deze aanvragen moeten ingediend worden per email zoals vermeld in bijlage 1.

2. Ten laatste op 31 augustus 2014, levert de DNB het totaalresultaat van de prekwalificatie aan de BSP, in
overeenstemming met hoofdstuk 6 hierboven. Het resultaat steunt op de volgende stappen:
a. Controle door de DNB van de conformiteit van de installaties
b. Controle door de DNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen
c. Controle door de TNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen

3. Voor 19 september 2014, moet de BSP (of de betrokken DNG) voor de EAN'’s die een groene code met
opschortende voorwaarde hebben gekregen, het bewijs leveren aan de DNB dat de DNG zich in
conformiteit zal stellen, en dat dit gerealiseerd zal worden vo6r 1/1/2015. Bij gebrek aan dergelijk bewijs,
zal de prekwalificatiecode automatisch rood worden.

4. Na de communicatie door Elia van de resultaten van de tenderprocedure,
a. Indien de BSP niet geselecteerd werd door Elia, zullen de geprekwalificeerde EAN’s op vraag
van de BSP hun prekwalificatie verliezen. Geen enkele FON zal afgeleverd worden.
b. Indien de BSP geselecteerd wordt door Elia:
i. De BSP communiceert zonder verwijl aan de DNB de EAN’s die hij wenst te gebruiken
in het kader van de R3 DP 2015
i. De DNB levert een FON af voor deze EAN’'s. Voor de EAN’'s die een oranje
prekwalificatiecode ontvingen, wordt het activeerbare vermogen vastgelegd door de
netbeheerders
ii. De andere EAN’s die op vraag van de BSP geprekwalificeerd werden maar die deze
laatste niet wenst te gebruiken, verliezen hun prekwalificatie en geen enkele FON wordt
voor deze EAN'’s afgeleverd.
iv. De BSP en de DNB tekenen het DNB-BSP contract
v. De BSP en Elia tekenen het Elia-BSP contract

5. De DNB of zijn afgevaardigde kan ten allen tijde, tijdens of na de prekwalificatieprocedure, een
controlebezoek uitvoeren bij de DNG, om de installaties van de DNG te controleren die
geprekwalificeerd zijn of in aanvraag zijn voor prekwalificatie.

8.2 Procedure van toepassing in 2015 (wijziging van de pool van de BSP)

De procedure verloopt als volgt:
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1. Ten laatste de laatste dag van de maanden januari, april of juli 2015, dient de BSP de
prekwalificatieaanvraag in voor de EAN'’s (aangesloten op het distributienet) die hij voorziet op te nemen
in zijn pool, of te verwijderen uit de pool in het kader van het product R3 DP 2015, door middel van het
overmaken van het vervolledigde formulier voor aanvraag tot flexibiliteit (cf. bijlage 1) aan de DNB. De
BSP kan een gegroepeerde prekwalificatie aanvraag per netoperator indienen voor het geheel van de
voorgestelde aansluitingen op het net uitgebaat door de betrokken operator.

Deze aanvragen moeten ingediend worden per email zoals vermeld in bijlage 1.

2. Ten laatste op de laatste dag van de daaropvolgende maand (respectievelijk februari, mei en augustus
2015), levert de DNB het totaalresultaat van de prekwalificatie aan de BSP, in overeenstemming met
hoofdstuk 6 hierboven. Het resultaat steunt op de volgende stappen:

a. Controle door de DNB van de conformiteit van de installaties
b. Controle door de DNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen
c. Controle door de TNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen

3. Na communicatie van het resultaat van de prekwalificatie:

a. De BSP communiceert zonder verwijl aan de DNB de nieuwe EAN’s die hij wenst te
gebruiken binnen het kader van R3 DP 2015

b. De DNB levert de FON af voor deze nieuwe EAN'’s

c. De andere nieuwe EAN’s die op vraag van de BSP geprekwalificeerd werden maar die deze
laatste niet wenst te gebruiken, verliezen hun prekwalificatie en geen enkele FON wordt
voor deze EAN’s afgeleverd.

d. De BSP en de DNB passen bijlage 1 van het DNB-BSP contract aan.

4. Op elk moment kan de DNB (of zijn afgevaardigde) een controlebezoek afleggen en, indien hij dit nuttig

acht de installaties van de DNG'’s controleren waarvan de EAN'’s geprekwalificeerd of in aanvraag voor
prekwalificatie zijn.

10
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Bijlage 1:

Aanvraagformulier voor

prekwalificatie

m

Formulaire de
préqualification-aanv:

Bijlage 2:

Voorbeeld van criteria van

Operationele Veiligheidsbeperkingen
betreffende Distributienetwerken

1. Terminologie:

e Netwerk in een gedegradeerde operationele modus
o Voor het distributienet, komt de gedegradeerde operationele modus overeen met elke
situatie van het netwerk met onbeschikbaarheid van één of meerdere elementen van het
distributienet of van een installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet, of het
nu gaat om een geplande onderbreking voor een onderhoud of ten gevolge van een
incident. Met ‘onderdeel van het net’ worden de type-onderdelen bedoeld (niet-limitatieve

lijst):

een MS-schakelapparatuur (vermogenschakelaar, schakelaar, scheidings-
schakelaar ...),

een lijn met inbegrip van de ondersteuning,

een kabel (eenvoudige verbinding of van doos naar doos (2 kabels beschermd door
1 schakelaar)),

een transformator MS/LS of MS/MS,

een onderdeel van het telecom-netwerk,

een besturingsautomaat en/of een beschermingsautomaat,

een rail of een koppeling in een HS/MS post (met inbegrip van posten met dubbele
rails),

een rail of een koppeling in de hoofdcabine van de klant,

elk onderdeel niet door de DNB bestuurd of geéxploiteerd,

e Netwerk in een normale operationele modus
o Voor het distributienetwerk, komt de normale operationele modus overeen met elke situatie
van het netwerk, waarin alle onderdelen van het net van de DNB beschikbaar zijn.

2. Criteria van de operationele veiligheidsbeperking

De operationele veiligheid betekent de capaciteit van een elektrisch distributiesysteem om een normale
operationele modus te behouden of te bewaren of om terug te keren naar dergelijke modus en is

11
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gekarakteriseerd door zijn thermische beperkingen, de beperkingen opgelegd door de spanning, het
kortsluitingsvermogen, de frekwentiegrenzen en de stabilitietsgrenzen™;

Naast de veiligheid van personen, worden deze operationele veiligheidsbeperkingen in het kader van de
flexibiliteit als volgt gedefinieerd:

* Het kortsluitingsvermogen in elk punt van het distributienet mag niet hoger zijn dan de constructieve
beperkingen van de uitrusting.

» Het vermogen uitgewisseld op het TNB-DNB interconnectiepunt is compatibel met de beperkingen van
de TNB.

« De stroom die door de uitrusting loopt, mag niet hoger zijn dan de constructieve mogelijkheden van de
uitrusting, en voornamelijk:

0 Ineen netin normale operationele modus, komt het te beschouwen constructieve vermogen
van de uitrusting overeen met de cyclische normale stroom of met de permanente stroom,
afhankelijk van het belastingsprofiel (verwacht of gemeten).

0 In een net in gedegradeerde modus, komt het te beschouwen constructieve vermogen van
de uitrusting overeen met de cyclische stroom in nood regime of met de permanente stroom,
afhankelijk van het belastingsprofiel (verwacht of gemeten).

* Het spanningsniveau en de spanningsvariaties voor de eindgebruikers (zowel MS als LS) zijn
compatibel met de norm EN 50160, zodat

0 Ineen net in normale operationele modus, mag het spanningsverschil op het MS-net in geen
enkel punt een bepaalde waarde overschrijden, in vergelijking met de nominale spanning (bij
voorbeeld = 5 %).

0 In een net in gedegradeerde modus, mag het spanningsverschil op het MS-net in geen
enkel punt een bepaalde waarde overschrijden, in vergelijking met de nominale spanning (bij
voorbeeld = 10 %. Waarden van + 15 % kunnen uitzonderlijk toegestaan worden).

o Een bijkomende variatie, veroorzaakt door de besturing van installaties, mag niet hoger zijn
dan bvb. 3 % bij een normale operationele modus.

* Het verplaatsen van het nulpunt is heel erg beperkt (20%).

! De operationele stabiliteitslimieten van de frequentie en van de spanning (het spanningsplan) zijn niet
relevant in het dit kader.

12

| FD2V C8/01 — versie maart-april 2014 (na consultatie)






Bijlage 3: Voorbeelden van de gevolgen
van de flexibiliteit op het DNB-net

Voorbeeld van het effect van een daling van het verbruik met als gevolg een
overschrijding van de toegelaten spanning (net in normale operationele modus)

Ofwel het volgende fictieve netwerk:

Vanuit het transformatorstation HS/MS, een feeder bevoorraadt een fabriek waar er een
warmtekrachtkoppeling aanwezig is, een flexible industriéle klant, een windturbine en een MS/LS-

netwerkcabine die zelf een paar woningen bevoorraadt.

We nemen een spanningsplan uit de maand februari om 07u00, dat er uitziet als volgt:

150 kV 15 kV i 400V

+10%

+5%

\i‘\-l/ i—{:@:\"\\

5%

Wetende dat:

e noch de fabriek, noch de flexibele DNG hun activiteiten hebben gestart (residueel verbruik);

e de windturbine draait op de helft van haar nominaal vermogen;

e er verbruik is van de residentiéle klanten (geen fotovoltaisch productie want de zon is nog niet

opgekomen).

De operationele spanningslimieten worden goed nageleefd.
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Dezelfde dag,om 8h00, wordt de situatie als volgt:

150 kV I L 15 kV I /| 400V |

+10% I I I ;

I I I !

+5% 1 1 PR ~ 1

| /I ’-_ — i

o T~ | ©) |

o s

-10%

Wetende dat:

e de fabriek met de warmtekrachtkoppeling in volle bedrijvigheid is;

e de flexibele DNG maximaal verbruikt;

e de windturbine draait op volle kracht;

e erverbruik is van de residentiéle klanten (de fotovoltaische productie is te verwaarlozen).

De operationele veiligheidsbeperking op gebied van de spanning is bereikt, maar wordt niet overschreden.

Om 10u00 is er een vraag naar flexibiliteit door een vermindering van afname door de flexibele klant.

Het spanningsplan ziet er als volgt uit: :

i ilSkV : | 1 400V | !
+5% ! ! — K I '/
— \\ 1O /g/

150 kv

+10%

5%

-10%

Effetde la diminutionde
charge du a la flexibilité

Er wordt vastgesteld dat de verbruiksdaling van de flexibele DNG een overschrijding van de operationele
veiligheidsbeperkingen in MS en zelfs van de vigerende norm in LS veroorzaakt (doordat op dat uur het
verbruik van de residentiéle klanten minimaal is en dat de fotovoltaische zonnepanelen produceren).
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Voorbeeld van het rebound-effect dat thermische problemen veroorzaakt (net in
normale operationele modus)

Ofwel een kabel met zijn belastingsprofiel (MW 1/4h) op een normale dag (distributiecapaciteit = 7 MW)

Zonder flexibiliteit

5
45 ~

4 /\
3,5 y — \

3 '/\v/ \

2,5 \
2

1,5
1

0,5

O T T T T 1
0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00

Ofwel een DNG A die een aanvraag indient voor het gebruik van flexibiliteit van afname met verplaatsing; de
eigenschappen die door de DNG gecommuniceerd werden, zijn de volgende:
e De eigenschap van de flexibiliteit:
o0 Vermogen dat kan verminderd worden (1/4u): 1,5 MW
0 Beschikbaarheid van de flexibiliteit = 100 %
0 Maximale duur van de activering = max. 2u
e De eigenschap om energie te recuperen:
0 Op elk moment (24/24 - 7/7)
o0 Omvang van de verplaatsing (in vermogen) : idem als de vermidering

Ofwel een DNG B die een aanvraag indient voor het gebruik van flexibiliteit van afname met verplaatsing; de
eigenschappen die door de DNG gecommuniceerd werden zijn de volgende:
o De eigenschap van de flexibiliteit:
0 Vermogen dat kan verminderd worden (1/4u): 1,5 MW
o0 Beschikbaarheid van de flexibiliteit = enkel tussen 14u en 18u
0 Maximale duur van de activering = max. 2u
e De eigenschap op energie te recuperen:
0 Recuperatie binnen de 2u die volgen op de activeringsperiode (inclusief na 18u)
o0 Omvang van de verplaatsing van de belasting (in vermogen):
= Recuperatie in 2u, 2/3 het 1% uur, 1/3 het 2% uur
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Analyse door de DNB:

Het meest ongunstige moment is een aanvraag voor flexibiliteit van 14h00 tot 16h00, hetzij een
afnamevermindering van 2 x 3 MW

; — "\
" \ \\\

0 T T T T 1
0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00

Het meest ongunstige rebound-effect

1 \

\"

0 T T T T 1
0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00

Onder deze omstandigheden worden de operationele beperkingen van de kabel overschreden en moet de
DNB maatregelen treffen om dit effect te beperken.

16

| FD2V C8/01 — versie maart-april 2014 (na consultatie)





		1 Voorwerp

		2 ALGEMENE BEPALINGEN

		2.1 Terminologie

		2.2 Introductie tot R3 Dynamic Profile en doelstelling van het document

		2.3 Toepassingsgebied

		2.4 Onderscheid tussen flexibele belastingen met verplaatsing van de belasting en flexibele belastingen zonder verplaatsing van de belasting

		2.5 Aanvraag voor een studie



		3 INFORMATIE AAN TE LEVEREN AAN DE DNB MET BETREKKING TOT ELKE TE PREKWALIFICEREN EAN

		4 VERKIESBAARHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE

		4.1  Verkiesbaarheidscriteria

		4.2 Controle van de technische conformiteit van de installatie



		5 ANALYSES VAN DE GEVOLGEN VAN DE FLEXIBILITEIT OP DE NETTEN

		5.1 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de plaatselijke vermindering van het verbruik

		5.2 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de flexibele belastingen met verplaatsing van belasting



		6 RESULTAAT VAN DE DOOR DE NETBEHEERDERS UITGEVOERDE CONTROLES

		7 KWALIFICATIE EN OPERATIONELE NOTIFICATIE

		8 KWALIFICATIEPROCEDURE EN -KALENDER

		8.1 Procedure van toepassing in 2014

		8.2 Procedure van toepassing in 2015 (wijziging van de pool van de BSP)






image2.emf
Compil_CommentShe et_C8-01_SDR2015_16_R3DP2016_20150209.xls


Compil_CommentSheet_C8-01_SDR2015_16_R3DP2016_20150209.xls
R3DP

		

				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LA VERSION DRAFT DU C8-01 SDR 2015-16 et R3DP 2016												OPMERKINGENFORMULIER OP DE DRAFTVERSIE VAN DE C8-01 R3DP 2016

				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du C8-01												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de C8-01

		4		Article (ou annexe) du C8-01 sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van de C8-01 waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du C8-01  sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de C8-01 waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid

		1		Stakeholder A		NL						G		De NFS - samen met het contract tussen DNB en FSP - omvatten voorwaarden en beperkingen die leiden tot bijkomende aansprakelijkheden, bijkomende verplichtingen, het verhinderen van bepaalde commerciële activiteiten, ... FEBEG stelt stelt zich dan ook de vraag op basis van welke wettelijke of reglementaire basis de DNB's dergelijke verregaande voorschriften via de NFS en contract tussen DNB en FSP kunnen opleggen.				1) Het betrokken Elia product voorziet, in afwezigheid van een volledig gereguleerd kader voor FSPs, het akkoord van de DNB indien de diensten vanuit distributienetten worden gesourced.

2) De DNBs hebben de verplichting om de operationele veiligheid van het distributienet te handhaven. Er is geen wetgeving die de DNB's verbiedt om hiervoor  bepaalde types maatregelen te nemen.  Bovendien kan de DNB, volgens het TRDE, aanvullende gegevens vragen die hij nodig acht met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid en de efficientie van het net.

3) De DNB's zijn zelf vragende partij om hier meer concrete regelgeving voor te ontwikkelen;  die volledige transparantie geeft over het recht op gebruik van netcapaciteit

		2		Stakeholder B		FR		2		27-32		T		This should be part of the connection or access contract of the netuser and not the FSP-DSO contract. It is the netuser that decides how and when he wishes to consume and/or inject energy within the limits of his connection contract. The FSP merely valorizes this behavior and acts as a middle man towards f.ex. Elia.		The NOF cannot contain any constraints except for a reference to the constraint of the connection contract of the net-user		The DSO has the legal obligation to guarantee the quality of supply.  We consider the NFS as a means to guarantee that this quality is not deteriorated and that the operational security limits of the network are maintained.

We expect that future legislation (incl. European network codes, currently in draft version) will more clearly define the roles and responsabiklities of each party in the new area of demand side response and flexibility.

Additional constraints that the DGO might impose in addition to the connection contract shall be duly motivated.

		3		Stakeholder B		FR		2		44-62		T		The DGO confirmed during the Atrias flex workshops that their intent was to apply the produre to all forms of demand flexibility without discrimination. This is clearly not what is proposed in this document! Why are other existing, equivalent forms of flexibility not included ? A grid user offering his flexibility to his BRP, a grid user participating in the off-on campaign or a griduser with a variable price contract and subject to balancing prices .		We suggest that the application domain is extended to all forms of demand flexibility as proposed in the Atrias Flex working group final report.		The DGO's share this vision.  They are taking initiatives towards the regional authorities, with the purpose to adapt the legal and contractual(regulatory) framework, such that the roles, requirements and responsabilities of the various parties are clearly and pragmatically defined in this new framework, taking into account the constraints and limits of the networks.

Please note that the so-called 'final report' of the Atrias WG has never been validated.

		4		Stakeholder B		FR		2		71-86		T		The described example is no different then many other events that influence the consumption of a process such as the normal adding or taking away of goods at a slightly different temerpature, variation in outside temperature, sun radiation on the building … The hypothesis that this comes on top of « normal » consumption is therefore incorrect. Indeed this energy is consumed at a later stage, but within the normal range of consumption of the process.		The real debate is wether the subscribed capacity of a netuser will increase or not. In most cases it won't but if it does then this should be treated as for all other cases that lead to a change in subscribed capacity. Today this is an ex-post process and not an ex-ante one. This can be adapted in the future but only if it is applied to all consumers not only those participating in demand response		The real debate is : how should/can we take into account the increased simultaneity of the behaviours of the flexible netusers, which results from the load steering by external parties.  Networks are not designed in such a way thatmany netusers can have  simultaneous peak loads, even if all of them respect their contractual limits. This debate is thus much wider and more fundamental than ensuring that the contractual limits are not exceeded.

		5		Stakeholder B		FR		3		106		T		This condition is (or should be) true for all connections that are in service. If the condition is not true then the access point must be taken out of service and sealed. The condition is not specific to the matter at hand and should be removed from this document		Remove the condition or refer to the general conditions that apoply to all EANs		The RTDE/TRDE admits that  some MV-connections remain in service without connection contract, for historical situations.  The DGO does not have a general right to deconnect a netuser only because this netuser has not signed a connection contract.

Furthermore, the information extracted from the CCC (and thus from the contract) is needed for the NFS.

This condition is also quite favourable for the FSP, because the existence of a contract between the netuser and the DGO gives a guarantee to the FSP that the netuser has accepted to endorse some responsibilities towards the DGO.

		6		Stakeholder B		FR		3		108-109		T		This condition is (or should be) true for all connections that are in service. If the condition is not true then the access point must be taken out of service and sealed. The condition is not specific to the matter at hand and should be removed from this document		Remove the condition or refer to the general conditions that apoply to all EANs		The remark is correct but the fact that the DGO checks that this condition is fulfilled during this procedure, gives a guarantee to the FSP that there is a supplier for each EAN of his portfolio and that these EAN's are currently not in a closing procedure.

		7		Stakeholder B		FR		4		152-154		T		This is also true also for all other changes to the behavior of the netusers. It is not acceptable that this principle is applied only to netusers wishing to participate in R3DP and SDR and not  those that change their behavior due to other reasons (see previous comments above)		We suggest that the application domain is extended to all forms of demand flexibility as proposed in the Atrias Flex working group final report.		See answer to remark 3

		8		Stakeholder A		NL				169-172		T		Waar kan de beschrijving van de analyse door de TNB geraadpleegd worden? Indien de resultaten van de analyse door de TNB ook worden opgenomen in het totaalresultaat, moet ook transparantie geboden worden over de criteria die de TNB hanteert.				De TNB zal een transparante motivatie geven in geval van weigering of beperkingen aan flexibiliteit.

		9		Stakeholder B		FR		4		172-174		T		You would have to proof that there is a risk to go below the known total minimum consumption. Assuming that the total available flexibility can be substracted from the historic minimum is incorrect. Even if you can reasonably assume that the minimum total consumption will be reduced, by what rule can the DGO block netusers from participating in R3DP or SDR and force them to consume rather then use other means? We do not believe the DGO has this right.		Remove the right for a DGO to impose a minimum consumption level on a netuser.		De DNB heeft niet de intentie om een minimum verbruik op te leggen aan een individuele DNG. 
De DNB wil wel de mogelijkheid  om een beperking te voorzien voor de (reactie op) signalen die een of meerdere DNG aanzet tot gelijktijdig lager verbruik, voor de handhaving van de operationele veiligheid, zoals toegelicht hierboven.

		10		Stakeholder B		FR		4		184-186		T		If this is the calculation hypothesis then this would mean that rebound must be evaluated against the historic peak consumption of the netuser and not the « normal » consumption. Even in those cases and as long as the netuser respects his connection contract there is no legal basis to exclude him from participation in R3DP and SDR		Rebound must be evaluated compared to subscribed capacity. Subscribed capacity process should be respected and be the same for all netusers. No specific rules for netusers participating in R3DP and/or SDR		The objective of the DGO's is to analyse the rebound effect on the network (not on the individual connexion).

		11		Stakeholder A		NL				185-192		T		Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de analyse voor R3DP en SDR? SDR wordt immers alleen geactiveerd in de specifieke situatie van schaarste aan productiemiddelen bij grote vraag. Bovendien is het belastingsprofiel van het net anders in de winterperiode en zeker tijdens de kritische momenten waardoor er meer flexibilteit in aanmerking zou kunnen genomen worden.				Lokale effecten in het distributienet kunnen anders zijn dan algemene overwegingen in de regelzone (Belgie) inzake schaarste of weeromstandigheid.

		12		Stakeholder B		FR		6		210-234		T		We do not agree that the DGO has the right towards an FSP to exclude certain EAN’s. It is our interpretation that as long as a netuser respects his connection contract (including access conditions specified herein) he is free to use his connection as he wishes and can contract with Elia (potentially via a third party) freely.  There cannot be 2 simultaneous contracts that define the acess modalities of the netuser, nor can limits to these access modalities be made dependent on specific products (R3DP and SDR) and specific roles in the market (BSP which in this document is called FSP versus BRP).		Remove this section from the contract. See also previous remarks		Please see answers above.

		13		Stakeholder A		NL				254		T		Kunnen punten die een FON hebben die geldig is tot 31/12/2016 nog tot die datum meedoen aan de SDR 2016-2017?				De regels voo SDR 2016-2017 zijn nog niet bekend

		14		Stakeholder A		NL				275		T		Wat is de situatie wanneer de 5 werkdagen verstrijken zonder antwoord? Is de NFS-aanvraag dan automatisch goedgekeurd?				Nee maar de DNB's engageren zich om ten laatste vijf werkdagen voor afsluiting tender de resultaten mee te delen.

		15		Stakeholder A		NL				292-294		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				Zie RTDE Art 109-110 (Wallonie)
Zie TRDE III.5.3.10 (Vlaanderen)
Zie RTDE art. 135 en volgende (Brussels)

De gevolgen hangen af van de vastgestelde inbreuken conform TRDE/RTDE

		16		Stakeholder A		NL				330-332		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				zie hierboven

		17		Stakeholder A		NL				358		T		Wat is het nut van deze bijlage 3? In het document wordt nergens naar een bijlage 3 verwezen. Bovendien is het onduidelijk hoe deze bijlage 3 relevant is voor de NFS.				bijlage 3 en 5 is ter informatie
(is toegevoegd aan de titels van deze bijlagen)

		18		Stakeholder A		NL				382		T		Op welke wettelijke of reglementaire basis mogen de DNB's testen opleggen op installaties?				Zie artikelen vermeld hierboven

		19		Stakeholder A		NL				407		T		Wat wordt bedoeld met 'met inbegrip van ondersteuning'?				bedoeld was: paal, mast of ophanging. Verwijderd want dit impliceert utival van een lijn

		20		Stakeholder A		NL				411		T		Welk telecom-netwerk wordt bedoeld?				het telecom net dat de DNB gebruikt voor dispatching van zijn net

		21		Stakeholder A		NL				413		T		Waarom de expliciete vermelding van posten met dubbele rails?				was ter info; is verwijderd

		22		Stakeholder A		NL				446		T		bijvoorbeeld +/- 5 %' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		23		Stakeholder A		NL				449		T		bijvoorbeeld +/- 10 %. Waarvan van +/- 15 % kunnen uitzonderlijk toegestaand worden' is niet expliciet genoeg				10% of uitzonderlijk 15% is ook zo opgenomen in norm EN50160

		24		Stakeholder A		NL				551		T		bijvoorbeeld 3%' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		25		Stakeholder A		NL				454-485		T		De netconfiguratie in bijlage 5 geeft aanleiding tot heel wat bedenkingen en bezorgdheden. Indien de vraag daalt als gevolg van een incident of een gebeurtenis bij een flexibele klant in plaats van als gevolg van een activatie, doet zich precies dezelfde spanningsproblematiek voor op het overige deel van het net. Deze kan alleen opgelost worden door de MS/LS post rechtstreeks te verbinden met de HS/MS post en niet via een aftakking op een voeding van een industriële klant en een windmolen.				NFS bestudeert gelijktijdig effect van flexibele klanten (tekst aangepast op die plaatsen waar "klant" in enkelvoud stond)
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