Eerste openbare consultatie SDR 2015-2016 en R3DP 2016 :
 
  C8-01: Network Flexibility Study voor de deelname aan de Elia producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016
 
Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016
AN>AN>AN>AN>AN>AN>
C8-01: Network Flexibility Study voor de deelname aan de Elia producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016
 
Dit document heeft als doel de criteria en de procedure duidelijk te maken die toegepast zullen worden door de distributienetbeheerders tijdens de kwalificaties van de EAN's met flexibele middelen aangesloten op het distributienet, voor de deelname aan de producten SDR 2015-2016 en R3DP 2016.
 
Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016
Deze overeenkomst beschrijft de bijzondere voorwaarden en modaliteiten van de wederzijdse rechten en plichten van een DNB en een FSP, wanneer deze beroep wenst te doen op de mogelijkheid tot flexibiliteit verbonden aan de distributienetten in het kader van de producten SDR 2015-2016 et R3DP 2016. 
Het doel van deze openbare raadpleging is om aan alle betrokken partijen de mogelijkheid te geven om opmerkingen en commentaar te leveren op het nieuwe ontwerp van de teksten die door Synergrid weren opgesteld.
In deze context werd een publieke consultatie georganiseerd via Synergrid, op basis van een ontwerp van deze teksten.   Deze consultatie liep tussen 9 januari en 23 januari 2015. Hieronder worden de volgende documenten ter beschikking gesteld (de verschillen met de oorspronkelijke consultatietekst werden gemarkeerd) : 
· Het ontwerp document C8-01   (NL) aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken partijen


· Formulier voor commentaar C8-01 met een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en de antwoorden en/of reacties van Synergrid daarop


· Het Ontwerpcontract DNB-FSP (NL) aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken partijen


 

SDR15-16_R3DP2016_DraftContractDSO-FSP_VersionAfterConsultation_NL_20150209.pdf
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Overeenkomst DNB - Dienstverlener van 1 


flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische 2 


reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves 3 


R3DP 2016  4 
 5 
 6 


 7 
 8 
 9 
 10 
Referentie contract 11 


Tussen 12 


Maatschappelijke zetel 13 


Ondernemingsnummer/RPM 14 


BTW-nummer 15 


Vertegenwoordigd door 16 


Dienstverlener van flexibiliteit, hierna “de FSP” genaamd enerzijds 17 


En [xxx/DNB] 18 


Maatschappelijke zetel 19 


Ondernemingsnummer 20 


RPM 21 


BTW-nummer 22 


Vertegenwoordigd door 23 
 24 
 25 
Handelend als DNB of in naam en voor rekening van de volgende 26 
distributienetbeheerders (DNB’s): invoeging lijst + EAN/GLN-codes] 27 


anderzijds 28 


en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” of samen “Partijen” 29 
genaamd. 30 
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Overwegende 31 


1) dat [xxx/DNB] exploitant en/of eigenaar is van het distributienet tot een spanning van xx 32 
kV; 33 


2) dat [xxx/DNB] bij beslissing van [de overheid] werd aangewezen als 34 
distributienetbeheerder in zijn werkingsgebied; 35 


3) dat de Transportnetbeheerder (hierna ‘de TNB’ of ‘Elia’) dient aan te kopen : 36 


• enerzijds strategische reserves voor de periode tussen 1 november 2015 en 31 maart 37 
2016, waaronder een deel moet geleverd worden door de vermindering van het 38 
verbruik van Distributienetgebruikers (DNG’s) aangesloten op het distributienet 39 
(product SDR 2015-2016) 40 


• anderzijds Tertiaire Reserve (R3) voor 2016, waaronder maximaal 100 MW tertiaire 41 
reserve Dynamic Profile, waarbij de levering van deze 100 MW onder meer tot stand 42 
kan komen via de vermindering van de afnames en/of de vermeerdering van de 43 
injecties van DNG’s  44 


Deze sturing van de afnames en/of injecties van de DNG’s, met inbegrip van de latere 45 
recuperatie van de afgeschakelde energie, wordt hierna ‘activering van de flexibiliteit’ 46 
genaamd; 47 


4) dat de TNB met betrekking tot de evoluties in de balancing- en reservemarkt, met 48 
inbegrip van het product SDR en van het product R3 Dynamic Profile, overleg heeft 49 
gevoerd met de marktspelers aan de hand van de Taskforce Implementation Strategic 50 
Reserve, de Taskforce Balancing en de Expert Working Group, als deelgroepen van de 51 
Elia Users’ Group, en de ondersteunende documenten en verslagen publiek toegankelijk 52 
zijn op de website van de TNB;  53 


5) dat de CREG bij beslissing (B) 140605-CDC-1330 van 5 juni 2014 onder meer, mbt de 54 
strategische reserve 2014-2015, Elia verzocht heeft om “voor de toekomstige voorstellen 55 
van de werkingsregels, de werkingsregels te laten evolueren op vlak van de mogelijke 56 
deelname van de vraag aangesloten op het distributienet” ; dat ze ook, bij beslissing xxx 57 
van xx/yy/2015, de verlenging van het product tertiaire reserve Dynamic Profile heeft 58 
goedgekeurd voor 2016;  59 


6) dat de FSP in voorkomend geval met de TNB een contract Strategische Reserve en/of 60 
een contract Tertiaire Reserve – Dynamic Profile zal aangaan om zulke reservediensten 61 
aan te bieden, onder meer via DNG’s aangesloten op het distributienet; 62 


7) dat de FSP ofwel een DNG ofwel een derde gemachtigd door één of meerdere DNG’s 63 
kan zijn; 64 


8) dat, in het licht van het voorgaande, een overeenkomst FSP-DNB noodzakelijk is;  65 


9) dat het beter is, voor de FSP’s die contracten aangaan met de TNB voor de twee 66 
bovenvermelde reserve producten, slechts één contract FSP-DNB te hebben die beide 67 
producten dekt; 68 


10) dat onderhavige overeenkomst, zeer vergelijkbaar aan diegene van kracht in het kader 69 
van de producten R3DP 2014 en R3DP 2015, het onderwerp van een openbare 70 
raadpleging in de periode van xx/yy/zz tot en met xx/yy/zz is geweest en, na verwerking 71 
van de opmerkingen aan de vier Belgische regulatoren van de energiemarkt werd 72 
voorgelegd.  73 


Ref. contract 
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Werd overeengekomen hetgeen volgt: 74 
 75 


Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst  76 
 77 
Onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere wederzijdse rechten en plichten van [xxx / 78 
DNB] en de FSP, met betrekking tot de prekwalificatie door [DNB/xxx] en de activering van 79 
flexibiliteit van DNG’s aangesloten op het net van [xxx / DNB] door de FSP en de gevolgen 80 
voortvloeiend uit het gebruik van deze flexibiliteit.  81 


De inhoud van de onderhavige overeenkomst en haar bijlagen, vormen samen een geheel.  82 


De contractbepalingen die de FSP binden aan de DNG’s dienen te voldoen aan de voorwaarden 83 
van de huidige overeenkomst. In geval van incompatibiliteit aanvaardt de FSP dat de 84 
voorwaarden van de huidige overeenkomst  doorslaggevend zijn. 85 


De Partijen erkennen dat de onderhavige overeenkomst volledig wordt onderworpen aan het (de) 86 
toepasselijke technisch reglement(en), te weten: 87 


• voor de distributie van elektriciteit in het Vlaams Gewest: het technisch reglement 88 
distributie elektriciteit voor het Vlaamse Gewest goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse 89 
Regering op 25 mei 2012; 90 


• voor de distributie van elektriciteit in het Waalse Gewest: het technisch reglement voor het 91 
beheer van de distributienetten in het Waalse Gewest goedgekeurd bij besluit van de 92 
Waalse Regering op 3 maart 2011; 93 


• voor de distributie van elektriciteit in het Brusselse Gewest: het technisch reglement voor 94 
het beheer van het distributienet voor elektriciteit, goedgekeurd bij besluit van de 95 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014; 96 


alsook aan alle eventuele toekomstige wijzigingen aan deze technische reglementen. 97 
 98 
Onderhavige overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de DNB in het 99 
kader van de allocatie, reconciliatie en settlement processen van de gereguleerde marktwerking, 100 
met inbegrip van de taken van de DNB voor het ter beschikking stellen van de gevalideerde 101 
meetgegevens aan de partijen die in de reglementering voorzien zijn. 102 
 103 
 104 
Artikel 2: Specifieke gegevens 105 
 106 
De specifieke gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden gedetailleerd in de 107 
bijlagen. 108 
 109 
Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige 110 
overeenkomst. 111 


Lijst van de bijlagen: 112 


Pool van de FSP in het kader van het product SDR 2015-2016 Bijlage 1 


Pool van de FSP in het kader van het product R3DP 2016 Bijlage 2 


Contactpersonen Bijlage 3 


Formulier in te vullen bij elke activering van de flexibiliteit Bijlage 4  113 
Ref. contract  
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Artikel 3: Samenstelling en wijziging van de pool van de FSP   114 


Een pool is samengesteld uit de EAN’s (en de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen) die de FSP mag 115 
activeren, ofwel in het kader van het product SDR 2015-2016, ofwel in het kader van het product 116 
R3DP 2016.  De pools voor deze twee producten zijn totaal afzonderlijk: een zelfde EAN kan 117 
worden opgenomen in beide pools van de FSP enkel indien de FSP kan aantonen dat de 118 
flexibiliteitsmiddelen horende bij het product R3DP 2016 beschikbaar blijven in het geval dat de 119 
flexibiliteitsmiddelen horende bij het product SDR 2015-2016 geactiveerd worden, m.a.w. de 120 
flexibiliteitsmiddelen zijn exclusief per product. 121 


3.1 Samenstelling van de pool(s) van de FSP 122 


Enkel EAN’s waarvoor de DNB een Finale Operationele Notificatie in overeenstemming met het 123 
voorschrift C8-01 van Synergrid heeft afgeleverd, kunnen deel uitmaken van een pool van de 124 
FSP. 125 


Opdat een EAN deel kan uitmaken van een pool van de FSP, dient deze voorafgaandelijk aan de 126 
DNB het bewijs leveren dat de betrokken DNG aanvaardt dat de meetgegevens met betrekking 127 
tot deze EAN aan de FSP gecommuniceerd wordt.  Dit bewijs zal geleverd worden onder de 128 
vorm van een officieel mandaat van de DNG volgens het model bepaald door [DNB/xxx]. 129 


In dit mandaat wordt eveneens de toelating opgenomen met betrekking tot de uitwisseling van 130 
gegevens tussen de DNB en de TNB (al dan niet in geaggregeerde vorm) nodig in het kader van 131 
van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.  132 


De FSP erkent uitdrukkelijk dat het feit om een EAN in een pool op te nemen, de verplichting met 133 
zich meebrengt minstens  134 


• effectief een flexibiliteitsovereenkomst met de betrokken DNG onderschreven te hebben 135 
dat verenigbaar is met het aansluitingscontract DNG-DNB en met de Finale Operationele 136 
Notificatie afgeleverd door de DNB; 137 


• de DNG ervan op de hoogte te brengen dat hij via zijn facturatie de eventuele financiële 138 
gevolgen van de activering van de flexibiliteit (bij voorbeeld : nieuwe afnamepiek ten 139 
gevolge van de recuperatie van de afgeschakelde energie, eventuele degradatie van de 140 
cos phi,…)  desgevallend zal dragen, op basis van de (gereguleerde) tarieven voor de 141 
distributie van elektriciteit. 142 


 143 


3.2. Wijziging van een pool op aanvraag van de FSP 144 
 145 
Om een of meerdere EAN’s toe te voegen aan een pool, moet de FSP hun kwalificatie 146 
aanvragen, in overeenstemming met de procedure beschreven in het voorschrift C8-01 van 147 
Synergrid. 148 


[xxx/DNB] verbindt zich ertoe deze aanvragen te behandelen in overeenstemming met de 149 
procedure beschreven in het voorschrift C8-01 van Synergrid. [xxx / DNB] levert desgevallend 150 
aan de FSP een update van de bijlage 1 en/of van de bijlage 2 van de onderhavige 151 
overeenkomst, naargelang het geval. Deze update treedt in werking op de eerste dag van het 152 
volgende trimester. 153 


Om een of meerdere EAN’s te verwijderen uit een pool, moet de FSP dit melden aan [xxx/DNB] 154 
via email op het adres vermeld in bijlage 3. Indien de aanvraag betrekking heeft op de 155 
verwijdering, vóór 1 april 2016, van EAN(’s) uit de pool voor het product SDR 2015-2016 (bijlage 156 
1), moet de FSP ook het bewijs aan [xxx/DNB] overmaken dat de TNB het verzoek tot intrekking 157 
van de EAN aanvaardt. Desgevallend verbindt [DNB/xxx] zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen 158 
volgend op de ontvangst van deze email, een update van de bijlage 1 en/of van de bijlage 2 van 159 
de onderhavige overeenkomst aan de FSP te leveren, naargelang het geval.  Deze update treedt 160 
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in werking op de eerste dag na deze update of op een latere datum vermeld door de FSP. 161 


Om een of meerdere EAN’s over te dragen van een pool naar de andere pool, moet de FSP dit 162 
melden aan [xxx/DNB] via email op het adres vermeld in bijlage 3. Indien de aanvraag betrekking 163 
heeft op de overdracht, vóór 1 april 2016, van EAN(’s) van de pool voor het product SDR 2015-164 
2016 (bijilage 1) naar de pool voor het product R3DP 2016 (bijlage 2), moet de FSP ook het 165 
bewijs aan [xxx/DNB] overmaken dat de TNB dit verzoek tot overdracht aanvaardt. Desgevallend 166 
verbindt [DNB/xxx] zich ertoe om, binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van deze 167 
email, een update van de bijlage 1 en van de bijlage 2 van de onderhavige overeenkomst aan de 168 
FSP te leveren.  Deze update treedt in werking op de eerste dag na deze update of op een latere 169 
datum vermeld door de FSP. 170 


Een wijziging van FSP voor een bepaalde EAN wordt behandeld als een  aanvraag tot 171 
overdracht tussen de twee betrokken FSP’s. 172 
 173 


3.3 Wijziging van een pool op aanvraag van [xxx / DNB]  174 


In het geval van het optreden van een beperking op het net van de DNB [beheerd door xxx], die 175 
niet zou afhangen van de verschillende FSP’s en waardoor één of meerdere EAN’s uit een pool 176 
van een FSP verwijderd zouden moeten worden, verbindt [xxx / DNB] zich ertoe dit minstens 6 177 
maanden vooraf te communiceren, voor zover hij het optreden van deze beperking redelijkerwijs 178 
kan voorzien. De FSP zal desgevallend de samenstelling van de betrokken pool mogen wijzigen 179 
volgens de procedure beschreven hierboven. 180 


Bij vaststelling door [xxx/DNB] van niet-conforme installaties van een DNG, zal [xxx/DNB] de 181 
Finale Operationele Notificatie van de betrokken EAN(‘s) intrekken, zolang de situatie niet 182 
geregulariseerd is. [xxx / DNB] zal de FSP hiervan op de hoogte brengen. Indien de DNB twijfel 183 
heeft over de conformiteit van een installatie, kan hij de controles en testen uitvoeren die hij nodig 184 
acht, zo nodig in overleg met de betrokken DNG (zie §4.2 van het voorschrift C8-01 van 185 
Synergrid).  186 
 187 
Bovendien, indien een DNG (EAN) geen leveringscontract meer zou hebben met een 188 
energieleverancier die een toegangscontract met de DNB’s heeft, zal de DNB automatisch en 189 
met onmiddellijke ingang de Finale Operationele Notificatie intrekken en de betrokken EAN zal 190 
dus onmiddellijk uit de pool van de FSP verwijderd worden.  [xxx / DNB] zal de FSP hiervan 191 
samen met een motivatie daartoe op de hoogte brengen. 192 
 193 
 194 
Artikel 4: Activering van de flexibiliteit  195 


De FSP verbindt er zich toe de flexibiliteit enkel te activeren bij de EAN’s die deel uitmaken van 196 
zijn pool(s), en de beperkingen, limieten en mogelijkheden opgenomen in bijlage 1 of in bijlage 2, 197 
naargelang het geval, te respecteren. De FSP verbindt er zich toe om voor elke EAN van zijn 198 
pool(s) enkel de bijbehorende flexibiliteitsmiddelen te gebruiken die zijn opgenomen 199 
respectievelijk in bijlage 1 en in bijlage 2. 200 


De DNB is op geen wijze betrokken in de communicatie tussen FSP en DNG om de flexibiliteit te 201 
activeren. 202 


Bij een aanvraag tot activering van de flexibiliteit in het kader van deze overeenkomst, verbindt 203 
de FSP zich ertoe om dit ten laatste 24u na de activering te melden aan [xxx/DNB] op het adres 204 
vermeld in bijlage 3 met in het onderwerp “Activering van de flexibiliteit” door het in bijlage 4 205 
bijgevoegde formulier te vervolledigen. Daarnaast zullen de FSP en [xxx/DNB] samenwerken  206 
om de tijd die nodig is voor het verstrekken van deze informatie te reduceren. 207 


Ref. contract  
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De eerste activering van de flexibiliteit van de EAN’s opgenomen in bijlage 1 mag niet eerder 208 
plaatsvinden dan 1/11/2015 0:00h. De laatste activering van de flexibiliteit van de EAN’s 209 
opgenomen in bijlage 1 moet eindigen ten laatste op 31/3/2016 om 24:00h. 210 


De eerste activering van de flexibiliteit van de EAN’s opgenomen in bijlage 2 mag niet eerder 211 
plaatsvinden dan 1/1/2016 0:00h. De laatste activering van de flexibiliteit van de EAN’s 212 
opgenomen in bijlage 2 moet eindigen ten laatste op 31/12/2016 om 24:00h. 213 


Eventueel voorafgaandelijke activeringen bij wijze van test worden in overleg tussen [xxx/DNB], 214 
de TNB en de FSP bepaald. 215 
 216 
 217 
Artikel 5: Meetgegevens  218 


[xxx/DNB] verbindt er zich toe om de door de DNB gemeten meetgegevens die strikt nodig zijn 219 
voor de naleving van onderhavige overeenkomst ter beschikking te stellen aan de TNB, en ook 220 
aan de FSP op diens verzoek. Desgevallend sluiten de FSP en [xxx/DNB] hiervoor een aparte 221 
overeenkomst af met betrekking tot het overmaken van meetgegevens.  222 


De FSP’s die wensen te beschikken over meetgegevens kunnen dit rechtstreeks vragen via het 223 
adres vermeld in bijlage 3. 224 


 225 
 226 
Artikel 6: Aansprakelijkheid  227 


De Partijen zullen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst de nodige en 228 
redelijke maatregelen nemen om eventuele schade van de ene Partij aan de andere te 229 
voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken.  230 


De FSP is aansprakelijk voor elke directe schade, onder welke vorm ook, ten gevolge van fout, 231 
veroorzaakt door elke actie die hij of de DNG heeft ondernomen of nagelaten heeft te 232 
ondernemen, in strijd met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.  233 


De FSP zal de DNB vrijwaren voor claims van derden in het kader van de uitvoering van deze 234 
overeenkomst. 235 


De DNB is aansprakelijk voor elke directe schade, onder welke vorm ook, ten gevolge van fout, 236 
veroorzaakt door elke actie die hij heeft ondernomen of nagelaten heeft te ondernemen, in strijd 237 
met de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.  238 


Deze aansprakelijkheid, zowel van de FSP als van [xxx/DNB], kan nooit leiden tot een hogere 239 
vergoeding dan de integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade. De aansprakelijkheid 240 
is beperkt tot 2.000.000 euro per incident. Dit maximumbedrag geldt niet voor schade aan 241 
personen.  242 


De FSP en de DNG kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van [xxx / DNB] 243 
in geval van gemotiveerde weigering om een Finale Operationele Notificatie af te geven of bij 244 
wijziging van een pool op aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 3.3. 245 


De FSP kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van [xxx / DNB] indien een 246 
geplande onderbreking die werd gecommuniceerd aan de DNG binnen de wettelijke termijnen, 247 
de activering van de flexibiliteit bij deze DNG verhindert. De FSP kan geen aanspraak maken op 248 
een schadevergoeding van [xxx / DNB] indien een ongeplande onderbreking de activering van de 249 
flexibiliteit bij een DNG verhindert. 250 
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De FSP sluit een verzekering af die zijn aansprakelijkheden op grond van de onderhavige 251 
overeenkomst zoveel mogelijk dekt. Deze verzekering dient minstens de eventuele directe 252 
schade (zoals bvb. de verhoging van de facturatie van de TNB aan de DNB, aansprakelijkheden 253 
van de DNB aan derden in kader van storingen of onbeschikbaarheden van het distributienet), 254 
veroorzaakt door de niet-naleving van de limieten en voorwaarden opgenomen in bijlage 1 en in 255 
bijlage 2, te dekken.  De FSP maakt het bewijs van de afsluiting van een dergelijke verzekering 256 
op eenvoudig verzoek over aan de DNB. 257 
 258 
 259 
Artikel 7: Confidentialiteit 260 


De bepalingen uit het (de) toepasselijke technische reglement(en) met betrekking tot 261 
vertrouwelijkheid zijn van toepassing op alle gegevens en informatie uitgewisseld tussen de 262 
Partijen in het kader van onderhavige overeenkomst.  263 


De informatie die door de FSP wordt uitgewisseld met [xxx / DNB] in het kader van deze 264 
overeenkomst dient beschouwd te worden als confidentiële informatie, met uitzondering van de 265 
informatie die reeds publiek bekend is, de informatie die reeds in het bezit was van [xxx / DNB] of 266 
de informatie die [xxx / DNB] rechtsgeldig bekomt van een derde partij. Als uitzondering op deze 267 
bepaling, mag [xxx/DNB] de betrokken informatie doorgeven aan Elia of aan de bevoegde 268 
overheden. 269 


In elk geval, blijven de DNG’s eigenaar van hun meetgegevens.  [xxx/DNB] maakt slechts 270 
gegevens over aan de FSP met betrekking tot een individuele DNG zodra de FSP beschikt over 271 
een bewijs dat de DNG dit aanvaardt (zie ook Artikel 3.1). 272 


Artikel 8: Betalingsmodaliteiten 273 


In het kader van onderhavige overeenkomst, zullen de kosten van [xxx/DNB]  voor de initiële 274 
kwalificatie of de wijziging van de pool(s) van de FSP niet worden gefactureerd, op voorwaarde 275 
dat de toerekening van deze kosten niet wordt voorzien in de distributienettarieven goedgekeurd 276 
door de bevoegde regulator.  277 


Artikel 9: Duur van het contract / einde van het contract 278 
 279 
De onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening en eindigt 280 
ofwel op 31/12/2016 indien de FSP door Elia weerhouden werd om deel te nemen aan het 281 
product R3DP 2016, ofwel op 31/3/2016 indien de FSP door Elia weerhouden werd om deel te 282 
nemen aan het product SDR 2015-2016 maar niet aan het product R3DP 2016.  283 


De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor 284 
de onderhavige overeenkomst. 285 


____________________________ 286 


 287 


De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst 288 
waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen. 289 


Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te 290 
hebben. 291 
 292 


Gedaan te op  
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 293 
Voor [xxx/DNB],   Voor de FSP, 


 
 


294 
295 


Ref. contract  







9 
 


De EAN’s opgenomen in de hierna vermelde lijst hebben een Finale Operationele Notificatie gekregen van [xxx / DNB] in overeenstemming met het 296 
voorschrift C8-01 van Synergrid.  Deze pool kan in overeenstemming met artikel 3 van deze overeenkomst worden gewijzigd. 297 
Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf _______  298 


Pool.xlsx


 299 


Bijlage 2 Pool van de FSP in het kader van het product R3DP 2016 


De EAN’s opgenomen in de hierna vermelde lijst hebben een Finale Operationele Notificatie gekregen van [xxx / DNB] in overeenstemming met het 300 
voorschrift C8-01 van Synergrid.  Deze pool kan in overeenstemming met artikel 3 van deze overeenkomst worden gewijzigd. 301 
Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf _______  302 


 303 


Pool.xlsx


304 


Bijlage 1  Pool van de FSP in het kader van het product SDR 2015-2016 Bijlage 1  Pool van de FSP in het kader van het product SDR 2015-2016 
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 305 
 306 
 307 


Bijlage 3 Contactpersonen 


 308 
xxx/DNB 
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1 VOORWERP 
 
Dit document heeft als doel de criteria en de procedure duidelijk te maken die toegepast zullen worden door 
de distributienetbeheerders tijdens de kwalificaties van de EAN’s met flexibele middelen aangesloten op het 
distributienet, voor de deelname aan het product R3 DP voor het jaar 2015.  
 
2 ALGEMENE BEPALINGEN 


2.1 Terminologie 


 
• Flexibiliteit: De flexibiliteit is het in staat zijn van een belasting (verbruik of productie) om 


gemoduleerd of onderbroken te worden als gevolg van externe signalen .  
• Balancing Service Provider (BSP) : Dienstverlener van flexibiliteit die de flexibiliteit van één of 


meerdere Distributienetgebruikers (DNG) wenst te activeren en dit in antwoord op een verzoek van 
de TNB (Elia) i.k.v. het product R3 DP 2015. 


• Activeringsperiode van de flexibiliteit: Na het geven van een activeringsopdracht van de BSP, de 
periode tijdens dewelke de flexibiliteit is geactiveerd.  Deze periode wordt geïndentificeerd door een 
beginmoment en een eindmoment. Een eventuele verplaatsing van de belasting (d.w.z. de 
recuperatie op een later moment van de niet verbruikte energie tijdens de activering) maakt geen 
deel uit van deze activering.  


• Het rebound effect: De gevolgen op het net van de verplaatsing van de belasting van de totaliteit 
van de geactiveerde belastingen (verbruik). 


• Finale Operationele Notificatie: De Finale Operationele Notificatie (FON) is een document dat door 
de DNB overhandigd wordt aan de BSP dat hem de toelating geeft om de flexibiliteit van een EAN te 
gebruiken en die de volgende gegevens bevat: 


o Het EAN nummer 
o De naam van de DNG 
o Het adres van aansluiting  
o Het activeerbare vermogen  
o Het type van flexibele belasting 
o Het toegelaten afschakelgradient (kW/s) 
o De toegelaten roosters voor de activering van de flexibiliteit (dagen en/of uren) 
o In het geval van flexibele belasting met verplaatsing van de belasting, vermelding van de 


beperkingen verbonden aan de recuperatie van de energie (uurroosters, 
weersomstandigheden, …) 


o Aanvangsdatum waarop de flexibiliteit kan gebruikt worden 
• Distributienetoperator: bedrijf dat het distributienet voor rekening van één of meerdere DNB’s 


uitbaat. 
• Activeerbaar vermogen: Maximaal flexibel vermogen dat geactiveerd kan worden (anders gezegd: 


in geval van activering van de flexibiliteit, de maximumhoeveelheid aan kilowatt waarmee de afname 
verminderd zal worden of de injectie vermeerderd zal worden) 


• Geactiveerd vermogen: Het vermogen dat, als gevolg van de activering van de flexibiliteit, niet 
meer opgenomen wordt vanop het net van de DNB via een aansluitingspunt.  Het geactiveerde 
vermogen is ofwel een vermindering van de afname van het net ofwel een verhoging van de injectie 
op het net. 


2.2 Introductie tot R3 Dynamic Profile en doelstelling van het document 


Elia introduceert een nieuw type van tertiaire reserves voor 2014 en 2015, R3 Dynamic Profile (R3 DP).  Elia 
doet hiervoor beroep op de diensten van één of meerdere BSP’s.  
 
De BSP doet beroep op de flexibiliteit van één of meerdere gebruikers die aangesloten zijn op het 
distributienet of op het net van Elia.  
 
Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van hun netten te waarborgen, moeten Elia en de DNB’s (met 
betrekking tot de gebruikers aangesloten op het distributienet): 


(i) enerzijds de conformiteit en verkiesbaarheid van de installaties van de betrokken DNG’s 
controleren, en 


(ii) anderzijds er zich van verzekeren dat de activering van de flexibiliteit, zowel in normale 
functioneringsmodus als in gedegradeerde functioneringsmodus van het net:  
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• de stabiliteit van de netten niet in gevaar zal brengen  
• geen enkele congestie zal veroorzaken  
• geen enkel probleem zal veroorzaken op het niveau van de kwaliteit van de spanning op 


hun netten. 
 
De beschrijving van deze controle en het proces dat hiervan het gevolg is, is de voornaamste doelstelling 
van dit document. 


2.3 Toepassingsgebied 


Huidig document is van toepassing op elke EAN met een flexibele belasting (verbruik of productie) 
aangesloten op het distributienet, die beoogt deel te nemen aan het product  R3 DP 2015. 
 
De EAN’s die reeds geprekwalificeerd zijn met het zicht op hun deelname aan het product R3 DP 2014 
krijgen geen enkele prioriteit en worden niet vrijgesteld van de procedure die beschreven wordt in huidig 
document indien ze wensen deel te nemen aan het product R3 DP 2015.  
 


2.4 Onderscheid tussen flexibele belastingen met verplaatsing van de belasting en flexibele 
belastingen zonder verplaatsing van de belasting 


De flexibele belastingen met verplaatsing van de belasting worden gekarakteriseerd door een uitstel van een 
deel van de opname (energie en vermogen) van de activeringsperiode (t) naar een ander moment (t+x).  Op 
dat moment (t+x), wordt de uitgestelde belasting (vermogen) toegevoegd aan het normale afnamevermogen 
van de DNG op hetzelfde moment. 
 
Bij voorbeeld, een koelhal met een ingestelde temperatuur van -8°C ± 1°C die een tijdelijke instelling kan 
hebben op -7°C ±1°C. Wanneer de instelling opnieuw op -8°C gebracht wordt, zal de koelingsgroep 
waarschijnlijk langer moeten draaien en daardoor een hoger verbruik kennen dan normaal (de tijd nodig om 
terug te keren naar zijn ingestelde temperatuur).  
 
De flexibele belastingen zonder verplaatsing van de belasting laten een modulatie van de opname of de 
injectie toe zonder noodzaak om de energie te recupereren op een ander moment. Bijvoorbeeld, het gebruik 
van een generator in parallel of uitdoving van de verlichting, teneinde de afname van het distributienet te 
verminderen. In het geval van flexibele belasting zonder verplaatsing van de belasting, is er geen rebound 
effect.  
 


2.5 Aanvraag voor een studie  


Indien de flexibiliteitsmiddelen die de DNG ter beschikking van een BSP wenst te stellen in het kader van de 
R3 DP 2015 niet in overeenstemming is met het aansluitingscontract dat hij heeft afgesloten met de DNB 
(vb. indien de aangeboden flexibiliteit een productie-eenheid noodzaakt die niet opgenomen is in het 
aansluitingscontract), moet de DNG een aanvraag voor een studie indienen voorafgaandelijk aan de 
prekwalificatie aanvraag voor R3 DP.  
 
 
 
3 INFORMATIE AAN TE LEVEREN AAN DE DNB MET BETREKKING TOT ELKE TE 


PREKWALIFICEREN EAN 
 
De gegevens die de DNB nodig heeft om de aanvragen tot prekwalificatie te analyseren, werden 
opgenomen in het aanvraagformulier voor prekwalificatie (cf. bijlage 1).  
 
Dit betreft de volgende gegevens:  
Algemene informatie m.b.t. het aansluitingspunt: 


• EAN: dit betreft de code waarmee de DNB elke toegangspunt tot het net identificeert. In de meeste 
gevallen beschikt de DNG over een afname-EAN. In geval van een aansluitingspunt waar injectie op 
het net mogelijk is, beschikt de DNG eveneens over een injectie-EAN. In dit geval moeten beide 
EAN-codes meegedeeld worden.   


• Naam van de DNG en adres van het aansluitingspunt. 
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• Nr. van de cabine (indien bekend bij de DNG) van het aansluitingspunt. Deze informatie is meestal 
vermeld op het signalisatieplaatje op de deur van de betrokken cabine. 


 
Informatie m.b.t. de realisatie van de flexibiliteit: 


• Activeerbaar vermogen (kW)  door vermindering van verbruik 
• Activeerbaar vermogen (kW) door verhoging van productie 
 
Nota: In geval van gebruik van een noodgroep die niet in parallel met het net werkt (en die dus in 
eiland werkt gedurende de activeringsperiode), zal dit vanuit het standpunt van de DNB beschouwd 
worden als een vermindering van verbruik (vermindering van afname van het net gedurende de 
activeringsperiode). 
 
• Toegepaste technische middelen: De aanvrager informeert of de flexibiliteit gerealiseerd wordt:  


o door een vermindering in verbruik, door te vermelden dat het gaat om een eenvoudige 
vermindering in verbruik (bij voorbeeld door het stopzetten van een deel van een industriëel 
proces) of om een verhoging van de plaatselijke productie van elektriciteit in eiland. 


o door een verhoging van de productie (die in parallel met het net werkt)  
• Maximale duur van activering van de flexibiliteit: maximale duur van de activeringsperiode van de 


flexibiliteit die technisch mogelijk is bij de DNG 
• Maximaal aantal activeringen van flexibiliteit (/jaar)  
• Mogelijke uurregeling van de activering: aanduiden of, vanuit het standpunt van de DNG, de 


flexibiliteit 24h/24 7 dagen op 7 kan gebruikt worden.  In het tegenstelde geval, vermelden wanneer 
de flexibiliteit effectief beschikbaar is.   Bijvoorbeeld: enkel tijdens de werkdagen, van 8h tot 7h, van 
januari tot mei.  


 
Informatie m.b.t. de recuperatie van de energie 
Deze opgevraagde informatie laat de DNB toe om een eventueel rebound effect op zijn net te evalueren:  
 


• Type van recuperatie: vermelden of de energie die niet afgenomen wordt tijdens de 
activeringsperiode van de flexibiliteit op een later moment gerecupereerd wordt.   In het 
tegengestelde geval, dus indien er geen verplaatsing is van de belasting, moeten de andere 
gegevens van deze paragraaf niet vervolledigd worden. 


• Periode van de recuperatie van energie: De gevraagde informatie is om te weten na hoeveel tijd de 
niet-gebruikte energie gerecupereerd zal moeten worden.   
Bij voorbeeld: de afgeschakelde energie wordt gerecupereerd om t+4h na de activering van de 
flexibiliteit. 


• Duur en omvang van de recuperatie van energie: Maximaal vermogen en tijdsduur van de 
verplaatsing van de belasting.  


 
 
 
4 VERKIESBAARHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE 


4.1  Verkiesbaarheidscriteria 


Enkel de EAN’s die voldoen aan de volgende vijf criteria komen in aanmerking voor de R3 DP 2015 en 
kunnen voor prekwalificatie voorgesteld worden:  


• Er moet een aansluitingscontract zijn tussen de betrokken DNG en de DNB 
• Het is een aansluiting op 1 kV of meer (netspanning) 
• De betrokken DNG moet een leveringscontract hebben voor deze EAN met een energieleverancier 


die een toegangscontract heeft met de DNB’s 
• Het contractuele aansluitingsvermogen moet minstens 100 kVA bedragen 
• De meetgegevens worden opgenomen door de meting van de belastingscurve en AMR 


(teleopname)  


4.2 Controle van de technische conformiteit van de installatie 


Deze controle heeft als doel om te verifiëren of de technische installatie van de DNG voldoet aan de 
technische voorschriften van Synergrid (onder andere de voorschriften C2/112, C2/116,  C10/11 en C10/17), 
voor zover deze van toepassing zijn, evenals aan de van kracht zijnde contractuele verplichtingen. 
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Op basis van de gegevens die de BSP aan de DNB door middel van bijlage 1 heeft meegedeeld, controleert 
deze laatste de coherentie tussen het aangeboden flexibiliteit en de overeengekomen maximale vermogens 
van injectie en/of afname in het aansluitingscontract (DNG-DNB). Deze controle is bedoeld om na te gaan 
dat het aangeboden volume van flexibiliteit het contractuele aansluitingsvermogen niet overschrijdt. 
 
Bovendien, indien de DNB het nodig acht, mag hij bijkomende informatie vragen met betrekking tot: 


• De controle- en metingsmiddelen van de flexibele belastingen  
• De besturingslogica van de flexibele belastingen en van de recuperatie van energie (bijvoorbeeld om 


de compatibiliteit met de netbeveiligingen van de DNB te controleren)  
 
In het geval dat de flexibiliteit zonder verplaatsing van de belasting gerealiseerd wordt door de 
indienststelling van een productie-eenheid van elektriciteit die in parallel functioneert met het distributienet, 
zal de DNB de conformiteit met de C10-11 en van de inrichting om de parallel met het net te nemen  
controleren.  
 
In geval de flexibiliteit zonder verplaatsing van belasting gerealiseerd wordt door het gebruik van een groep, 
zijn de volgende vereisten van toepassing:  
 


• Ofwel wordt de noodgroep niet in parallel met het distributienetwerk uitgebaat (werking in eiland): de 
circuits die op deze manier gevoed worden, moeten fysiek volledig gescheiden zijn van diegenen die 
door het net gevoed blijven, zoals in onderstaande figuur is opgenomen (cfr C10-11 § 3) 


 
• Ofwel wordt de groep in parallel met het distributienet uitgebaat:  


o De installatie wordt beschouwd als een lokale productie en moet conform zijn met C10-11 
o De DNG moet bij zijn DNB een aanvraag indienen voor een detailstudie voorafgaandelijk 


aan de prequalificatie. 
 
Om de conformiteit van de aansluiting en de installaties van een DNG te controleren, mag de DNB op eigen 
initiatief testen uitvoeren op de installaties. Na overleg komen de DNB en de betrokken DNG een procedure, 
een kalender en de middelen om deze controles uit te voeren, overeen. Binnen de maand die volgt op de 
uitgevoerde controles, legt de DNB een verslag voor aan de DNG waarin de waarnemingen en metingen 
opgenomen zijn. 
 
De DNB controleert de consistentie tussen de aangeboden flexibiliteit en het belastingsprofiel van de klant 
niet. Echter, indien tijdens de controle een incoherentie wordt vastgesteld tussen de angeboden flexibiliteit 
en het belastingsprofiel van de klant, kan de DNB, zonder verplichting, de BSP en/of DNG hiervan op de 
hoogte brengen.  
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5 ANALYSES VAN DE GEVOLGEN VAN DE FLEXIBILITEIT OP DE NETTEN  
 
Het invoeren van de flexibiliteit kan leiden tot een gedrag van simultaneïteit bij de DNG’s, verschillend van 
wat in het verleden werd vastgesteld.    Bijgevolg kunnen noch de analyse van de statistische gegevens, 
noch de verbruiksmodellen gebruikt voor netdimensionering dienen als basis voor de verificatie van het 
respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen. De DNB moet dus de gevolgen van de flexibiliteit 
analyseren rekening houdend met zowel het individuele gedrag van elke flexibele EAN als dat van het 
geheel van de flexibele EAN’s op zijn net. 
 
Indien een EAN van een DNG door 2 verschillende BSP’s voorgesteld wordt, wordt deze slechts éénmaal 
weerhouden bij de evaluatie van het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen van het net. 
Indien het niveau van flexibiliteit van deze EAN verschillend is voor beide BSP’s, dan zal het hoogste 
flexibele vermogen in rekening gebracht worden. 
 
Behalve de analyses uitgevoerd door de DNB zoals hierna beschreven, analyseert de TNB eveneens de 
gevolgen van de flexibiliteit op zijn eigen net.   Deze analyse is niet beschreven in huidig document maar de 
resultaten van de analyse van de TNB worden eveneens openomen in het totaalresultaat dat door de DNB 
aan de BSP meegedeeld wordt.  
 
De analyse van de gevolgen van de flexibiliteit op de netten, uitgevoerd in de loop van 2015 in 
overeenstemming met de procedure m.b.t. de wijziging van de pool van de BSP voorzien in het DNB-BSP 
contract, houdt rekening met de Finale Operationele Notificaties (FON) die reeds door de DNB afgeleverd 
werden (cf. §7 hieronder). Deze FON’s kunnen dus niet meer in vraag gesteld worden in het kader van een 
latere prekwalificatie aanvraag. 


5.1 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de plaatselijke vermindering van het verbruik  


De DNB zal voor het geheel van de flexibele EAN’s nakijken of de vermindering in afname (of verhoging van 
de injectie) geen overschrijding  oplevert van de operationele veiligheidsbeperkingen zowel in normale als 
gedegradeerde modus (cf. bijlage 2). 
 
Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net riskeren overschreden te worden, mag de DNB 
beperkingen opleggen op het gebruik van de flexibiliteit.  


5.2 Analyse met betrekking tot de gevolgen van de flexibele belastingen met verplaatsing van 
belasting 


De verplaatsing van de belasting houdt voor de DNB in om na te kijken of, met betrekking tot het plaatselijk 
belastingsprofiel en voor het geheel van de flexibele aansluitingspunten op zijn net, de operationele 
veiligheidsbeperkingen van het net (in normale en gedegradeerde modus, cf. bijlage 2) niet overschreden 
worden tijdens de recuperatie van de energie.  
 
In functie van de informatie die door de BSP d.m.v. bijlage 1 meegedeeld wordt, zal de DNB dus zo goed 
mogelijk het bijkomende vermogen schatten dat bijgevoegd moet worden aan het voorgespelde profiel van 
de plaatselijke belasting, op het minst gunstige moment, rekening houdend met de invloed van alle andere 
flexibele belastingen. 
 
Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net riskeren overschreden te worden, mag de DNB 
beperkingen opleggen op het gebruik van de flexibiliteit.  
 


 


6 RESULTAAT VAN DE DOOR DE NETBEHEERDERS UITGEVOERDE 
CONTROLES 


 
Als gevolg van de analyses die hierboven beschreven zijn, wijst de DNB aan elke EAN waarvoor een 
prekwalificatie aanvraag werd ingediend een kleurcode toe: groen, oranje of rood.  De betekenis van de 
kleurcodes is als volgt:  
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KLEURCO
DE 


Resultaten van de controles 


Totaalresultaat Conformiteitscont
role 


Analyse van de 
gevolgen op het 


net (DNB en TNB) 


GROEN 


Positief advies Positief advies De EAN is geprekwalificeerd (voor het geheel of een 
deel van het gevraagde volume). 


Kleine 
wijzigingen zijn 
nodig aan de 
installatie van de 
klant (vb. 
verschillende 
regeling van de 
ontkoppelingsrel
ais)  


Positief advies 


De EAN is geprekwalificeerd onder opschortende 
voorwaarde: hij kan deelnemen aan de tender R3 
DP 2015 op voorwaarde dat de DNG aan de DNB 
het bewijs levert dat hij conform zal zijn (vb. 
bestelbon aan een electricien om de conformiteit te 
bewerkstelligen) vóór 1.1.2015. In afwezigheid van 
dergelijk bewijs vóór de limietdatum van indiening 
van offertes bij Elia om deel te nemen aan de tender 
R3 DP 2015, is de EAN niet geprekwalificeerd (rode 
code). 


ORANJE Positief advies 


Overschrijding van 
de operationele 
veiligheidsbeperkin
gen, door het totale 
flexibiliteitsvolume 
aangeboden op 
meerdere EAN’s 
(door één of 
meerdere BSP’s) 


De EAN is voorwaardelijk geprekwalificeerd: zijn 
activeerbaar vermogen zou kunnen verminderd 
worden als gevolg van de resultaten van de tender 
(volgens het allocatieprincipe beschreven in het 
volgende document (§2.3.3) : http://clients.rte-
france.com/htm/fr/offre/telecharge/Note_info_infrajo
urnalier.pdf) 


ROOD 


Negatief advies - 


De EAN is niet geprekwalificeerd (voor het geheel of 
een deel van het gevraagde volume).  Positief advies 


Overschrijding van 
de operationele 
veiligheidsbeperkin
gen   
  


 
Indien de operationele veiligheidsbeperkingen van het net overschreden worden als gevolg van het 
flexibiliteitsvolume aangeboden door één enkele EAN, zal de DNB aan deze EAN twee verschillende 
kleurcodes toewijzen: een groene code voor het gedeelte van het volume dat toelaat om binnen de 
operationele veiligheidsbeperkingen te blijven, en een rode code voor het saldo.  
 
Deze resultaten worden meegedeeld aan de TNB en de BSP.  Elke weigering voor prekwalificatie (rode 
code) moet gemotiveerd worden ten opzichte van de BSP.   
 
Met betrekking tot de EAN’s die een oranje code toegewezen kregen, zal de DNB de betrokken BSP(‘s) 
hiervan op de hoogte brengen, zodat deze eventueel zijn (hun) aanvra(a)g(en) kan (kunnen) aanpassen.  
 
 
 
7 KWALIFICATIE EN OPERATIONELE NOTIFICATIE 
 
Opdat de BSP in 2015 de flexibiliteit van een geprekwalificeerde EAN kan activeren, moet deze EAN 
gekwalificeerd zijn.   Deze kwalificatie wordt verkregen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  


• De BSP moet geselecteerd zijn in het kader van de tender georganiseerd door Elia om een contract 
voor de tertiaire reserves R3 DP voor 2015 af te sluiten. 


• Na zijn selectie door Elia, moet de BSP aan de DNB bevestigen dat hij de flexibiliteit van deze EAN 
in het kader van R3 DP 2015 wenst te activeren.  


• De eventueel vereiste wijzigingen (prekwalificatiecode : 'groen onder opschortende 
voorwaarde') werden uitgevoerd.  


 
Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, verliest de EAN zijn prekwalificatie en wordt dus niet 
gekwalificeerd.  
 
Indien voldaan is aan alle voorwaarden, levert de DNB een Finale Operationele Notificatie (FON) aan de 
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BSP.   Deze FON is het bewijs dat de EAN gekwalificeerd is en geactiveerd mag worden in het kader van R3 
DP 2015, voor zover dat de DNB en de BSP een contract hebben afgesloten met betrekking tot de R3 DP 
2015.  
 
De FON loopt automatisch ten einde op 31/12/2015 om 24h00.   De FON kan evenwel ook eerder vervallen, 
ofwel indien de BSP beslist om de EAN uit zijn pool te verwijderen in de loop van het jaar, ofwel indien de 
DNB aan de BSP vraagt om de EAN uit zijn pool te verwijderen, onder de voorwaarden voorzien in het DNB-
BSP contract.  
 
 
 
8 KWALIFICATIEPROCEDURE EN -KALENDER 


8.1 Procedure van toepassing in 2014 


De procedure verloopt als volgt: 
 
1. Ten laatste op 15 juni 2014 dient de BSP de prekwalificatie aanvraag in voor de EAN’s (aangesloten op 


het distributienet) waarvan hij voorziet gebruik te maken binnen het kader van het product R3 DP 2015, 
door middel van het overmaken van het vervolledigde formulier voor aanvraag tot flexibiliteit aan de DNB 
(cf. bijlage 1). De BSP kan een gegroepeerde prekwalificatie aanvraag per netoperator indienen voor het 
geheel van de voorgestelde aansluitingen op het net uitgebaat door de betrokken operator.  
Deze aanvragen moeten ingediend worden per email zoals vermeld in bijlage 1.  
 


2. Ten laatste op 31 augustus 2014, levert de DNB het totaalresultaat van de prekwalificatie aan de BSP, in 
overeenstemming met hoofdstuk 6 hierboven.   Het resultaat steunt op de volgende stappen:  


a. Controle door de DNB van de conformiteit van de installaties 
b. Controle door de DNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen 
c. Controle door de TNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen 


 
3. Voor 19 september 2014, moet de BSP (of de betrokken DNG) voor de EAN’s die een groene code met 


opschortende voorwaarde hebben gekregen, het bewijs leveren aan de DNB dat de DNG zich in 
conformiteit zal stellen, en dat dit gerealiseerd zal worden vóór 1/1/2015. Bij gebrek aan dergelijk bewijs, 
zal de prekwalificatiecode automatisch rood worden.  


 
4. Na de communicatie door Elia van de resultaten van de tenderprocedure,  


a. Indien de BSP niet geselecteerd werd door Elia, zullen de geprekwalificeerde EAN’s op vraag 
van de BSP hun prekwalificatie verliezen.   Geen enkele FON zal afgeleverd worden.  


b. Indien de BSP geselecteerd wordt door Elia: 
i. De BSP communiceert zonder verwijl aan de DNB de EAN’s die hij wenst te gebruiken 


in het kader van de R3 DP 2015 
ii. De DNB levert een FON af voor deze EAN’s. Voor de EAN’s die een oranje 


prekwalificatiecode ontvingen, wordt het activeerbare vermogen vastgelegd door de 
netbeheerders 


iii. De andere EAN’s die op vraag van de BSP geprekwalificeerd werden maar die deze 
laatste niet wenst te gebruiken, verliezen hun prekwalificatie en geen enkele FON wordt 
voor deze EAN’s afgeleverd. 


iv. De BSP en de DNB tekenen het DNB-BSP contract 
v. De BSP en Elia tekenen het Elia-BSP contract 


  
5. De DNB of zijn afgevaardigde kan ten allen tijde, tijdens of  na de prekwalificatieprocedure, een 


controlebezoek uitvoeren bij de DNG, om de installaties van de DNG te controleren die 
geprekwalificeerd zijn of in aanvraag zijn voor prekwalificatie. 


 
 
 
 


8.2 Procedure van toepassing in 2015 (wijziging van de pool van de BSP) 


 
De procedure verloopt als volgt:  
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1. Ten laatste de laatste dag van de maanden januari, april of juli 2015, dient de BSP de 


prekwalificatieaanvraag in voor de EAN’s (aangesloten op het distributienet) die hij voorziet op te nemen 
in zijn pool, of te verwijderen uit de pool in het kader van het product R3 DP 2015, door middel van het 
overmaken van het vervolledigde formulier voor aanvraag tot flexibiliteit (cf. bijlage 1) aan de DNB. De 
BSP kan een gegroepeerde prekwalificatie aanvraag per netoperator indienen voor het geheel van de 
voorgestelde aansluitingen op het net uitgebaat door de betrokken operator.  
Deze aanvragen moeten ingediend worden per email zoals vermeld in bijlage 1.  


 
2. Ten laatste op de laatste dag van de daaropvolgende maand (respectievelijk februari, mei en augustus 


2015), levert de DNB het totaalresultaat van de prekwalificatie aan de BSP, in overeenstemming met 
hoofdstuk 6 hierboven.   Het resultaat steunt op de volgende stappen:  


a. Controle door de DNB van de conformiteit van de installaties 
b. Controle door de DNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen 
c. Controle door de TNB op het respecteren van de operationele veiligheidsbeperkingen 


 
3. Na communicatie van het resultaat van de prekwalificatie:  


a. De BSP communiceert zonder verwijl aan de DNB de nieuwe EAN’s die hij wenst te 
gebruiken binnen het kader van R3 DP 2015 


b. De DNB levert de FON af voor deze nieuwe EAN’s 
c. De andere nieuwe EAN’s die op vraag van de BSP geprekwalificeerd werden maar die deze 


laatste niet wenst te gebruiken, verliezen hun prekwalificatie en geen enkele FON wordt 
voor deze EAN’s afgeleverd. 


d. De BSP en de DNB passen bijlage 1 van het DNB-BSP contract aan. 
 
4. Op elk moment kan de DNB (of zijn afgevaardigde) een controlebezoek afleggen en, indien hij dit nuttig 


acht de installaties van de DNG’s controleren waarvan de EAN’s geprekwalificeerd of in aanvraag voor 
prekwalificatie zijn.  
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Bijlage 1: Aanvraagformulier voor 
prekwalificatie 


Formulaire de 
préqualification-aanvr    


 


 


 


 


Bijlage 2: Voorbeeld van criteria van 
Operationele Veiligheidsbeperkingen 
betreffende Distributienetwerken 


1. Terminologie: 
• Netwerk in een gedegradeerde operationele modus 


o Voor het distributienet, komt de gedegradeerde operationele modus overeen met elke 
situatie van het netwerk met onbeschikbaarheid van één of meerdere elementen van het 
distributienet of van een installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet, of het 
nu gaat om een geplande onderbreking voor een onderhoud of ten gevolge van een 
incident. Met ‘onderdeel van het net’ worden de type-onderdelen bedoeld (niet-limitatieve 
lijst): 


 een MS-schakelapparatuur (vermogenschakelaar, schakelaar, scheidings-
schakelaar …),  


 een lijn met inbegrip van de ondersteuning, 
 een kabel (eenvoudige verbinding of van doos naar doos (2 kabels beschermd door 


1 schakelaar)), 
 een transformator MS/LS of MS/MS, 
 een onderdeel van het telecom-netwerk, 
 een besturingsautomaat en/of een beschermingsautomaat, 
 een rail of een koppeling in een HS/MS post (met inbegrip van posten met dubbele 


rails), 
 een rail of een koppeling in de hoofdcabine van de klant, 
 elk onderdeel niet door de DNB bestuurd of geëxploiteerd, 
 … 


• Netwerk in een normale operationele modus 
o Voor het distributienetwerk, komt de normale operationele modus overeen met elke situatie 


van het netwerk, waarin alle onderdelen van het net van de DNB beschikbaar zijn. 
 


2. Criteria van de operationele veiligheidsbeperking 
De operationele veiligheid betekent de capaciteit van een elektrisch distributiesysteem om een normale 
operationele modus te behouden of te bewaren of om terug te keren naar dergelijke modus en is 
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gekarakteriseerd door zijn thermische beperkingen, de beperkingen opgelegd door de spanning, het 
kortsluitingsvermogen, de frekwentiegrenzen en de stabilitietsgrenzen1; 
 
Naast de veiligheid van personen, worden deze operationele veiligheidsbeperkingen  in het kader van de 
flexibiliteit als volgt gedefinieerd: 


• Het kortsluitingsvermogen in elk punt van het distributienet mag niet hoger zijn dan de constructieve 
beperkingen van de uitrusting. 


• Het vermogen uitgewisseld op het TNB-DNB interconnectiepunt is compatibel met de beperkingen van 
de TNB. 


• De stroom die door de uitrusting loopt, mag niet hoger zijn dan de constructieve mogelijkheden van de 
uitrusting, en voornamelijk: 


o In een net in normale operationele modus, komt het te beschouwen constructieve vermogen 
van de uitrusting overeen met de cyclische normale stroom of met de permanente stroom, 
afhankelijk van het belastingsprofiel (verwacht of gemeten). 


o In een net in gedegradeerde modus, komt het te beschouwen constructieve vermogen van 
de uitrusting overeen met de cyclische stroom in nood regime of met de permanente stroom, 
afhankelijk van het belastingsprofiel (verwacht of gemeten).  


• Het spanningsniveau en de spanningsvariaties voor de eindgebruikers (zowel MS als LS) zijn 
compatibel met de norm EN 50160, zodat 


o In een net in normale operationele modus, mag het spanningsverschil op het MS-net in geen 
enkel punt een bepaalde waarde overschrijden, in vergelijking met de nominale spanning (bij 
voorbeeld ± 5 %).  


o In een net in gedegradeerde modus, mag het spanningsverschil op het MS-net in geen 
enkel punt een bepaalde waarde overschrijden, in vergelijking met de nominale spanning (bij 
voorbeeld ± 10 %. Waarden van ± 15 % kunnen uitzonderlijk toegestaan worden).  


o Een bijkomende variatie, veroorzaakt door de besturing van installaties, mag niet hoger zijn 
dan bvb. 3 % bij een normale operationele modus. 


• Het verplaatsen van het nulpunt is heel erg beperkt (20%). 
  


                                                      
1 De operationele stabiliteitslimieten van de frequentie en van de spanning (het spanningsplan) zijn niet 
relevant in het dit kader. 
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Bijlage 3: Voorbeelden van de gevolgen 
van de flexibiliteit op het DNB-net 
Voorbeeld van het effect van een daling van het verbruik met als gevolg een 
overschrijding van de toegelaten spanning (net in normale operationele modus) 
 
Ofwel het volgende fictieve netwerk: 


Vanuit het transformatorstation HS/MS, een feeder bevoorraadt een fabriek waar er een 
warmtekrachtkoppeling aanwezig is, een flexible industriële klant, een windturbine en een MS/LS-
netwerkcabine die zelf een paar woningen bevoorraadt. 


We nemen een spanningsplan uit de maand februari om 07u00, dat er uitziet als volgt: 


 


Wetende dat: 


• noch de fabriek, noch de flexibele DNG hun activiteiten hebben gestart (residueel verbruik); 
• de windturbine draait op de helft van haar nominaal vermogen;  
• er verbruik is van de residentiële klanten (geen fotovoltaïsch productie want de zon is nog niet 


opgekomen). 


De operationele spanningslimieten worden goed nageleefd. 


 


 


 


 


 


 


 


150 kV 15 kV 400 V


URD FLEX.


+10%


- 10 %


+5 %


-5 %
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Dezelfde dag,om 8h00, wordt de situatie als volgt: 


 


Wetende dat: 


• de fabriek met de warmtekrachtkoppeling in volle bedrijvigheid is; 
• de flexibele DNG maximaal verbruikt; 
• de windturbine draait op volle kracht; 
• er verbruik is van de residentiële klanten (de fotovoltaïsche productie is te verwaarlozen). 


De operationele veiligheidsbeperking op gebied van de spanning is bereikt, maar wordt niet overschreden. 


Om 10u00 is er een vraag naar flexibiliteit door een vermindering van afname door de flexibele klant.  


Het spanningsplan ziet er als volgt uit: : 


 


Er wordt vastgesteld dat de verbruiksdaling van de flexibele DNG een overschrijding van de operationele 
veiligheidsbeperkingen in MS en zelfs van de vigerende norm in LS veroorzaakt (doordat op dat uur het 
verbruik van de residentiële klanten minimaal is en dat de fotovoltaïsche zonnepanelen produceren). 
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Voorbeeld van het rebound-effect dat thermische problemen veroorzaakt (net in 
normale operationele modus) 
 
Ofwel een kabel met zijn belastingsprofiel (MW 1/4h) op een normale dag (distributiecapaciteit = 7 MW) 
 


Zonder flexibiliteit 
 


 
 
Ofwel een DNG A die een aanvraag indient voor het gebruik van flexibiliteit van afname met verplaatsing; de 
eigenschappen die door de DNG gecommuniceerd werden, zijn de volgende:  


• De eigenschap van de flexibiliteit: 
o Vermogen dat kan verminderd worden (1/4u): 1,5 MW 
o Beschikbaarheid van de flexibiliteit = 100 %  
o Maximale duur van de activering = max. 2u 


• De eigenschap om energie te recuperen:  
o Op elk moment (24/24 - 7/7) 
o Omvang van de verplaatsing (in vermogen) : idem als de vermidering  


 
Ofwel een DNG B die een aanvraag indient voor het gebruik van flexibiliteit van afname met verplaatsing; de 
eigenschappen die door de DNG gecommuniceerd werden zijn de volgende: 


• De eigenschap van de flexibiliteit: 
o Vermogen dat kan verminderd worden (1/4u): 1,5 MW 
o Beschikbaarheid van de flexibiliteit = enkel tussen 14u en 18u  
o Maximale duur van de activering = max. 2u 


• De eigenschap op energie te recuperen:  
o Recuperatie binnen de 2u die volgen op de activeringsperiode (inclusief na 18u) 
o Omvang van de verplaatsing van de belasting (in vermogen):  


 Recuperatie in 2u, 2/3 het 1ste uur, 1/3 het 2de uur 
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Analyse door de DNB: 
 
Het meest ongunstige moment is een aanvraag voor flexibiliteit van 14h00 tot 16h00, hetzij een 
afnamevermindering van 2 x 3 MW  
 


 
 
Het meest ongunstige rebound-effect 
 


 
 
Onder deze omstandigheden worden de operationele beperkingen van de kabel overschreden en moet de 
DNB maatregelen treffen om dit effect te beperken.  
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		7		Stakeholder B		FR		4		152-154		T		This is also true also for all other changes to the behavior of the netusers. It is not acceptable that this principle is applied only to netusers wishing to participate in R3DP and SDR and not  those that change their behavior due to other reasons (see previous comments above)		We suggest that the application domain is extended to all forms of demand flexibility as proposed in the Atrias Flex working group final report.		See answer to remark 3

		8		Stakeholder A		NL				169-172		T		Waar kan de beschrijving van de analyse door de TNB geraadpleegd worden? Indien de resultaten van de analyse door de TNB ook worden opgenomen in het totaalresultaat, moet ook transparantie geboden worden over de criteria die de TNB hanteert.				De TNB zal een transparante motivatie geven in geval van weigering of beperkingen aan flexibiliteit.

		9		Stakeholder B		FR		4		172-174		T		You would have to proof that there is a risk to go below the known total minimum consumption. Assuming that the total available flexibility can be substracted from the historic minimum is incorrect. Even if you can reasonably assume that the minimum total consumption will be reduced, by what rule can the DGO block netusers from participating in R3DP or SDR and force them to consume rather then use other means? We do not believe the DGO has this right.		Remove the right for a DGO to impose a minimum consumption level on a netuser.		De DNB heeft niet de intentie om een minimum verbruik op te leggen aan een individuele DNG. 
De DNB wil wel de mogelijkheid  om een beperking te voorzien voor de (reactie op) signalen die een of meerdere DNG aanzet tot gelijktijdig lager verbruik, voor de handhaving van de operationele veiligheid, zoals toegelicht hierboven.

		10		Stakeholder B		FR		4		184-186		T		If this is the calculation hypothesis then this would mean that rebound must be evaluated against the historic peak consumption of the netuser and not the « normal » consumption. Even in those cases and as long as the netuser respects his connection contract there is no legal basis to exclude him from participation in R3DP and SDR		Rebound must be evaluated compared to subscribed capacity. Subscribed capacity process should be respected and be the same for all netusers. No specific rules for netusers participating in R3DP and/or SDR		The objective of the DGO's is to analyse the rebound effect on the network (not on the individual connexion).

		11		Stakeholder A		NL				185-192		T		Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de analyse voor R3DP en SDR? SDR wordt immers alleen geactiveerd in de specifieke situatie van schaarste aan productiemiddelen bij grote vraag. Bovendien is het belastingsprofiel van het net anders in de winterperiode en zeker tijdens de kritische momenten waardoor er meer flexibilteit in aanmerking zou kunnen genomen worden.				Lokale effecten in het distributienet kunnen anders zijn dan algemene overwegingen in de regelzone (Belgie) inzake schaarste of weeromstandigheid.

		12		Stakeholder B		FR		6		210-234		T		We do not agree that the DGO has the right towards an FSP to exclude certain EAN’s. It is our interpretation that as long as a netuser respects his connection contract (including access conditions specified herein) he is free to use his connection as he wishes and can contract with Elia (potentially via a third party) freely.  There cannot be 2 simultaneous contracts that define the acess modalities of the netuser, nor can limits to these access modalities be made dependent on specific products (R3DP and SDR) and specific roles in the market (BSP which in this document is called FSP versus BRP).		Remove this section from the contract. See also previous remarks		Please see answers above.

		13		Stakeholder A		NL				254		T		Kunnen punten die een FON hebben die geldig is tot 31/12/2016 nog tot die datum meedoen aan de SDR 2016-2017?				De regels voo SDR 2016-2017 zijn nog niet bekend

		14		Stakeholder A		NL				275		T		Wat is de situatie wanneer de 5 werkdagen verstrijken zonder antwoord? Is de NFS-aanvraag dan automatisch goedgekeurd?				Nee maar de DNB's engageren zich om ten laatste vijf werkdagen voor afsluiting tender de resultaten mee te delen.

		15		Stakeholder A		NL				292-294		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				Zie RTDE Art 109-110 (Wallonie)
Zie TRDE III.5.3.10 (Vlaanderen)
Zie RTDE art. 135 en volgende (Brussels)

De gevolgen hangen af van de vastgestelde inbreuken conform TRDE/RTDE

		16		Stakeholder A		NL				330-332		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				zie hierboven

		17		Stakeholder A		NL				358		T		Wat is het nut van deze bijlage 3? In het document wordt nergens naar een bijlage 3 verwezen. Bovendien is het onduidelijk hoe deze bijlage 3 relevant is voor de NFS.				bijlage 3 en 5 is ter informatie
(is toegevoegd aan de titels van deze bijlagen)

		18		Stakeholder A		NL				382		T		Op welke wettelijke of reglementaire basis mogen de DNB's testen opleggen op installaties?				Zie artikelen vermeld hierboven

		19		Stakeholder A		NL				407		T		Wat wordt bedoeld met 'met inbegrip van ondersteuning'?				bedoeld was: paal, mast of ophanging. Verwijderd want dit impliceert utival van een lijn

		20		Stakeholder A		NL				411		T		Welk telecom-netwerk wordt bedoeld?				het telecom net dat de DNB gebruikt voor dispatching van zijn net

		21		Stakeholder A		NL				413		T		Waarom de expliciete vermelding van posten met dubbele rails?				was ter info; is verwijderd

		22		Stakeholder A		NL				446		T		bijvoorbeeld +/- 5 %' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		23		Stakeholder A		NL				449		T		bijvoorbeeld +/- 10 %. Waarvan van +/- 15 % kunnen uitzonderlijk toegestaand worden' is niet expliciet genoeg				10% of uitzonderlijk 15% is ook zo opgenomen in norm EN50160

		24		Stakeholder A		NL				551		T		bijvoorbeeld 3%' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		25		Stakeholder A		NL				454-485		T		De netconfiguratie in bijlage 5 geeft aanleiding tot heel wat bedenkingen en bezorgdheden. Indien de vraag daalt als gevolg van een incident of een gebeurtenis bij een flexibele klant in plaats van als gevolg van een activatie, doet zich precies dezelfde spanningsproblematiek voor op het overige deel van het net. Deze kan alleen opgelost worden door de MS/LS post rechtstreeks te verbinden met de HS/MS post en niet via een aftakking op een voeding van een industriële klant en een windmolen.				NFS bestudeert gelijktijdig effect van flexibele klanten (tekst aangepast op die plaatsen waar "klant" in enkelvoud stond)

						NL		1				E

						FR		2				T

								3				G

								4

								5

								6

								7

								8

								9

								10

								11

								12

								13

								14

								15

								16

								17

								18

								19

								20

								21

								22

								annex(e) 1

								annex(e) 2

								annex(e) 3

								annex(e) 4

								annex(e) 5

								annex(e) 6

								annex(e) 7

								annex(e) 8

								annex(e) 9






image3.emf
SDR15-16_R3DP2016_ DraftContractDSO-FSP_VersionAfterConsultation_NL_20150209.pdf


