RESULTAT DE LA PREMIERE CONSULTATION SDR 2015-2016 ET R3DP 2016:
 
C8-01 : Network Flexibility Study pour participation aux produits d’Elia SDR 2015-2016 et R3DP 2016
 
Contrat GRD-Prestataire de Services de Flexibilité (FSP) dans le cadre des réserves stratégiques 2015-2016 et des réserves tertiaires R3DP 2016
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
C8-01: Network Flexibility Study pour participation aux produits d’Elia SDR 2015-2016 et R3DP 2016
 
Ce document a pour but de préciser les critères et la procédure à suivre en vue de qualifier des EAN avec des moyens de flexibilité connectés au réseau de distribution, pour participer aux produits SDR 2015-2016 et R3DP 2016..
 
Contrat GRD-Prestataire de Services de Flexibilité (FSP) dans le cadre des réserves stratégiques 2015-2016 et des réserves tertiaires R3DP 2016
 
 
Cette convention définit les conditions et modalités particulières des droits et obligations réciproques du GRD et du FSP, lorsque celui-ci fait appel à des moyens de flexibilité connectés au réseau de distribution dans le cadre des produits SDR 2015-2016 et R3DP 2016.  
 
 
Dans ce contexte, une consultation a publique a été organisée par l'intermédiaire de Synergrid, sur base des projets de textes   Cette consultation a eu lieu entre le 9 janvier et le 23 janvier 2015.
 
Les documents suivants sont mis à disposition: (les différences avec le texte de consultation ont été marquées):
· Projet de texte C8/01, adapté suite aux remarques des parties concernées



· Formulaire de commentaire C8/01 donnant un aperçu de toutes les remarques recues ainsi que les réponses et/ou réactions de Synergrid sur ces dernières




· Projet de contrat GRD – FSP adapté suite aux remarques des parties concernées




SDR15-16_R3DP2016_DraftContractDSO-FSP_VersionAfterConsultation_FR_20150209.pdf
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Contrat GRD-Prestataire de Services de 1 


Flexibilité (FSP) dans le cadre des réserves 2 


stratégiques 2015-2016 et des réserves tertiaires 3 


R3DP 2016  4 


_____________________________________________________ 5 
 6 
 7 
 8 
Référence du contrat  


  
Entre  
Siège social  
Numéro d’entreprise/RPM  
Numéro de TVA  
Représenté par  
 9 
Prestataire de service de flexibilité dénommé ci-après « le FSP » 10 
 11 
d’une part 12 
 13 
 14 
Et [GRD/xxx] 
  
Siège social  
Numéro d’entreprise  
RPM  
Numéro de TVA  
Représenté par  


   15 
 16 
agissant comme GRD ou au nom et pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution 17 
(GRD) suivants : 18 
insert liste (+ Codes EAN-GLN) 19 
 20 
d’autre part 21 
 22 
et tous deux également dénommés ci-après, sans distinction, séparément “Partie” ou 23 
conjointement “Parties”. 24 
 25 
 26 
Considérant 27 
 28 


1) que [GRD/xxx] est exploitant et/ou propriétaire du réseau de distribution jusqu'à une 29 
tension de xx kV ; 30 


 31 
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2) que [GRD/xxx] a été désigné par [l’autorité] comme gestionnaire du réseau de distribution 32 
dans sa zone d'activité ; 33 
 34 


3) que le Gestionnaire de Réseau de Transport (ci-après ‘le GRT’ ou ‘Elia’) doit acheter  35 
 36 


• d’une part des réserves stratégiques pour la période allant du 1er novembre 2015 37 
au 31 mars 2016, dont une partie doit provenir d’une réduction de la 38 
consommation d’Utilisateurs du Réseau de Distribution (URD) raccordés sur le 39 
réseau de distribution (produit SDR 2015-2016) ; 40 


• d’autre part des Réserves tertiaires (R3) pour 2016,dont maximum 100 MW de 41 
Réserve Tertiaire – Dynamic Profile, ces 100 MW pouvant être fournies via la 42 
réduction des prélèvements et/ou l’augmentation des injections d’URD (produit 43 
R3DP 2016) 44 


Cette modulation des prélèvements et/ou des injections des URD, en ce compris la 45 
récupération ultérieure de l’énergie coupée, est dénommée ci-après ‘activation de la 46 
flexibilité’ ; 47 
 48 


4) que le GRT a mené une concertation avec les acteurs du marché sur les évolutions du 49 
marché du balancing et des réserves, y compris le produit SDR et le produit R3 Dynamic 50 
Profile, dans le cadre des sous-groupes TaskForce Implementation Strategic Reserve, 51 
TaskForce Balancing et Expert Working Group du User’s Group d’Elia et que les 52 
documents de référence et les rapports sont publiquement accessibles sur le website du 53 
GRT;  54 
 55 


5) que la CREG a notamment, dans sa décision (B) 140605-CDC-1330 du 5 juin 2014, 56 
relative à la réserve stratégique 2014-2015, demandé à Elia de « faire évoluer ses 57 
propositions futures des règles de fonctionnement (de la réserve stratégique), en 58 
particulier sur le plan de l’éventuelle participation de la demande raccordée au réseau de 59 
distribution » ;  qu’elle a par ailleurs, dans sa décision xxx du xx/yy/2015, approuvé la 60 
prolongation du produit réserve tertiaire Dynamic Profile en 2016 ;  61 


 62 
6) que le FSP s’engagera le cas échéant avec le GRT dans un contrat de Réserve 63 


Stratégique et/ou dans un contrat de Réserve Tertiaire – Dynamic Profile  afin d’offrir de 64 
tels services de réserve entre autres au travers d’URD raccordés sur le réseau de 65 
distribution ; 66 
 67 


7)  que le FSP peut être soit un URD, soit un acteur tiers mandaté par un ou un ensemble 68 
d’URD ;  69 
 70 


8) que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire;  71 
 72 


9) qu’il est préférable, pour les FSP qui s’engagent dans des contrats avec le GRT portant 73 
sur les deux produits de réserve précités, de n’avoir qu’un seul contrat FSP-GRD 74 
couvrant ces deux produits ; 75 
 76 


10) que  le présent contrat, très similaire à celui en vigueur dans le cadre des produits R3DP 77 
2014 et R3DP 2015, a fait l’objet d’une consultation publique du  xx/yy/zz au xx/yy/zz puis 78 
a été soumis, après traitement des remarques, aux quatre régulateurs belges du marché 79 
de l’énergie. 80 


 81 
Il a été convenu ce qui suit : 82 
 83 
 84 
Article 1 : Objet du contrat 85 
 86 
Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques de [GRD/xxx] et du 87 
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FSP, en ce qui concerne la pré-qualification par [GRD/xxx] et l’activation par le FSP de la 88 
flexibilité d’URD raccordés au réseau de distribution opéré par [GRD/xxx] et les conséquences 89 
découlant de l’utilisation de cette flexibilité.  90 
 91 
Le contenu du présent contrat ainsi que ses annexes forment un tout.  92 
 93 
Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du 94 
présent contrat. En cas d’incompatibilité, le FSP accepte que les clauses du présent contrat 95 
prévalent. 96 
 97 
Les Parties reconnaissent que le présent contrat est intégralement soumis au(x) règlement(s) 98 
technique(s) d’application et leurs éventuels changements futurs, à savoir : 99 


• pour la distribution d’électricité en Région flamande : le règlement technique pour la 100 
distribution d’électricité en Région flamande approuvé par arrêté du gouvernement 101 
flamand du 25 mai 2012 ; 102 


• pour la distribution d’électricité en Région wallonne: le règlement technique pour la 103 
distribution d’électricité en Région wallonne approuvé par arrêté du gouvernement wallon 104 
du 3 mars 2011 ; 105 


• pour la distribution d’électricité en Région bruxelloise: le règlement technique pour la 106 
gestion du réseau de distribution d’électricité, approuvé par arrêté du gouvernement de la 107 
Région de Bruxelles-capitale du 23 mai 2014. 108 


 109 
Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus 110 
d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché régulé, en ce compris les tâches du 111 
GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues 112 
dans la règlementation. 113 
 114 
 115 
Article 2 : Données particulières 116 
 117 
Les données particulières relatives à ce contrat sont détaillées dans les annexes. 118 
Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat. 119 


 120 
 121 


Liste des annexes : 122 
 123 


Pool du FSP dans le cadre du produit SDR 2015-2016 Annexe 1  


Pool du FSP dans le cadre du produit R3DP 2016 Annexe 2 


Personnes de contact Annexe 3 


Formulaire à compléter à chaque activation de la flexibilité Annexe 4 
 124 
 125 
 126 
Article 3 : Constitution et modification du (des) pool(s) du FSP 127 
 128 
Un pool se compose de l’ensemble des EAN (et les moyens de flexibilité y associés) que le FSP 129 
peut activer, soit dans le cadre du produit SDR 2015-2016, soit dans le cadre du produit R3DP 130 
2016.  Les pools correspondant à ces deux produits sont totalement distincts : un même EAN ne 131 
peut être repris dans les deux pools du FSP que si le FSP peut démontrer que les moyens de 132 
flexibilités associés au produit R3DP 2016 restent disponibles en cas d’activation des moyens de 133 
flexibilité associés au produit SDR 2015-2016, c’est-à-dire que les moyens de flexibilité sont 134 
exclusifs par produit. 135 
 136 
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3.1 Constitution du (des) pool(s) du FSP 137 
 138 
Seuls des EAN pour lesquels [GRD/xxx] a délivré une Notification Opérationnelle Finale 139 
conformément à la prescription C8-01 de Synergrid peuvent faire partie d’un pool du FSP. 140 
 141 
Pour qu’un EAN puisse faire partie d’un pool du FSP, celui-ci doit avoir préalablement transmis 142 
au GRD une preuve que l’URD concerné accepte que les données de comptage relatives à cet 143 
EAN soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la forme d’un mandat officiel de 144 
l’URD selon le modèle défini par [GRD/xxx]. Ce mandat comprend également l’autorisation 145 
associée à l’échange de données entre le GRD et le GRT (sous forme agrégée ou non) 146 
nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat. 147 
  148 
Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un EAN dans un pool  l’engage à avoir au 149 
moins: 150 


• conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité  compatible avec le contrat de 151 
raccordement URD-GRD et avec la Notification Opérationnelle Finale délivrée par le 152 
GRD ; 153 


• informé l’URD que celui-ci supportera via sa facturation, le cas échéant, les éventuelles 154 
conséquences financières consécutives à l’activation de la flexibilité (par exemple : 155 
nouvelle pointe de prélèvement due à la récupération de l’énergie coupée, dégradation 156 
du cos phi,…), sur base des tarifs (régulés) de la distribution d’énergie électrique. 157 


 158 
 159 
 160 
3.2 Modification d’un pool à la demande du FSP 161 
 162 
Pour ajouter un ou plusieurs EAN dans un pool, le FSP doit demander leur qualification, 163 
conformément à la procédure décrite dans la prescription C8-01 de Synergrid. [GRD/xxx] 164 
s’engage à traiter ces demandes conformément à la procédure décrite dans la prescription C8-165 
01 de Synergrid. Le cas échéant, [GRD/xxx] transmet au FSP une mise à jour de l’annexe 1 166 
et/ou de l’annexe 2 du présent contrat, selon le cas. Cette mise à jour prend effet le premier jour 167 
du trimestre suivant. 168 
 169 
Pour retirer un ou plusieurs EAN d’un pool, le FSP doit en informer [GRD/xxx] via e-mail à 170 
l’adresse reprise en annexe 3.  Si la demande concerne le retrait, avant le 1er avril 2016, d’EAN 171 
du pool relatif au produit SDR 2015-2016 (annexe 1), le FSP doit également apporter à 172 
[GRD/xxx] la preuve que le GRT accepte cette demande de retrait d’EAN.  Le cas échéant, 173 
[GRD/xxx] s’engage à transmettre au FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce 174 
mail, une mise à jour de l’annexe 1 et/ou de l’annexe 2 du présent contrat, selon le cas.  Cette 175 
mise à jour prend effet le lendemain de cette mise à jour ou à une date ultérieure précisée par le 176 
FSP. 177 
 178 
Pour transférer un ou plusieurs EAN d’un pool vers l’autre pool, le FSP doit en informer 179 
[GRD/xxx] via e-mail à l’adresse reprise en annexe 3.  Si la demande concerne le transfert, avant 180 
le 1er avril 2016,  d’EAN du pool relatif au produit SDR 2015-2016 (annexe 1) vers le pool relatif 181 
au produit R3DP 2016 (annexe 2), le FSP doit également apporter à [GRD/xxx] la preuve que le 182 
GRT accepte cette demande de transfert.  Le cas échéant, [GRD/xxx] s’engage à transmettre au 183 
FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce mail, une mise à jour de l’annexe 1 et 184 
de l’annexe 2 du présent contrat.  Cette mise à jour prend effet le lendemain de cette mise à jour 185 
ou à une date ultérieure précisée par le FSP. 186 
 187 
Un changement de FSP pour un EAN particulier est traité comme une demande de transfert 188 
entre les deux FSP concernés. 189 
 190 
 191 
 192 







 


6 
 


3.3 Modification d’un pool à la demande de [GRD/xxx]. 193 
 194 
En cas d’apparition de contrainte sur le réseau du GRD [opéré par xxx], qui serait indépendante 195 
des différents FSP et qui aurait pour conséquence de devoir rejeter un ou des EAN d’un pool 196 
d’un  FSP, [GRD/xxx] s’engage à le communiquer au moins 6 mois avant le retrait effectif du 197 
pool, pour autant qu’il puisse raisonnablement prévoir l’apparition de cette contrainte.  Le cas 198 
échéant, le FSP pourra modifier le pool concerné conformément à la procédure décrite ci-avant. 199 
 200 
En cas de constat, par  [GRD/xxx], d’installations non conformes d’un URD,  [GRD/xxx]  retirera 201 
la Notification Opérationnelle Finale du ou des EAN concerné(s) tant que la situation ne sera pas 202 
régularisée. Il en informera le FSP.  Si le GRD a un doute sur la conformité d’une installation, il 203 
peut effectuer les contrôles ou les tests qu’il juge nécessaires, au besoin en concertation avec 204 
l’URD concerné (voir §4.2 de la prescription C8-01 de Synergrid). 205 
 206 
En outre, un URD (EAN) qui n’aurait plus de contrat de fourniture avec un fournisseur d’énergie 207 
ayant un contrat d’accès avec les GRD se verra automatiquement et immédiatement retirer sa 208 
Notification Opérationnelle Finale et l’EAN concerné sera donc immédiatement enlevé du pool 209 
concerné du FSP. [GRD/xxx] en informera le FSP et motivera sa décision. 210 
 211 
 212 
Article 4 : Activation de la flexibilité 213 
 214 
Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que chez les EAN faisant partie de son (ses) pool(s), et 215 
à respecter les limites, contraintes et possibilités reprises en annexe 1 ou en annexe 2, selon le 216 
cas.  Le FSP s’engage à n’utiliser pour chaque EAN de son (ses) pool(s) que les moyens de 217 
flexibilité associés repris respectivement en annexe 1 et en annexe 2. 218 
 219 
Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la 220 
flexibilité. 221 
 222 
Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, le FSP s’engage à le 223 
communiquer à [GRD/xxx] au plus tard 24h après l’activation à l’adresse reprise en annexe 3, en 224 
mentionnant dans l’objet « Activation de la flexibilité » et en complétant le formulaire fourni en 225 
annexe 4.  En outre, le FSP et le GRD collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la 226 
transmission de ces informations. 227 
 228 
La première activation de la flexibilité des EAN repris en annexe 1 ne peut pas avoir lieu avant le 229 
1/11/2015 à 0h00.  La dernière activation de la flexibilité des EAN repris en annexe 1 doit 230 
prendre fin au plus tard le 31/3/2016 à 24h00. 231 
 232 
La première activation de la flexibilité des EAN repris en annexe 2 ne peut pas avoir lieu avant le 233 
1/1/2016 à 0h00.  La dernière activation de la flexibilité des EAN repris en annexe 2 doit avoir 234 
pris fin au plus tard le 31/12/2016 à 24h00. 235 
 236 
Les éventuelles activations préalables à titre d’essai sont fixées en concertation entre [GRD/xxx], 237 
le GRT et le FSP. 238 
 239 
 240 
Article 5 : Données de comptage 241 
 242 
[GRD/xxx] s’engage à mettre à disposition du GRT les données de comptage mesurées par 243 
[GRD/xxx] qui sont strictement nécessaires au respect du présent contrat, ainsi qu’au FSP sur 244 
demande de celui-ci.  Le cas échéant, le FSP et [GRD/xxx] concluent à cette fin un contrat 245 
séparé concernant la mise à disposition des données de comptage. 246 
 247 
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Les FSP souhaitant disposer des données de comptage peuvent s’adresser directement par 248 
email à [GRD/xxx] via l’adresse reprise à l’annexe 3. 249 
  250 
 251 
Article 6 : Responsabilité 252 
 253 
Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, pour la durée du présent contrat, 254 
pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter. 255 
 256 
Le FSP est responsable pour tout dommage direct, sous quelque forme que ce soit, consécutif à 257 
une faute, causé par toute action prise ou requise par lui-même ou par l’URD en violation des 258 
termes du présent contrat. 259 
 260 
Le FSP garantira le GRD contre toutes réclamations de tiers dans le cadre du présent contrat.  261 
 262 
Le GRD est responsable pour tout dommage direct, sous quelque forme que ce soit, consécutif à 263 
une faute, causé par toute action prise ou requise par lui-même en violation des termes du 264 
présent contrat. 265 
 266 
Cette responsabilité, aussi bien celle de [GRD/xxx] que celle du FSP, ne peut jamais conduire à 267 
un remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. La 268 
responsabilité est limitée à 2.000.000 EUR par sinistre. Ce montant maximal ne couvre pas les 269 
dommages aux personnes.   270 
 271 
Le FSP et l’URD ne peuvent pas réclamer de dédommagement à [GRD/xxx] pour cause de refus 272 
jusitifé de délivrer une Notification Opérationnelle Finale ou en cas de modification d’un pool 273 
réalisée à la demande du GRD suivant la procédure décrite à l’article 3 (§3.3).   274 
 275 
Le FSP ne peut réclamer aucune indemnisation à [GRD/xxx] si une interruption planifiée, qui a 276 
été communiquée à l’URD dans les délais légaux, l’empêche d’activer la flexibilité chez cet URD.  277 
Le FSP ne peut réclamer aucune indemnisation à [GRD/xxx] si une interruption non planifiée 278 
l’empêche d’activer la flexibilité chez un URD. 279 
 280 
Le FSP souscrit une assurance qui couvre autant que possible les responsabilités qui lui 281 
incombent en vertu du présent contrat.  Cette assurance doit couvrir au minimum les éventuels 282 
dommages directs (tels que par exemple l’augmentation de la facturation du GRT au GRD, les 283 
responsabilités du GRD vis-à-vis de tiers dans le cadre de perturbations ou d’indisponibilités du 284 
réseau) qui découleraient du non-respect des limites et conditions reprises à l’annexe 1 et à 285 
l’annexe 2.Le FSP apporte la preuve au GRD qu’il a souscrit une telle assurance, sur simple 286 
demande de celui-ci. 287 
 288 
 289 
Article 7 : Confidentialité 290 
 291 
Les dispositions du (des) règlement(s) technique(s) d’application en matière de confidentialité 292 
s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre Parties en exécution du 293 
présent contrat.  294 
 295 
L’information que le FSP échange avec [GRD/xxx] en exécution du présent contrat doit être 296 
considérée comme de l’information confidentielle, à l’exception de l’information déjà 297 
publiquement disponible, de l’information qui était déjà en possession de [GRD/xxx] ou de 298 
l’information obtenue légalement d’un tiers par [GRD/xxx].  Par exception à cette disposition, 299 
[GRD/xxx] peut transmettre l’information concernée à Elia ou aux autorités compétentes. 300 
 301 
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En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage.  [GRD/xxx] 302 
ne communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve 303 
que l’URD l’accepte (voir aussi Article 3.1). 304 
 305 
 306 
Article 8 : Modalités de paiement  307 
 308 
Dans le cadre du présent contrat, les coûts de [GRD/xxx] pour la qualification initiale ou la 309 
modification de pool du FSP ne seront pas facturés au FSP pour autant que l’imputation de ces 310 
coûts ne soit pas prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent. 311 
 312 
 313 
Article 9 : Durée du contrat / fin du contrat 314 
 315 
Le présent contrat prend effet à la date de signature et prend fin soit le 31/12/2016 si le FSP a 316 
été retenu par Elia pour participer au produit R3DP 2016, soit le 31/3/2016 si le FSP a été retenu 317 
par Elia pour participer au produit SDR 2015-2016 mais pas pour R3DP 2016.   318 
 319 
 320 
 321 
La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour 322 
le présent contrat.  323 


___________________ 324 


 325 


Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles 326 
reconnaissent avoir pris connaissance.  327 
 328 
 329 
Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire. 330 
 331 
 332 
Fait à                  le                           . 333 
 334 
Pour [GRD/xxx],   Pour le FSP, 
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 335 


Annexe 1 Pool du FSP dans le cadre du produit SDR 2015-2016 


 336 
 337 


Les EAN repris dans la liste ci-après ont fait l’objet d’une Notification Opérationnelle Finale de la part de [GRD/xxx] conformément à la prescription 338 
C8-01 de Synergrid.  Ce pool peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 3 du présent contrat. 339 
Annule et remplace les versions précédentes à dater du ________ 340 
 341 
 342 


Pool.xlsx


 343 
 344 
 345 


Annexe 2 Pool du FSP dans le cadre du produit R3DP 2016 


 346 
 347 


Les EAN repris dans la liste ci-après ont fait l’objet d’une Notification Opérationnelle Finale de la part de [GRD/xxx] conformément à la prescription 348 
C8-01 de Synergrid.  Ce pool peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 3 du présent contrat. 349 
Annule et remplace les versions précédentes à dater du ________ 350 
 351 
 352 


Pool.xlsx


353 
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 354 
 355 


Annexe 3 Personnes de contact 
 356 
 357 
GRD/xxx 


Nom Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire 
Pannes 
N° général 


- 
 


- - -  


      


      
 358 
 359 


Prestataire de Service de Flexibilité (FSP) 


Nom Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire 


           


      


 360 
 361 
 362 
 363 
 364 


Annexe 4 Formulaire à compléter à chaque activation de la flexibilité 
 365 
A déterminer  366 
 367 
 368 
 369 
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1 OBJET 1 
 2 
Ce document a pour but de clarifier les critères et la procédure à suivre en vue de qualifier des EAN avec 3 
des moyens de flexibilité connectés au réseau de distribution, pour participer aux produits Elia : SDR 2015-4 
2016 et R3DP2016. 5 
 6 
2 DISPOSITIONS GENERALES 7 


2.1 Terminologie 8 


• Flexibilité: La flexibilité est la capacité d’une charge (consommation ou production) à être modulée, 9 
voire interrompue, suite à des signaux extérieurs. 10 


• Flexibility Service Provider (FSP) : Fournisseur de service de flexibilité souhaitant activer la 11 
flexibilité d’un ou plusieurs Utilisateurs du Réseaux de Distribution (URD) et ce pour répondre à une 12 
demande du GRT (Elia) dans le cadre des produits R3DP 2016 et/ou SDR 2015-2016. 13 


• Opérateur de réseau de distribution : entreprise exploitant le réseau de distribution pour compte 14 
d’un ou plusieurs GRD 15 


• Network Flex Study (NFS) : la vérification de l’impact potentiel de la flexibilité sur l’exploitation des 16 
réseaux de distribution 17 


• Notification Opérationnelle Finale : la Notification Opérationnelle Finale (NOF), délivrée par le 18 
GRD, autorise le FSP à utiliser la flexibilité associée à un EAN. Elle prend la forme d’une inscription 19 
de cet EAN dans un des pools du FSP repris en annexe au contrat FSP-GRD. Les informations 20 
suivantes y figurent : 21 


o le numéro d’EAN  22 
o le nom de l’URD 23 
o l’adresse du raccordement 24 
o la puissance activable 25 
o le type de charge flexible 26 
o le gradient de coupure autorisé (kW/s) 27 
o les horaires possibles d’activation de la flexibilité (jours et/ou heures) 28 
o dans le cas des charges flexibles avec déplacement de charge, les contraintes liées à la 29 


récupération de l’énergie (horaire, conditions climatiques…) 30 
o la date à partir de laquelle la flexibilité peut être utilisée 31 
o le produit pour lequel la flexibilité est utilisée 32 


• Période d’activation: Suite à un ordre d’activation du FSP, période pendant laquelle la flexibilité est 33 
activée. Cette période est identifiée par un instant de début et un instant de fin. Un éventuel 34 
déplacement de charge (c’est-à-dire la récupération ultérieure de l’énergie non consommée pendant 35 
la période d’activation) ne fait pas partie de cette activation. 36 


• Effet rebond : impact sur le réseau du déplacement de charge de l’ensemble de la flexibilité  activée  37 
• Puissance activable : Puissance flexible maximale pouvant être activée (autrement dit : en cas 38 


d’activation de la flexibilité, de combien de kilowatt au maximum le prélèvement sera réduit ou 39 
l’injection sera augmentée) 40 


• Puissance activée : Suite à l’activation de flexibilité, puissance qui n’est plus appelée, depuis le 41 
réseau du GRD, par un point de raccordement. La puissance activée est soit une réduction du 42 
prélèvement au réseau, soit une augmentation de l’injection vers le réseau 43 


2.2 Produits de flexibilité et domaine d’application  44 


SDR 2015-2016 (Strategic Demand Reserves) 45 
• SDR 2015-2016 (Strategic Demand Reserves) : services de flexibilité faisant partie de la 46 


réserve stratégique pour l’hiver 2015-2016 (du 1/11/2015 au 31/3/2016), réalisés au moyen 47 
de la réduction de la consommation d’électricité d’URD, achetés par Elia à un ou plusieurs 48 
FSP  49 


• R3DP 2016 (R3 Dynamic Profile) : services de flexibilité faisant partie de la réserve tertiaire 50 
en 2016 (du 1/1/2016 au 31/12/2016), réalisés au moyen de la réduction des prélèvements 51 
et/ou de l’augmentation des injections d’électricité d’URD sur le réseau de distribution, 52 
achetés par Elia à un ou plusieurs FSP 53 


 54 
Domaine d’application 55 
Le présent document s’applique à tout EAN avec charge (consommation ou production) flexible, 56 
raccordé sur le réseau de distribution, visant à participer à l’un des produits précités. 57 
 58 
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Les EAN ayant déjà été qualifiés en vue de participer à un produit antérieur (typiquement R3DP 2014 59 
ou 2015) ne bénéficient d’aucune priorité et ne sont pas exemptés de la procédure décrite dans le 60 
présent document s’ils souhaitent participer à l’un des produits précités. 61 


 62 


2.3 Objectif du document 63 


Pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs réseaux, Elia et les GRD (en ce qui concerne les utilisateurs 64 
raccordés au réseau de distribution) doivent s’assurer que l'activation de la flexibilité, tant en mode de 65 
fonctionnement normal qu’en mode de fonctionnement dégradé du réseau : 66 


• ne compromettra pas la stabilité des réseaux  67 
• ne causera aucune congestion 68 
• ne causera aucun problème au niveau de la qualité de la tension sur leurs réseaux.  69 


Décrire cette vérification et le processus correspondant est l’objectif principal de ce document.  70 


2.4 Distinction entre charges flexibles avec déplacement de charge et charges flexibles sans 71 
déplacement de charge 72 


Les charges flexibles avec déplacement de charge sont caractérisées par un report d’une partie du 73 
prélèvement (énergie et puissance) de la période d’activation (t) vers un autre moment (t+x). A ce moment 74 
(t+x), la charge (puissance) reportée s’ajoute à la puissance de prélèvement normale de l’URD au même 75 
moment.   76 
 77 
Par exemple, un hall frigorifique avec une consigne de température  à -8°C ±  1°C qui peut temporairement 78 
placer sa consigne à -7°C ±1°C. Quand la consigne reviendra à -8°C, le groupe froid devra probablement 79 
tourner plus et ainsi avoir une consommation supérieure à la normale (le temps de retourner à sa consigne). 80 
 81 
Les charges flexibles sans déplacement de charge permettent une modulation du prélèvement ou de 82 
l’injection sans nécessité de récupérer l’énergie à un autre moment. Par exemple, l’utilisation d’un groupe 83 
électrogène en parallèle ou l’extinction de l’éclairage, afin de diminuer le prélèvement sur le réseau de 84 
distribution. Les charges flexibles sans déplacement de charge n’induisent pas d’effet rebond. 85 
 86 
 87 
 88 
3 INFORMATIONS À FOURNIR AU GRD POUR CHAQUE EAN  89 
 90 
Les informations dont le GRD a besoin pour examiner les demandes de NFS sont mentionnées dans le 91 
formulaire de demande de NFS (annexe 2).  Il s’agit en particulier des informations suivantes : 92 


Informations générales sur le point de raccordement : 93 
• EAN : il s’agit du code permettant au GRD d’identifier tout point d’accès au réseau. Dans la majorité 94 


des cas, l’URD dispose d’un EAN de prélèvement. En cas de point de raccordement pouvant injecter 95 
sur le réseau, l’URD dispose également d’un EAN d’injection. Dans ce cas,  les deux EANs doivent 96 
être transmis. 97 


• Nom de l’URD et adresse du point de raccordement. 98 
• N° de la cabine du point de raccordement (si connu de l’URD) : Cette information est généralement 99 


indiquée sur la plaque signalétique placée sur la porte de la dite cabine. 100 
 101 
Critères de participation d’un EAN 102 
 103 
Seuls les EAN satisfaisant aux cinq critères suivants sont éligibles pour les produits SDR 2015-2016 et R3 104 
DP 2016 : 105 


• Un contrat de raccordement doit avoir été conclu entre le GRD et l’URD concerné 106 
• Il s’agit d’un raccordement à un réseau de tension ≥ 1 kV 107 
• L’URD concerné doit avoir un contrat de fourniture pour cet EAN avec un fournisseur d’énergie ayant 108 


un contrat d’accès avec les GRD  109 
• La puissance contractuelle de raccordement doit être de minimum 100 kVA  110 
• Les données de comptage sont relevées par mesure de la courbe de charge et télérelève (AMR) 111 


 112 
 113 
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Documents à fournir   114 
• Connection Contract Check (Annexe 1) : ce document doit obligatoirement être remis au GRD ; 115 


l’absence de celui-ci entraînera automatiquement un avis négatif. 116 
• Formulaire de demande de NFS (Annexe 2)  117 
• Un mandat officiel du client peut être requis par le GRD 118 


 119 
 120 
 121 
Informations sur la réalisation de la flexibilité :  122 


• Puissance activable (kW) par réduction de consommation. 123 
• Puissance activable (kW) par une production d’électricité locale fonctionnant en îlotage. 124 
• Puissance activable (kW) par injection de production sur le réseau (fonctionnement en parallèle avec 125 


le réseau). 126 
• Durée Maximale d’activation de la flexibilité : durée maximale techniquement possible de la période 127 


d’activation chez l’URD 128 
• Nbre max d’activations de la flexibilité (/an)  129 
• Horaire possible d’activation : indiquer si, du point de vue de l’URD, la flexibilité peut être utilisée 130 


24h/24 7 jours sur 7. Dans le cas contraire préciser quand cette flexibilité est effectivement 131 
disponible. Par exemple, uniquement les jours ouvrables, de 8h à 17h, de janvier à mai. 132 


 133 
Informations sur la récupération de l’énergie 134 
Ces informations servent au GRD à évaluer l’effet rebond éventuel sur son réseau : 135 


• Type de récupération : renseigner si l’énergie non prélevée pendant la période d’activation est 136 
récupérée par après. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de déplacement de charge, les autres 137 
informations du présent paragraphe ne doivent pas être complétées. 138 


• Période de récupération de l’énergie : l’information ici demandée est de savoir après combien de 139 
temps l’énergie non prélevée devra être récupérée. 140 
Par exemple, l’énergie coupée est récupérée à t+4h après l’activation de la flexibilité. 141 


• Durée et amplitude de la récupération de l’énergie : Puissance maximale et durée maximale du 142 
déplacement de charge. 143 
 144 
 145 
 146 


4 EXAMEN DE L’IMPACT DE LA FLEXIBILITE SUR LES RESEAUX 147 
 148 
L’a flexibilité peut induire localement un comportement de simultanéité des URD différent de ce qui a été 149 
observé dans le passé. Ainsi, ni l’analyse des données statistiques, ni les modèles de consommation utilisés 150 
pour le dimensionnement du réseau ne peuvent suffire pour vérifier le respect des limites de sécurité 151 
opérationnelles. Le GRD a donc le devoir d’analyser l’impact de la flexibilité en prenant en considération tant 152 
le comportement individuel de chaque EAN flexible que celui de l’ensemble des EAN flexibles sur son 153 
réseau. 154 
 155 
Outre les analyses effectuées par le GRD, décrites ci-après, le GRT analyse également l’impact de la 156 
flexibilité sur son propre réseau.  Cette analyse n’est pas décrite dans le présent document mais les 157 
résultats de l’analyse du GRT sont intégrés dans le résultat global communiqué par le GRD au FSP.  158 
 159 
L’examen de l’impact de la flexibilité sur les réseaux, effectué  conformément à la procédure de modification 160 
de pool du FSP prévue dans le contrat GRD-FSP, prend en compte les Notifications Opérationnelles Finales 161 
(NOF) déjà délivrées par le GRD (cf. §6 ci-après) et qui ne sont pas encore expirées.  Ces NOF ne peuvent 162 
en aucun cas être remises en question dans le cadre d’une demande de NFS postérieure.  163 


4.1 Analyse relative aux effets de la diminution locale de la consommation 164 


Le gestionnaire de réseau vérifie l’impact potentiel d’une diminution simultanée de charges chez plusieurs 165 
URD flexibles qui sont raccordés sur une même portion de l’infrastructure réseau amont.  166 
 167 
Pour les portions du réseau sur lesquelles beaucoup de production décentralisée est raccordée et où 168 
plusieurs URD offrent de la flexibilité par réduction de leurs prélèvements, il y a un risque possible de 169 
congestion en cas de production élevée combinée à un faible niveau de prélèvements, si le GRD n’avait pas 170 
pu prévoir cette combinaison au moment de la demande de raccordement des URD concernés. La capacité 171 
d’accueil de production locale prend en effet en compte un niveau minimal de prélèvement.  Le risque de 172 
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franchir ce niveau à la baisse en cas d’activation de la flexibilité des URD raccordés sur la même portion de 173 
réseau doit être évalué lors de l’étude NFS. 174 
 175 
Dans ce cas, le gestionnaire de réseau évaluera dans quelle mesure ce risque de congestion peut être limité 176 
à certaines périodes de temps (par exemple seulement en journée, si la production locale est surtout 177 
constituée de panneaux photovoltaïques). 178 


4.2 Analyse relative aux effets des charges flexibles avec déplacement de charge 179 


Le déplacement de charge implique pour le GRD de vérifier que, par rapport au profil de charge local et pour 180 
l’ensemble des EAN flexibles sur son réseau, les limites de sécurité opérationnelles du réseau (en mode 181 
normal et en mode dégradé, voir annexe 4) ne sont pas dépassées lors de la récupération de l’énergie.  182 
 183 
En fonction des informations communiquées par le FSP via l’annexe 2, le GRD estimera donc au mieux la 184 
puissance supplémentaire qui viendra s’ajouter au profil prévisionnel de charge local, au moment le moins 185 
favorable, en tenant compte de l’influence de toutes les autres charges flexibles. 186 
 187 
Si les limites de sécurité opérationnelles du réseau risquent d’être dépassées, le GRD peut imposer des 188 
contraintes à l’utilisation de la flexibilité. 189 
 190 
 191 
 192 
5 RESULTAT DES EXAMENS EFFECTUES PAR LES GESTIONNAIRES DE 193 


RESEAUX  194 
 195 
Suite aux examens décrits ci-dessus, le GRD attribue à chaque EAN pour lequel une demande  de NFS  a 196 
été introduite un code couleur : vert, orange ou rouge.  La signification de ces codes est la suivante : 197 
 198 


CODE 
COULEUR Résultat de la NFS Signification du résultat 


VERT Avis positif  


L’EAN est qualifié (pour tout ou partie du 
volume étudié).  Si nécessaire, le GRD 
précise les contraintes temporelles pour 
l’activation de la flexibilité et/ou la 
récupération de l’énergie 


ORANGE 


Dépassement  des Limites de Sécurité 
Opérationnelles, en raison du volume 
total de flexibilité proposé sur plusieurs 
EAN (par un seul ou plusieurs FSP)  


L’EAN est qualifié sous condition : sa 
puissance activable pourrait devoir être 
diminuée suite aux résultats du tendering  


ROUGE Dépassement des Limites de Sécurité 
Opérationnelles  


L’EAN n’est pas qualifié (pour tout ou partie 
du volume étudié) 


 199 
Si les limites de sécurité opérationnelles du réseau sont dépassées en raison du volume de flexibilité 200 
proposé sur un seul EAN, le GRD attribuera deux codes couleurs distincts à cet EAN : un code vert pour la 201 
partie du volume qui permet de rester dans les limites de sécurité opérationnelles, un code rouge pour le 202 
solde. 203 
 204 
Ces résultats sont communiqués au GRT et au FSP.  Tout refus de qualification (code rouge) doit être 205 
motivé vis-à-vis du FSP.  206 


Pour les EAN auxquels le code orange a été attribué, le GRD en informe le(s) FSP concerné(s) afin que 207 
celui-ci (ceux-ci) puisse(nt) adapter éventuellement sa (leurs) demande(s).  208 


 209 


6 NOTIFICATION OPERATIONNELLE 210 


Pour que le FSP puisse activer la flexibilité d’un EAN, cet EAN doit obtenir une Notification Opérationnelle 211 
Finale (NOF). Cette NOF est obtenue si les conditions suivantes sont satisfaites : 212 


 213 
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1. Le FSP doit avoir été sélectionné dans le cadre du tendering organisé par Elia pour contracter 214 
des réserves stratégiques (SDR 2015-2016) ou des réserves tertiaires R3DP 2016 215 
 216 


2. Le résultat de la NFS pour l’EAN concerné doit être :  217 


- soit un code vert ; 218 
- soit un code orange : dans ce cas, le volume disponible sera décidé en fonction du résultat 219 


du tendering d’Elia. 220 
 221 


3. Après avoir été sélectionné par Elia, le FSP doit confirmer au GRD qu’il souhaite pouvoir activer 222 
la flexibilité de cet EAN 223 


Cette NOF est la preuve que l’EAN est qualifié et peut être activé dans le cadre de SDR 2015-2016 ou de  224 
R3DP 2016, pour autant le GRD et le FSP aient signé le contrat relatif à ces produits de flexibilité. Dans le 225 
cas contraire, l’EAN perd sa qualification.  226 


La NOF expire automatiquement le 31/12/2016  à 24h00.  La NOF peut toutefois expirer plus tôt, soit si le 227 
FSP décide de retirer l’EAN de son pool, soit si le GRD demande au FSP de retirer l’EAN de son pool, dans 228 
les conditions prévues par le contrat GRD-FSP.   229 


Toutes les NOF d’un FSP  sont communiquées par le GRD au FSP, peu après le tendering ELIA ou lors 230 
d’une mise à jour de son (ses) pool(s), par l’envoi de l’annexe 1 et/ou de l’annexe 2 au contrat FSP-GRD. 231 
 232 
 233 
 234 
7 PROCEDURE ET CALENDRIER DE QUALIFICATION 235 


7.1  Demande de NFS pour un pool avant participation à un appel d’offres d’Elia. 236 


La procédure est la suivante : 237 
 238 
1. Au plus tard 15 jours ouvrables avant la clôture du tendering d’Elia, le FSP introduit la demande de 239 


NFS des EAN (raccordés au réseau de distribution) qu’il envisage d’utiliser, en transmettant au GRD 240 
le formulaire complété de demande de flexibilité (cf.  annexe 2).  Le FSP peut introduire une 241 
demande de NFS  groupée par opérateur de réseau pour l’ensemble des raccordements proposés 242 
sur le réseau exploité par le dit opérateur.  243 
Ces demandes doivent être introduites par email à l’adresse mentionnée dans l’annexe 2. 244 


2. Au plus tard 5 jours ouvrables avant la clôture du tendering d’Elia, le GRD fournit au FSP le résultat 245 
de la NFS, conformément au chapitre 5 ci-avant. Ce résultat repose sur les étapes suivantes : 246 


a. Examen par le GRD du respect des limites de sécurité opérationnelles 247 
b. Examen par le GRT du respect des limites de sécurité opérationnelles 248 


3. Après communication par Elia des résultats de la procédure de tendering : 249 
a. Si le FSP n’est pas sélectionné par Elia, les EAN qualifiés à la demande du FSP perdent 250 


leur NFS.  Aucune NOF n’est délivrée. 251 
b. Si le FSP est sélectionné par Elia : 252 


i. le FSP communique sans tarder au GRD les EAN qu’il souhaite utiliser dans le 253 
cadre du produit concerné d’Elia ;  254 


ii. le GRD délivre une NOF pour ces EAN.  Pour les EAN ayant reçu un code de NFS 255 
orange, la puissance activable est fixée par les gestionnaires de réseau ;  256 


iii. les autres EAN qualifiés à la demande du FSP mais que celui-ci ne souhaite pas 257 
utiliser perdent leur NFS  et aucune NOF n’est délivrée pour ces EAN 258 


iv. le FSP et le GRD signent le contrat GRD-FSP 259 


4. A tout moment (avant ou après la NFS), le GRD (ou son mandataire) peut effectuer une visite de 260 
contrôle et, s’il le juge utile1, des tests des installations des URD dont les EAN sont qualifiés ou en 261 
cours de NFS.   262 


7.2 Procédure de modification de pool du FSP sélectionné par Elia 263 


 264 
1. La procédure pour l’ajout d’EAN dans un pool d’un FSP contracté par Elia est effectuée sur une 265 


base trimestrielle. Au plus tard le premier jour du mois de :  266 
                                                   
1 Par exemple, suite à des mesures en réseau ou suite à des plaintes d’autres URD 
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 juin 2015 267 
 septembre 2015 268 
 décembre 2015 269 
 mars 2016 270 
 juin 2016 271 
 septembre 2016 272 


le FSP introduit la demande de NFS des EAN (raccordés au réseau de distribution) qu’il envisage 273 
d’introduire dans son pool, en transmettant au GRD le formulaire complété de demande de flexibilité 274 
(cf.  annexe 2).  Le FSP peut introduire une demande de NFS groupé par opérateur de réseau pour 275 
l’ensemble des raccordements proposés sur le réseau exploité par le dit opérateur.  276 
Ces demandes doivent être introduites par email à l’adresse mentionnée dans l’annexe 2. 277 


 278 
2. Au plus tard le 15ème jour du mois durant lequel la demande de NFS est introduite (i.e. le 15 juin 279 


2015, le 15 septembre 2015,…) le GRD fournit au FSP le résultat de la NFS, conformément au 280 
chapitre 5 ci-avant.  Ce résultat repose sur les étapes suivantes : 281 


a. Examen par le GRD du respect des limites de sécurité opérationnelles 282 
b. Examen par le GRT du respect des limites de sécurité opérationnelles 283 


 284 
3. Après communication du résultat de la NFS : 285 


a. le FSP communique sans tarder au GRD les nouveaux EAN qu’il souhaite utiliser en 286 
précisant le produit d’Elia pour lequel ces EAN seront utilisés.  287 


b. le GRD délivre une NOF pour ces nouveaux EAN.  288 
c. Les autres nouveaux EAN qualifiés à la demande du FSP mais que celui-ci ne souhaite pas 289 


utiliser perdent leur NFS et aucune NOF n’est délivrée pour ces EAN. 290 
d. Le FSP et le GRD adaptent l’annexe 1 et/ou l’annexe 2 du contrat GRD-FSP 291 


 292 
4. Le FSP peut à tout moment supprimer des EAN de son pool ou transférer des EAN d’un pool à 293 


l’autre.  La procédure correspondante est décrite dans le contrat GRD-FSP. 294 
 295 
5. Le GRD (ou son mandataire) peut à tout moment, pendant ou après la procédure de NFS, effectuer 296 


une visite de controle chez l’URD afin de contrôler les installations de l’URD déjà qualifiées ou en 297 
cours de NFS.   298 


 299 


300 
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 301 


 302 


Annexe 1 : Formulaire « Connection Contract Check » 303 


1. Objectif du document 304 


Ce document constitue un extrait du contrat de raccordement de l’utilisateur de réseau de 305 
distribution. En plus des informations administratives standards, il décrit les moyens de flexibilité qui 306 
peuvent être proposés par l’URD conformément au contrat de raccordement. Ce document indique 307 
également les puissances maximales d’injection et/ou de prélèvement convenues dans le contrat de 308 
raccordement.   309 
 310 
2. Demande de CCC  311 
 312 
Ce document est remis à l’Utilisateur de Réseau de Distribution qui en fait la demande auprès de son 313 
GRD. Cette demande peut être adressée à tout moment au GRD, éventuellement par l’intermédiaire du 314 
FSP muni d’un mandat officiel de l’URD. 315 
 316 
3. Formulaire CCC 317 


CCC versie20150106 
FR.docx  318 


 319 


Annexe 2 : Formulaire de demande de NFS 320 


Formulaire de 
qualification.xlsx  321 


322 
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Annexe 3 : Conformité technique de l’installation (annexe informative) 323 
 324 


Toute installation technique de l’URD pour laquelle l’une des prescriptions techniques de Synergrid 325 
suivantes s’applique : C2/112, C2/116, C10/11 et C10/17, doit être conforme à la (aux) prescription(s) 326 
technique(s) ainsi qu’aux exigences contractuelles en vigueur.  327 
 328 
En particulier, dans le cas où la flexibilité sans déplacement de charge est réalisée par la mise en service 329 
d’une unité de production d’électricité fonctionnant en parallèle avec le réseau de distribution, le GRD 330 
vérifiera la conformité au C10/11 et du dispositif de prise de synchronisme 331 
 332 
Dans le cas de la flexibilité sans déplacement de charge réalisée par l’utilisation d’un groupe , les 333 
exigences suivantes sont d’application : 334 
 335 


- Soit le groupe de secours n’est pas exploité en parallèle avec le réseau de 336 
distribution (fonctionnement en îlotage) : les circuits ainsi alimentés doivent être physiquement 337 
complètement séparés de ceux qui continuent à être alimentés par le réseau, tel qu’illustré ci-338 
après (cf C10/11 § 3) 339 


 340 
- Soit le groupe est exploité en parallèle avec le réseau de distribution : 341 


o L’installation doit être conforme au C10/11 et est considérée comme production locale 342 
o L’URD doit introduire une demande d’étude de détail auprès de son GRD préalablement à la 343 


NFS.  344 
 345 


Pour examiner la conformité du raccordement et des installations d’un URD, le GRD  peut, de sa propre 346 
initiative, effectuer des tests sur les installations. Après concertation, le GRD  et l’URD concerné 347 
conviennent de la procédure, du calendrier et des moyens à mettre en œuvre en vue d’effectuer ces tests.  348 
Dans le mois qui suit l’exécution de ces tests, le GRD transmet un rapport à l’URD reprenant les 349 
observations et mesures réalisées. 350 


 351 
 352 


En outre, s’il le juge nécessaire, le GRD peut demander des renseignements complémentaires portant 353 
sur : 354 
• Les moyens de contrôle et de mesure des charges flexibles 355 
• Les logiques de commande des charges flexibles et de récupération de l’énergie (afin de vérifier par 356 


exemple la compatibilité avec les protections réseaux du GRD) 357 
 358 
 359 


360 
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Annexe 4 : Exemple de critères de Limite de Sécurité Opérationnelle des 361 
réseaux de distribution (annexe informative) 362 
 363 


1. Terminologie : 364 
• Réseau en mode de fonctionnement dégradé 365 


o Pour le réseau de distribution, le mode de fonctionnement dégradé correspond à toute 366 
situation de réseau avec indisponibilité d’un ou plusieurs éléments du réseau de distribution 367 
ou d’une installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution, que ce soit 368 
suite à une coupure planifiée pour un entretien ou suite à un incident. Par élément de 369 
réseau, on entend les éléments de type (liste non exhaustive) : 370 


 appareillage de coupure MT (disjoncteur, interrupteur, sectionneur…),  371 
 ligne y compris support 372 
 câble (liaison simple ou en boite à boite (2 câbles protégés par 1 seul élément de 373 


coupure)), 374 
 transformateur MT/BT ou MT/MT 375 
 un élément du réseau télécom 376 
 les automates de commande et/ou protection 377 
 jeu de barres ou d’un couplage au poste HT/MT (y compris en cas de poste double 378 


jeu de barres) 379 
 jeu de barres ou d’un couplage à la cabine de tête du client 380 
 tout élément non conduit et/ou non opéré par le GRD 381 
 … 382 


• Réseau en mode de fonctionnement normal 383 
o Pour le réseau de distribution, le mode de fonctionnement normal correspond à toute 384 


situation de réseau où tous les éléments du réseau du GRD sont disponibles. 385 
 386 


2. Critères de Limite de sécurité Opérationnelle 387 
La sécurité Opérationnelle signifie la capacité d’un Système électrique de Distribution à conserver ou à 388 
maintenir un mode de fonctionnement normal ou retourner à un tel mode et est caractérisée par des limites 389 
thermiques, des contraintes de tension,  de puissance de court-circuit, des limites de fréquence et des 390 
limites de stabilité2; 391 
 392 
Outre la sécurité des personnes, ces limites de sécurité opérationnelles sont définies dans le cadre de la 393 
flexibilité comme suit : 394 


• La puissance de court-circuit en tout point du réseau de distribution ne peut dépasser les limites 395 
constructives des équipements. 396 


• La puissance échangée au Point d’interconnexion GRT-GRD est compatible avec les contraintes du 397 
GRT. 398 


• Le courant transitant dans les équipements ne peut dépasser les capacités constructives des 399 
équipements, principalement 400 
o En réseau en mode de fonctionnement normal, la capacité constructive des équipements à 401 


considérer correspond, selon le profil de charge (attendu ou mesuré), au courant cyclique 402 
normal ou courant permanent. 403 


o En réseau en mode dégradé, la capacité constructive des équipements à considérer 404 
correspond, selon le profil de charge (attendu ou mesuré), au courant cyclique secours ou 405 
courant permanent 406 


• Le niveau de tension et les variations de la tension pour les utilisateurs finaux (tant en MT qu’en BT) 407 
sont compatibles avec la norme EN 50160, ainsi 408 
o En réseau en mode de fonctionnement normal, l’écart de la tension sur le réseau MT en 409 


quelque point que ce soit ne peut dépasser une valeur donnée, par rapport à la tension 410 
nominale (par exemple ± 5%).  411 


o En réseau en mode dégradé, l’écart de la tension sur le réseau MT en quelque point que ce 412 
soit ne peut dépasser une certaine valeur, par rapport à la tension nominale, (par exemple ± 413 
10%. Des valeurs de ±15% peuvent toutefois être autorisées de manières exceptionnelles).  414 


                                                   
2 Les limites opérationnelles de stabilité de la fréquence et de la tension (plan de tension) ne sont pas 
pertinentes dans ce cadre  
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o La variation supplémentaire causée par le pilotage d’installations ne peut pas dépasser p.ex. 415 
3% en mode de fonctionnement normal. 416 


• Le déplacement du point neutre est fortement limité (20%) 417 
418 
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 419 


Annexe 5 : Illustrations des impacts de la flexibilité sur le réseau du GRD 420 
(annexe informative) 421 
 422 
Illustration de l’effet de la diminution de la consommation causant un dépassement 423 
de la tension admise (réseau en mode de fonctionnement normal) 424 
 425 
Soit le réseau fictif suivant : 426 


Depuis le poste de transformation HT/MT, un feeder alimente une usine où il y a présence d’une 427 
cogénération, un plusieurs clients industriels Flexibles, une éolienne et une cabine réseau MT/BT alimentant 428 
elle-même quelques maisons. 429 


Nous prenons le plan de tension en février à 7h00 qui s’établit comme suit : 430 


150 kV 15 kV 400 V


URD FLEX.


+10%


- 10 %


+5 %


-5 %


 431 


Sachant que : 432 


• ni l’usine ni les ’URD Flexibles n’ont pas encore démarré leur activité (consommation résiduelle) 433 
• l’éolienne tourne à la moitié de sa puissance nominale 434 
• les clients résidentiels consomment (pas de production photovoltaïque car le soleil ne s’est pas 435 


encore levé) 436 


Les limites opérationnelles de tension sont bien respectées. 437 


Le même jour, la situation à 8h00 devient : 438 


 439 


 440 


 441 


 442 


150 kV 15 kV 400 V
+10%


- 10 %


+5 %


-5 %


Limite de Sécurité 
opérationnelle atteinte


URD FLEX.
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 443 


Sachant que : 444 


• l’usine avec la cogénération est en plein régime 445 
• les ’URD Flexibles ont leura sa consommation maximale 446 
• l’éolienne tourne à pleine puissance 447 
• les clients résidentiels consomment (la production photovoltaïque est négligeable) 448 


La limite de sécurité opérationnelle en tension est atteinte mais pas dépassée 449 


A 10h00, il y a appel à la flexibilité par réduction du prélèvement du client flexible. Le plan de tension s’établit 450 
comme suit : 451 


150 kV 15 kV 400 V
+10%


- 10 %


+5 %


-5 %


Limite de Sécurité 
opérationnelle dépassée


Effet de la diminution de 
charge du à la flexibilité


URD FLEX.


 452 


On constate que la diminution de la consommation de l’URD flexible provoque un dépassement des limites 453 
de sécurité opérationnelle en MT et même de la norme en vigueur en BT (du fait qu’à cette heure là, la 454 
consommation résidentielle est minime et que les panneaux PV produisent). 455 


456 
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 457 


 458 
Illustration de l’effet rebond causant problème thermique (réseau en mode de 459 
fonctionnement normal) 460 
Soit un câble avec son profil de charge (MW 1/4h) sur une journée typique (capacité de distribution = 7 MW) 461 
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0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00


Sans  Flex


 462 
 463 
Soit un URD A demandant de pouvoir utiliser de la flexibilité de prélèvement avec déplacement, les 464 
caractéristiques communiquées par l’URD sont les suivantes : 465 


• Caractéristique de l’effacement 466 
o effacement de prélèvement en puissance 1/4h 1,5 MW 467 
o disponibilité de l’effacement = 100% 468 
o durée de l’effacement = max 2h 469 


• Caractéristique de la récupération de l’énergie  470 
o à n’importe quel moment (24/24 7/7) 471 
o amplitude du déplacement de charge : idem effacement  472 


 473 
Soit un URD B demandant de pouvoir utiliser de la flexibilité de prélèvement avec déplacement, les 474 
caractéristiques communiquées par l’URD sont les suivantes : 475 


• Caractéristique de l’effacement 476 
o effacement de prélèvement en puissance 1/4h correspondant à 1,5MW 477 
o disponibilité de l’effacement = uniquement de 14h à 18h  478 
o durée de l’effacement = max 2h 479 


• Caractéristique de la récupération de l’énergie  480 
o récupération dans les 2h qui suivent la période d’activation (y compris après 18h) 481 
o amplitude du déplacement de charge en puissance  482 


 récupération en 2h, 2/3 la première heure, 1/3 la deuxième heure 483 
 484 
Analyse du GRD: 485 
Le cas le plus défavorable est une demande de flexibilité de 14h00 à 16h00, soit 2x 3MW d’effacement. 486 
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 488 
Déplacement de charge le plus défavorable 489 
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 491 
Dans ces conditions, les limites opérationnelles du câble sont dépassées et le GRD doit prendre des 492 
mesures pour limiter les effets. 493 
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				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LA VERSION DRAFT DU C8-01 SDR 2015-16 et R3DP 2016												OPMERKINGENFORMULIER OP DE DRAFTVERSIE VAN DE C8-01 R3DP 2016

				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du C8-01												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de C8-01

		4		Article (ou annexe) du C8-01 sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van de C8-01 waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du C8-01  sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de C8-01 waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid

		1		Stakeholder A		NL						G		De NFS - samen met het contract tussen DNB en FSP - omvatten voorwaarden en beperkingen die leiden tot bijkomende aansprakelijkheden, bijkomende verplichtingen, het verhinderen van bepaalde commerciële activiteiten, ... FEBEG stelt stelt zich dan ook de vraag op basis van welke wettelijke of reglementaire basis de DNB's dergelijke verregaande voorschriften via de NFS en contract tussen DNB en FSP kunnen opleggen.				1) Het betrokken Elia product voorziet, in afwezigheid van een volledig gereguleerd kader voor FSPs, het akkoord van de DNB indien de diensten vanuit distributienetten worden gesourced.

2) De DNBs hebben de verplichting om de operationele veiligheid van het distributienet te handhaven. Er is geen wetgeving die de DNB's verbiedt om hiervoor  bepaalde types maatregelen te nemen.  Bovendien kan de DNB, volgens het TRDE, aanvullende gegevens vragen die hij nodig acht met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid en de efficientie van het net.

3) De DNB's zijn zelf vragende partij om hier meer concrete regelgeving voor te ontwikkelen;  die volledige transparantie geeft over het recht op gebruik van netcapaciteit

		2		Stakeholder B		FR		2		27-32		T		This should be part of the connection or access contract of the netuser and not the FSP-DSO contract. It is the netuser that decides how and when he wishes to consume and/or inject energy within the limits of his connection contract. The FSP merely valorizes this behavior and acts as a middle man towards f.ex. Elia.		The NOF cannot contain any constraints except for a reference to the constraint of the connection contract of the net-user		The DSO has the legal obligation to guarantee the quality of supply.  We consider the NFS as a means to guarantee that this quality is not deteriorated and that the operational security limits of the network are maintained.

We expect that future legislation (incl. European network codes, currently in draft version) will more clearly define the roles and responsabiklities of each party in the new area of demand side response and flexibility.

Additional constraints that the DGO might impose in addition to the connection contract shall be duly motivated.

		3		Stakeholder B		FR		2		44-62		T		The DGO confirmed during the Atrias flex workshops that their intent was to apply the produre to all forms of demand flexibility without discrimination. This is clearly not what is proposed in this document! Why are other existing, equivalent forms of flexibility not included ? A grid user offering his flexibility to his BRP, a grid user participating in the off-on campaign or a griduser with a variable price contract and subject to balancing prices .		We suggest that the application domain is extended to all forms of demand flexibility as proposed in the Atrias Flex working group final report.		The DGO's share this vision.  They are taking initiatives towards the regional authorities, with the purpose to adapt the legal and contractual(regulatory) framework, such that the roles, requirements and responsabilities of the various parties are clearly and pragmatically defined in this new framework, taking into account the constraints and limits of the networks.

Please note that the so-called 'final report' of the Atrias WG has never been validated.

		4		Stakeholder B		FR		2		71-86		T		The described example is no different then many other events that influence the consumption of a process such as the normal adding or taking away of goods at a slightly different temerpature, variation in outside temperature, sun radiation on the building … The hypothesis that this comes on top of « normal » consumption is therefore incorrect. Indeed this energy is consumed at a later stage, but within the normal range of consumption of the process.		The real debate is wether the subscribed capacity of a netuser will increase or not. In most cases it won't but if it does then this should be treated as for all other cases that lead to a change in subscribed capacity. Today this is an ex-post process and not an ex-ante one. This can be adapted in the future but only if it is applied to all consumers not only those participating in demand response		The real debate is : how should/can we take into account the increased simultaneity of the behaviours of the flexible netusers, which results from the load steering by external parties.  Networks are not designed in such a way thatmany netusers can have  simultaneous peak loads, even if all of them respect their contractual limits. This debate is thus much wider and more fundamental than ensuring that the contractual limits are not exceeded.

		5		Stakeholder B		FR		3		106		T		This condition is (or should be) true for all connections that are in service. If the condition is not true then the access point must be taken out of service and sealed. The condition is not specific to the matter at hand and should be removed from this document		Remove the condition or refer to the general conditions that apoply to all EANs		The RTDE/TRDE admits that  some MV-connections remain in service without connection contract, for historical situations.  The DGO does not have a general right to deconnect a netuser only because this netuser has not signed a connection contract.

Furthermore, the information extracted from the CCC (and thus from the contract) is needed for the NFS.

This condition is also quite favourable for the FSP, because the existence of a contract between the netuser and the DGO gives a guarantee to the FSP that the netuser has accepted to endorse some responsibilities towards the DGO.

		6		Stakeholder B		FR		3		108-109		T		This condition is (or should be) true for all connections that are in service. If the condition is not true then the access point must be taken out of service and sealed. The condition is not specific to the matter at hand and should be removed from this document		Remove the condition or refer to the general conditions that apoply to all EANs		The remark is correct but the fact that the DGO checks that this condition is fulfilled during this procedure, gives a guarantee to the FSP that there is a supplier for each EAN of his portfolio and that these EAN's are currently not in a closing procedure.

		7		Stakeholder B		FR		4		152-154		T		This is also true also for all other changes to the behavior of the netusers. It is not acceptable that this principle is applied only to netusers wishing to participate in R3DP and SDR and not  those that change their behavior due to other reasons (see previous comments above)		We suggest that the application domain is extended to all forms of demand flexibility as proposed in the Atrias Flex working group final report.		See answer to remark 3

		8		Stakeholder A		NL				169-172		T		Waar kan de beschrijving van de analyse door de TNB geraadpleegd worden? Indien de resultaten van de analyse door de TNB ook worden opgenomen in het totaalresultaat, moet ook transparantie geboden worden over de criteria die de TNB hanteert.				De TNB zal een transparante motivatie geven in geval van weigering of beperkingen aan flexibiliteit.

		9		Stakeholder B		FR		4		172-174		T		You would have to proof that there is a risk to go below the known total minimum consumption. Assuming that the total available flexibility can be substracted from the historic minimum is incorrect. Even if you can reasonably assume that the minimum total consumption will be reduced, by what rule can the DGO block netusers from participating in R3DP or SDR and force them to consume rather then use other means? We do not believe the DGO has this right.		Remove the right for a DGO to impose a minimum consumption level on a netuser.		De DNB heeft niet de intentie om een minimum verbruik op te leggen aan een individuele DNG. 
De DNB wil wel de mogelijkheid  om een beperking te voorzien voor de (reactie op) signalen die een of meerdere DNG aanzet tot gelijktijdig lager verbruik, voor de handhaving van de operationele veiligheid, zoals toegelicht hierboven.

		10		Stakeholder B		FR		4		184-186		T		If this is the calculation hypothesis then this would mean that rebound must be evaluated against the historic peak consumption of the netuser and not the « normal » consumption. Even in those cases and as long as the netuser respects his connection contract there is no legal basis to exclude him from participation in R3DP and SDR		Rebound must be evaluated compared to subscribed capacity. Subscribed capacity process should be respected and be the same for all netusers. No specific rules for netusers participating in R3DP and/or SDR		The objective of the DGO's is to analyse the rebound effect on the network (not on the individual connexion).

		11		Stakeholder A		NL				185-192		T		Waarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de analyse voor R3DP en SDR? SDR wordt immers alleen geactiveerd in de specifieke situatie van schaarste aan productiemiddelen bij grote vraag. Bovendien is het belastingsprofiel van het net anders in de winterperiode en zeker tijdens de kritische momenten waardoor er meer flexibilteit in aanmerking zou kunnen genomen worden.				Lokale effecten in het distributienet kunnen anders zijn dan algemene overwegingen in de regelzone (Belgie) inzake schaarste of weeromstandigheid.

		12		Stakeholder B		FR		6		210-234		T		We do not agree that the DGO has the right towards an FSP to exclude certain EAN’s. It is our interpretation that as long as a netuser respects his connection contract (including access conditions specified herein) he is free to use his connection as he wishes and can contract with Elia (potentially via a third party) freely.  There cannot be 2 simultaneous contracts that define the acess modalities of the netuser, nor can limits to these access modalities be made dependent on specific products (R3DP and SDR) and specific roles in the market (BSP which in this document is called FSP versus BRP).		Remove this section from the contract. See also previous remarks		Please see answers above.

		13		Stakeholder A		NL				254		T		Kunnen punten die een FON hebben die geldig is tot 31/12/2016 nog tot die datum meedoen aan de SDR 2016-2017?				De regels voo SDR 2016-2017 zijn nog niet bekend

		14		Stakeholder A		NL				275		T		Wat is de situatie wanneer de 5 werkdagen verstrijken zonder antwoord? Is de NFS-aanvraag dan automatisch goedgekeurd?				Nee maar de DNB's engageren zich om ten laatste vijf werkdagen voor afsluiting tender de resultaten mee te delen.

		15		Stakeholder A		NL				292-294		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				Zie RTDE Art 109-110 (Wallonie)
Zie TRDE III.5.3.10 (Vlaanderen)
Zie RTDE art. 135 en volgende (Brussels)

De gevolgen hangen af van de vastgestelde inbreuken conform TRDE/RTDE

		16		Stakeholder A		NL				330-332		T		Uit welk wettelijk of reglementair document put de DNB zijn mandaat om een controlebezoek af te leggen? Wat mag hij tijdens zo'n bezoek controleren? Voor welke soort vaststellingen is de DNB bevoegd? Welke technische vaststellingen mag hij doen en welke documenten mag hij zich lagen voorleggen en inkijken? Wat zijn de gevolgen van een negatieve vaststelling?				zie hierboven

		17		Stakeholder A		NL				358		T		Wat is het nut van deze bijlage 3? In het document wordt nergens naar een bijlage 3 verwezen. Bovendien is het onduidelijk hoe deze bijlage 3 relevant is voor de NFS.				bijlage 3 en 5 is ter informatie
(is toegevoegd aan de titels van deze bijlagen)

		18		Stakeholder A		NL				382		T		Op welke wettelijke of reglementaire basis mogen de DNB's testen opleggen op installaties?				Zie artikelen vermeld hierboven

		19		Stakeholder A		NL				407		T		Wat wordt bedoeld met 'met inbegrip van ondersteuning'?				bedoeld was: paal, mast of ophanging. Verwijderd want dit impliceert utival van een lijn

		20		Stakeholder A		NL				411		T		Welk telecom-netwerk wordt bedoeld?				het telecom net dat de DNB gebruikt voor dispatching van zijn net

		21		Stakeholder A		NL				413		T		Waarom de expliciete vermelding van posten met dubbele rails?				was ter info; is verwijderd

		22		Stakeholder A		NL				446		T		bijvoorbeeld +/- 5 %' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		23		Stakeholder A		NL				449		T		bijvoorbeeld +/- 10 %. Waarvan van +/- 15 % kunnen uitzonderlijk toegestaand worden' is niet expliciet genoeg				10% of uitzonderlijk 15% is ook zo opgenomen in norm EN50160

		24		Stakeholder A		NL				551		T		bijvoorbeeld 3%' is niet expliciet genoeg				Elke DNB heeft eigen  technische criteria voor toegestane spanningsvariatie per spanningsniveau, teneinde een spanningskwaliteit bij alle netgebruikers conform EN50160 aan te bieden.

		25		Stakeholder A		NL				454-485		T		De netconfiguratie in bijlage 5 geeft aanleiding tot heel wat bedenkingen en bezorgdheden. Indien de vraag daalt als gevolg van een incident of een gebeurtenis bij een flexibele klant in plaats van als gevolg van een activatie, doet zich precies dezelfde spanningsproblematiek voor op het overige deel van het net. Deze kan alleen opgelost worden door de MS/LS post rechtstreeks te verbinden met de HS/MS post en niet via een aftakking op een voeding van een industriële klant en een windmolen.				NFS bestudeert gelijktijdig effect van flexibele klanten (tekst aangepast op die plaatsen waar "klant" in enkelvoud stond)

						NL		1				E

						FR		2				T

								3				G

								4

								5

								6

								7

								8

								9

								10

								11

								12

								13

								14

								15

								16

								17

								18

								19

								20

								21

								22

								annex(e) 1

								annex(e) 2

								annex(e) 3

								annex(e) 4

								annex(e) 5

								annex(e) 6

								annex(e) 7

								annex(e) 8

								annex(e) 9






image3.emf
SDR15-16_R3DP2016_ DraftContractDSO-FSP_VersionAfterConsultation_FR_20150209.pdf


