Amendement à la prescription C10/11 (version 06.2012)
 
Plusieurs fabricants ont mis récemment sur le marché des systèmes de stockage avec batteries, couplés à un onduleur pouvant réunjecter l'énergie stockée vers le réseau. Ces systèmes présentent les mêmes risques, pour le réseau de distribution, qu'une installation de production décentralisée de même puissance. L'objectif principal de cet amendement était donc d'étendre le champ d'application à ces systèmes.
 
Cette consultation s'est déroulée du 24 novembre 2016 au 10 janvier 2017.
 
Les documents soumis pour consultation sont les suivants :
 
- Amendement C10/11 - FR



 
Les régulateurs n'ont pas accepté l'amendement soumis par Synergrid suite à cette consultation.  
 
 
(16.08.2017)
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- Sgnergrid 24.11.2016

Amendement a la prescription C10/11 (version 06.2012)
Texte de projet

Titre

Le titre de la prescription C10/11 est remplacé par le titre suivant : « PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
SPECIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION OU D'INJECTION D’ELECTRICITE,
FONCTIONNANT EN PARALLELE SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION »

80. Terminologie

Un 80 « Terminologie » est ajouté avant le 81, avec le contenu suivant :

« Dans le présent document, les termes ‘installation de production décentralisée’ et ‘installation de
production’ référent non seulement a toute installation capable de générer de I'électricité, mais également a
toute installation capable de réinjecter de I'électricité qui a été stockée (typiquement via un onduleur). »

82.1. Accord de raccordement

A la fin du deuxiéme bullet (qui commence par « Pour un raccordement monophasé au réseau (...) », la
phrase suivante est ajoutée : « En outre, dans ce cas, il est autorisé de raccorder un ou plusieurs onduleurs
supplémentaires, représentant une puissance totale maximale de 5 kVA, a condition que seules des
batteries (et donc en aucun cas des générateurs d’électricité) soient connectées du cété DC de ces
onduleurs supplémentaires. »
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