G5/42: Spécification Biométhane
 
Suite à la publication de la norme européenne EN 16723-1 'Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gaswork' Synergrid a décidé de modifier la prescription G5/42 - 'Prescription Biométhane'.  Les modifications apportées à la prescription G5/42 visent principalement sa mise en conformité avec la normalisation européenne et l'affinement des aspects du contrôle de la qualité gaz.
 
Cette consultation s'est déroulé du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018 y compris.   
 
Documents:
 
- G5/42: projet de préscription Biométhane




- Modalités de la consultation




- G5/42 - comment sheet



 
 
(16/01/2018)
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1. Introduction et domaine d’application

Cette prescription fait suite a la publication de la norme européenne EN 16723-1 « Gaz naturel et
biométhane pour I'utilisation dans le transport et biométhane pour injection dans les réseaux de
gaz naturel — Spécifications du biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel ».
Cette prescription se limite a I'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel a haut et a
bas pouvoir calorifique en Belgique et se focalise sur les sujets techniques ayant trait a cette
injection.
En attendant des spécifications ayant trait au raccordement de l'installation d’injection de
biométhane au réseau de gaz, le candidat producteur de biométhane doit se référer au GR de
transport ou au GR de distribution selon le cas.
2. Scope
Ce document se limite a I'injection de biométhane dans les réseaux a haut et a bas pouvoir
calorifique MP B et C et HP, c’est-a-dire P >490,35 mbar?.
Les questions relatives

- alasanté publique,

- al’environnement,

- alafacturation, I'allocation et la réconciliation,

- alimpact du gaz injecté sur les appareils a gaz ou sur les processus de production utilisant

le gaz naturel,

- alimportation et I'exportation internationale,

- alinjection au stockage souterrain,
ne seront pas traitées dans ce document.
Les aspects contractuels, y compris la définition des réles et responsabilités des parties, feront
partie d’une part d’un contrat de raccordement/d’un contrat standard de raccordement conclu
entre le GR et le producteur de biométhane et d’autre part d’un contrat d’accés/contrat de
transport entre le GR et le fournisseur/affréteur d’énergie.
En cas de contradiction entre les présentes dispositions d’une part, et les textes légaux, les textes
réglementaires et les codes de bonne conduite fédérale d’autre part, ces derniers sont
d’application.

3. Définitions

Dans le présent document, en plus des définitions reprise dans la norme NBN EN 16723-1, les
définitions suivantes sont d’application :

Pression (P) La pression effective (exprimée en bar), c’est-a-
dire la pression mesurée au-dessus de la
pression atmosphérique, si le terme “Pression”

n’est pas précisé autrement.

L’injection dans les réseaux BP et MP-A n’est pas possible étant donné que la consommation y est trop faible.
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Pression de service (OP) La pression dans un systéme dans des
conditions normales d’exploitation.

Pression temporaire de service (TOP) La pression de fonctionnement temporaire d’un
systéme sous controéle des dispositifs de
détente-régulation.

Pression maximale de service (MOP) La pression maximale dans un systeme exploité
en continu dans les conditions normales
d’exploitation. Note : les conditions normales
signifient qu’aucun équipement n’est défaillant.

Pression maximale en cas d’incident (MIP) | La pression maximale de courte durée, limitée
par les dispositifs de sécurité, pouvant étre
atteinte dans un systeme a la suite d’un
incident.

Pression de conception (DP) La pression a prendre en compte par le
concepteur pour définir les caractéristiques des
matériaux et les spécifications de mise en
ceuvre, de fagon a ce que la tuyauterie supporte
selon le cas la pression maximale en cas
d’accident (MIP) ou la pression maximale
appliquée lors de I'essai de pression.

Canalisation a basse pression” (BP) Canalisation dont la pression maximale de
service admissible ne dépasse pas 0,1 kgf/cm?
(98,07 mbar)

Canalisation a moyenne pression, Canalisation dont la pression maximale de

catégorie A® (MP-A) service admissible est supérieure a 0,1 kgf/cm?
(98,07 mbar) et ne dépasse pas 0,5 kgf/cm?
(490,35 mbar)

Canalisation a moyenne pression, Canalisation dont la pression maximale de

catégorie B* (MP-B) service admissible est supérieure a 0,5 kgf/cm?
(490,35 mbar) et ne dépasse pas 5 kgf/cm?
(4,90 bar)

Canalisation a moyenne pression, Canalisation dont la pression maximale de

catégorie C° (MP-C) service admissible est supérieure a 5 kgf/cm?

(4,90 bar) et ne dépasse pas 15 kgf/cm?
(14,71 bar)

2 Définition de I'’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation
des installations de distribution de gaz par canalisations.

Définition de I'’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation
des installations de distribution de gaz par canalisations.

4
Définition de I'’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation
des installations de distribution de gaz par canalisations.
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Canalisation a haute pression® (HP) Canalisation dont la pression maximale de
service admissible dépasse 15 kgf/cm? (14,71

bar)

Robinet d’isolement général Robinet, au point d’injection du réseau de gaz,
ayant pour but d’isoler I'installation d’injection
du réseau.

Pouvoir Calorifique Quantité de chaleur libérée par la combustion

compléte de 1 m3(n) de gaz sous une pression
atmosphérique standard de 1,01325 bar. La
température initiale du mélange combustible-
carburant et la température finale des produits
de la combustion sont de 25 °C. Le pouvoir
calorifique s’exprime en kWh/m?3(n). Le pouvoir
calorifique est dit supérieur (PCS) lorsque I'eau,
contenue dans les produits de combustion, est
ramenée a |’état liquide. Le pouvoir calorifique
est dit inférieur (PCl) lorsque cette méme eau,
contenue dans les produits de combustion,
reste a I'état de vapeur.

Indice de Wobbe Le quotient du pouvoir calorifique par la racine
carrée de la densité relative du gaz. Est la
mesure de la quantité d’énergie alimentant
I'injecteur d’un brdleur (ou appareil).

Réseau de transport Le réseau servant au transport du gaz naturel,
tel que défini dans la Loi Gaz.

Réseau de distribution Le réseau servant a la distribution du gaz
naturel, tel que défini dans la Loi Gaz.

GRT Gestionnaire de Réseau de Transport

GRD Gestionnaire de Réseau de Distribution

GR Gestionnaire de Réseau de Distribution et de
Transport

5
Définition de I'’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation
des installations de distribution de gaz par canalisations.

6
Définition de I'’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation
des installations de distribution de gaz par canalisations.
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Contrat d'accés/ Le contrat conclu entre un
Contrat de transport’ fournisseur/affréteurs et le gestionnaire de

réseau et qui définit leurs droits, obligations et
responsabilités respectifs ainsi que les
conditions relatives a I'accés au réseau de
distribution/transport.

Contrat de raccordement/
contrat standard de raccordement’ biométhane et le gestionnaire de réseau qui

Le contrat conclu entre un producteur de

détermine les droits et obligations réciproques.

4. Prescriptions générales

En plus des normes et prescriptions reprises au 89. ci-dessous, I'installation d’injection ainsi que les
caractéristiques du biométhane doivent satisfaire notamment :

a la législation en vigueur dans la région ou I'injection a lieu,
alanorme NBN EN 16723-1,

alanorme NBN EN 12186,

aux prescriptions reprises dans ce document,

aux normes générales pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les
réglementations mentionnées ci-dessus ;

Plus spécifiquement et ce y compris les amendements et/ou ajouts :

la réglementation environnementale régionale ainsi que ses conditions en particulier le permis
environnemental,

La loi de 4.08.1996 (CODEX: Loi sur le bien-étre au travail),

A.R. de 01.07.2016 (PED: Pressure Equipment Directive),

A.R. de 10.03.1981 (RGIE: Réglement général sur les installations électriques),
A.R. de 22.06.1999 (ATEX: Sécurité explosions),

Les procédures et les caractéristiques techniques concernées de la prescription Synergrid
G4/34 ‘Prescriptions générales - Postes de réception - Transporteur/Distribution publique’.

En attendant des prescriptions spécifiques pour le raccordement d’'un point d’injection au
réseau de transport l'annexe 1 « Procédure opérationnelle » du contrat standard de
raccordement de Fluxys sera utilisée comme fil conducteur. En tout cas le candidat producteur
de biométhane prendra contact au préalable a ce sujet avec le GRT.

En attendant des prescriptions spécifiques pour le raccordement d’'un point d’injection au
réseau de distribution, le candidat producteur de biométhane prendra contact au préalable a
ce sujet avec le GRD concerné.

’ Contrat utilisé lors d‘injection dans le réseau de gaz naturel
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4.1. Demande d’injection de biométhane au gestionnaire de réseau

Avant d’entamer I'étude détaillée, le candidat producteur de biométhane transmettra au moins les
documents suivants au service concerné du GR en question.
- unavant-projet d'implantation,

- unavant-projet des batiments (si d’application),

- le schéma de principe et/ou le flow-sheet (P&ID),

- les caractéristiques du biométhane produit final,

- la fiche des données de sécurité du biométhane (FDS) ou un certificat équivalent,
- les quantités de production et le profil du débit d’injection.

Etant donné que le réseau de gaz naturel n’a pas de capacité de stockage proprement dit, les
guantités injectées ne peuvent pas dépasser les quantités consommées par les clients. Le GR
calcule de fagon objective, basée sur le volume du réseau concerné et les consommations
historiques disponibles, si le débit d’injection souhaité est possible.

La localisation du point d’injection et les quantités injectées doivent étre compatibles avec la
capacité du réseau et les conditions d’exploitation.

Le GR n’est pas responsable des changements du profil de consommation des utilisateurs du
réseau. Il ne peut aucunement garantir cette consommation historique pour le futur.

Avant d’entamer les travaux, un contrat de raccordement (GRD)/un contrat standard de
raccordement (GRT) est établi entre le GR concerné et le producteur de biométhane. A cette fin, le
candidat producteur de biométhane et le GR se communiquent les données suivantes:

- La capacité de production de l'installation ainsi que le volume de production annuelle de
biométhane estimé par le producteur ;

- Le niveau de pression du biométhane a I'entrée de la cabine d’injection et sa valeur minimale
garantie par le producteur et qui répond aux prescriptions du GR ;

- Une estimation par le GR des débits horaires injectables depuis le point d’injection du
producteur ;

- Les caractéristiques du gaz produit pour au minimum les éléments mentionnées dans la
présente prescription ;

- Une description des intrants attendus et du processus de production de gaz ;

- Les modalités de communication entre le producteur et le GR en ce qui concerne les périodes
de non injection du producteur de gaz biométhane et d’indisponibilité du réseau ;

- Les colts de raccordement, en ce compris les colits opérationnels éventuels liés au rebours
vers le réseau de transport ;

- une liste des appareils prévus ainsi que leurs caractéristiques ;

- la derniére version des plans d’études (génie civil, tuyauterie, électricité et systemes de
régulation) ;
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les spécifications techniques de I'installation ;

La fréquence des controles d’échantillonnage du biométhane a réaliser ainsi que leur
variabilité suivant les phases du projet (1¥ démarrage, redémarrage, etc).

4.2. Qualité du biométhane

1)

2)

3)

4)

5)

Le producteur de biométhane doit garantir la qualité du biométhane qu’il souhaite injecter
dans le réseau. Celle-ci répond au minimum a la présente prescription.

Le producteur de biométhane est responsable du suivi de la qualité du biométhane produit et
dispose d’un systeme de contrdle de qualité agréé par un organisme de controle externe
accrédité dans ce domaine. Le producteur de biométhane soumettra les appareils d‘analyse de
qualité aux contréles nécessaires, de sorte que la précision requise par le GR soit respectée. Le
systeme de qualité et le manuel de qualité y afférant seront tenus a disposition du GR.

La qualité du gaz injecté doit a tout moment étre telle que tous les appareils a gaz ou tout
processus de production pourront fonctionner de fagon équivalente qu’avec du gaz naturel et
en toute sécurité avec 100% de biométhane.

Vu les fluctuations importantes possibles de I'indice de Wobbe (W) des gaz autres que le gaz
naturel, le producteur de biométhane soumettra au GR les mesures qu’il prendra afin d’éviter
que ces fluctuations puissent provoquer des perturbations dans le fonctionnement des
installations chez les clients raccordés au réseau de distribution.

Composition et caractéristiques du biométhane destiné a étre injecté dans le réseau de
distribution:
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Caractéristique Spécification Spécification Controle continu Controle par
pour gaz-L® pour gaz-H échantillonnage
Pouvoir Calorifique X
Supérieur (conditions de 9,52 310,75 10,81312,79
combustion 25 °C et 1,01325 kWh/m?(n) kWh/m3(n)
bara)
Indice de Wobbe (conditions . . X
q bustion 25 °C et 12,193 13,03 13,65 a 15,78
e combustion e
kWh/m?3(n) kWh/m3(n)
1,01325 bara)
Densité (relative) Comprise entre 0,555 et 0,70 X
C.H < 3% (valeur maximale actuellement Si enrichissement
e mesurée dans le gaz naturel) du gaz

in MP-B : 2°C<T< 25°C X
T gaz injecté A

in MP-C : 2°C<T<38°C
Teneur en eau <110 mg/m3(n) X
Teneur en soufre total X

- < 20 mgS/m3(n)
avant odorisation
Teneur en soufre total X
R N < 30 mgS/m3(n)

apres odorisation
Teneur en soufre < 6 mgS/m?(n) X

® A la suite de la conversion systématique des réseaux de gaz L vers le gaz H prévu dans la période 2017-2030, il est conseillé de vérifier
préalablement chez le gestionnaire de réseau concerné la mise en ceuvre pour un emplacement spécifique.
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mercaptans
avant odorisation

Teneur en soufre de H,S + s X
. <5 mgS/m3(n)

COS avant odorisation

Teneur en CO, <6 % (molaire) <4 % (molaire) X

Teneur en N,+CO,

<15 % (molaire)

Uniquement pour
legazl

Teneur en O,

<1 % (molaire)

X

Le gaz ne contiendra pas d’autres

composants et/ou d’impuretés qui auront

Impuretés comme effet que le gaz ne peut étre

transporté, stocké et/ou commercialisé

sans traitement supplémentaire.
Hg <1 pg/m3(n) X
cl <1 mg/m3(n) X
F <10 mg/m3(n) X!
H, <0,5% (molaire) X
NH; <10 mg/m3(n) X!
Amine < 10 mg/m3(n) X!
co < 0,1 % (molaire) X
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121

122
123

124
125
126

127

BTX <500 ppm Xt
Si <1 mg/m3(n) X
Taille maximale des X

. - <5um
particules de poussieres

X" : Ces éléments sont fonction du type d’intrant utilisé. Sile producteur est en mesure de démontrer qu’elles ne seront jamais contenues

dans le biométhane produit, le GR peut décider que leur contréle est superflu.

Le GR peut adapter les fréquences des mesures. La fréquence sera plus rapprochée lors de phases de démarrage, de redémarrage ou de
variation dans les intrants utilisés et a I'inverse plus éloignée lorsque nous sommes en situation stable aussi bien au niveau des intrants

que de la production.
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128

129
130

131
132

133

134

135
136
137
138
139
140
141
142

6) Lacomposition et les caractéristiques du gaz destiné a étre injecté dans le réseau de transport :

- Pour le “transport intérieur”, voir les “Exigences spécifiques par point d’entrée” sur le site

web de Fluxys;

En plus de ces exigences, le biométhane injecté doit respecter les limites mentionnées ci-

dessous (composants propres au biométhane et ne se trouvant pas dans le gaz naturel):

< 3% (valeur maximale actuellement mesurée

Cahls dans le gaz naturel)
Hg <1 pg/m3(n)

cl <1mg/m3(n)

F < 10 mg/m3(n)
H, < 2° % (molaire)
NH; <10 mg/m3(n)
Amine <10 mg/m3(n)
co <0,1 % (molaire)
BTX <500 ppm

Si <1 mg/m3(n)
Poussieres <5um

7) Odorisation du gaz. Le biométhane destiné a étre injecté dans les réseaux de distribution doit
étre odorisé conformément a la recommandation Synergrid G5/32 ‘Recommandations relatives
a l'odorisation’. Le produit d’odorisation doit étre identique a I'odorant injecté dans le réseau
concerné. Le type et la concentration d’odorant a injecter sera convenue avec le GR et reprise
au contrat de raccordement/contrat standard de raccordement. En aucun cas le biométhane
produit ne peut avoir un effet masquant sur I'odorisation des réseaux. Si la teneur d’odorant
ne se trouve pas dans les limites convenues avec le GR, l'injection de biométhane dans le
réseau doit étre immédiatement interrompue.

? Lorsque le biométhane produit peut étre injecté dans le stockage souterrain de Loenhout, celui-ci

ne peut contenir d’H; (limite 0%). Le GRT communiquera cette information lors de la demande de

raccordement.au producteur.
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176
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Le biométhane injecté dans les réseaux de transport ne peut étre odorisé'® que dans le cas ol
le réseau concerné transporte du gaz odorisé.

8) Si la qualité de gaz ne peut étre garantie par le producteur de biométhane (p.e. gaz hors-
spécification ou appareil d’analyse défectueux) Iinjection doit étre immédiatement
interrompue.

9) Les rapports d’analyse du gaz injecté sont périodiquement mis a disposition du gestionnaire de
réseau ou des instances officielles.

5. Prescriptions techniques de l'installation d’injection

5.1. Prescriptions générales

Les appareils de détente — régulation et de mesure-comptage doivent répondre aux procédures et
caractéristiques techniques décrites dans la prescription G4/34 « Prescriptions générales - Postes
de réception - Transporteur/Distribution publique » et aux prescriptions techniques fixées dans le
contrat de raccordement ou dans le contrat standard de raccordement (voir §4. ci-dessus).

La tolérance standard du régulateur, du moniteur et du dispositif de sécurité de pression, ainsi que
la tolérance de fermeture du régulateur, du moniteur et de la soupape d’échappement ne peuvent
pas dépasser les valeurs données dans le document Synergrid G5/10 « Note interprétative des
normes européennes traitant des réseaux d'alimentation en gaz jusqu’a et y compris 16 bar dans le
cadre de la législation belge (A.R. du 28/06/71)»

5.2. Réglage des appareils de détente-régulation et des clapets de sécurité

Afin de pouvoir injecter, il faut que le point de consigne du détendeur-régulateur au point
d’injection (pression opérationnelle d’injection (OP;)), soit supérieur ou égal a la pression de
réglage (pression opérationnelle du réseau (OP,)) des détendeurs-régulateurs qui alimentent le
réseau de gaz naturel concerné. Cependant, la pression maximale de service (MOP;) ne peut pas
dépasser celle du réseau de gaz (MOP,).

La pression de réglage du dispositif de sécurité au point d’injection (pression maximale d’injection
en cas d’incident (MIP;)), doit étre inférieure a la pression de réglage des dispositifs de sécurité des
autres stations qui alimentent ce réseau (pression maximale du réseau en cas d’incident (MIP,)).
Ces valeurs doivent étre spécifiées dans le contrat de raccordement/le contrat standard de
raccordement. Si les pressions de réglage du réseau sont modifiées, le réglage de I'installation de
biométhane doit étre adapté en conséquence. Les réglages de l'installation de biométhane ne
peuvent en aucun cas étre modifiés sans avoir obtenu préalablement I’accord écrit du GR.

En résumé:

OP; >= OP,

MOP; <= MOP,

MIP; < MIP,

19 | oi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et ses
amendements ultérieurs

13
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179
180
181
182

183
184

185
186
187

Il faut tenir compte de la tolérance standard et de la tolérance de fermeture des appareils utilisés

afin de ne pas dépasser les valeurs reprises dans le document Synergrid G5/10 sousmentionné.
La pression du biométhane venant de I'unité de production étant supérieure a la pression du

réseau, un clapet antiretour sera systématiquement placé dans la cabine d’injection.

Schéma type:

<MIP; Pr
Ventrée } piti
L S ’ —><H
Vnmu
Débit < 3000 m3/h
Venuée ct VWHIE p i ‘
i, ti
e e OO S ON O S conta Rt oes
\
N A P
- ] Robinet
Débit > 3000 m?y/h c2 d’isolement
énéral
pn> 12 bar N N 9

Légende : F: Filtre
VS : Dispositif de sécurité
M : Moniteur (obligatoire uniquement a la pression
d’entrée pp> 4,91 bar)
R : Regulateur
C : Mesure-comptage
pr : Pression du réseau gaz naturel
pp : Pression producteur
pi : Pression d’injection
tj : Température d’injection

5.3. Robinet d’isolement général

Réglage : OP; = OP,
MOP; < MOP;
MIP; < MIP,

Un robinet d’isolement général sera placé, entre I'installation de biométhane et le réseau de gaz, a

I’endroit convenu dans le contrat de raccordement/le contrat standard de raccordement.
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191

192

193
194
195
196

197
198
199
200
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202
203
204
205
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5.4. Protection cathodique

Dans le cas de canalisation en acier, l'installation de biométhane et le réseau seront isolés
électriquement par un joint isolant en amont du robinet d’isolement général. Les conduites
enterrées protégées cathodiquement sont pourvues des prises de potentiel nécessaires.

6. Communication de données

6.1. Alimentation électrique

Le producteur de biométhane met une alimentation 230V-16A a la disposition du GR pour la
télésignalisation des données. L'emplacement de I'armoire de télésignalisation est convenu entre
les deux parties.

6.2. Signaux de mesure

Les parametres a mesurer ainsi que le format et la disponibilité des mesures doivent étre convenus
entre le producteur et le GR concerné et seront fixés dans le contrat de raccordement/le contrat
standard de raccordement.

Les signaux de mesure télé-relevés doivent étre mis a la disposition du GR a un endroit convenu
entre les parties.

Le producteur de biométhane conservera toutes les données de mesure durant au moins 5 ans et
les mettra a disposition du GR sur simple demande.

Tableau type des parametres a mesurer avec alarme quand la limite tolérée est atteinte :

1. Débit (Qm — Qu) X

2. pi X

3. PCS X

4.t (°C) X

5. Indice de Wobbe X

6. Densité optionnel

7. H,S X

8. CH, X

9. C3Hs X
Si enrichissement du gaz

10. CO, X

11. O, X

12.CO X
(dépendant du procédé)

13. H,0 (point de rosée) X

14. Teneur en soufre total X

15. poussiere (déf. Maillage <5 X

pm) Ap filtre

15
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206
207
208

209
210
211
212
213
214
215

216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

16. H2/goudron, mercure, autres X
impuretés*'/... (dépendant du procédé)

17. Concentration d’odorisant
injectée

18. Etat des appareillages (clapets,
vannes...)

Ou Q. : débit Q sous conditions de mesurage (m?3)
Qy : débit Q sous conditions de base (m3(,)

6.3. Espace a mettre a la disposition

En concertation avec le GR, le producteur de biométhane met un terrain a sa disposition. Ce
terrain est situé sur une propriété privée, a la limite de propriété avec un acces depuis la voie
publique. Tous les cables de signalisation nécessaires pour la transmission des données, ainsi que
I’alimentation électrique seront mis a disposition sur ce terrain par le producteur de biométhane.

7. Mise en service de l'installation

Avant la mise en service et I'injection dans le réseau de gaz naturel, au minimum les documents
suivants doivent étre soumis au mandataire du GR”:
- une copie du rapport final, des installations de régulation et de mesure y compris la
tuyauterie, émis par un organisme de controle accrédité a cet effet (Quality Release Note —
QRN) ;
- une copie de la vérification primitive des compteurs et des dispositifs de conversion de
volume de gaz;
- une attestation de conformité de I'installation électrique ;
- une attestation de conformité a la PED ;
- le document relatif & la protection contre les explosions *2;
- lafiche SDS du biométhane a injecter ;
- undossier technique de I'installation et des appareils installés (installation de production
non comprise) avec au moins une copie de :
= |a description des appareils installés,
= |es caractéristiques et les réglages,
= |es modalités d’entretien et de vérification ;
Le contrat de raccordement/le contrat standard de raccordement spécifiera éventuellement les
certificats ou essais supplémentaires dont le producteur de biométhane doit disposer.

! Tous les éléments repris dans les tableaux du §4.2
2 Comme prévu dans I'article 8 de I’AR du 26.03.2003 relatif au bien-étre des travailleurs exposés
aux atmosphéres explosives dangereuses.

16
G5/42 — octobre 2017





17/21

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263
264
265

266
267
268
269
270

Avant la mise en service du point d’acces, le producteur doit avoir conclu un contrat de rachat de
I’énergie avec un affréteur ou un fournisseur qui aura la capacité d’intégrer les quantités physiques
horaires produites. Celui-ci doit avoir conclu un contrat d’accés au réseau de gaz naturel.
Avant la mise en service :
- le contréle de la télésignalisation doit avoir été effectué,
- le producteur de biométhane soumet la preuve que la qualité du gaz est conforme et qu’il
maitrise le processus,
- chaque appareil de sécurité doit étre réglé et vérifié.
La mise en service, c’est-a-dire I'ouverture du robinet d’isolement général entre la station
d’injection et le réseau de gaz naturel, se fera uniqguement par un mandataire du GR, ceci en
présence d'un délégué du producteur de biométhane.
Lors de la mise en service le producteur de biométhane en présence du GR :
- vérifiera le bon fonctionnement de tous les éléments, suivant les instructions du fabricant ;
- mettra en service le dispositif de conversion de volume de gaz (DCVG). Lors de cette mise
en service, les capteurs de pression et de température du DCVG seront vérifiés a I'aide des
instruments de précision a au moins 3 points représentatifs de la plage.
Le contréle dynamique se fera a un débit = 0,3 Qmax de la ligne de mesure et pour un volume
équivalent a au moins 100 pulsions-BF (basse fréquence) du compteur. La pression et la
température seront vérifiées a I'aide des instruments de précision durant cette période.
Le GR sera prévenu au moins 14 jours avant la date planifiée de la mise en service.

8. Exploitation

Les exigences spécifiques sont reprises dans le contrat de raccordement / le contrat standard de
raccordement.

8.1. Reégles d’exploitation générales

8.1.1. Personnes de contact accessibles 24h/24h

Les deux parties doivent étre accessibles 24h sur 24 durant la période d’injection. Les données des
personnes de contact seront reprises dans le contrat de raccordement/le contrat standard de

raccordement.

8.1.2. Entretien périodique

Le propriétaire de I'installation est responsable de |'entretien périodique de I'installation et de la
vérification périodique des appareils de mesure et de détente-régulation. La fréquence d’entretien
et de calibrage/vérification sera reprise dans le manuel de qualité. Les rapports d’intervention sont
disponibles sur simple demande.
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299
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8.1.3. Modifications

Le producteur de biométhane n’apportera aucune modification a I'installation, susceptible de
modifier le traitement, le controle, la mesure ou l'injection du biométhane, sans accord préalable
par écrit du GR.

8.1.4. Acces a l'installation

Le GR doit pouvoir en tout temps accéder au poste de détente-régulation et de comptage avec un
véhicule, afin de vérifier le bon fonctionnement des appareils de détente — régulation et de
mesure-comptage. Les formalités seront réduites au minimum.

8.1.5. Plans

Le plan schématique d’implantation des canalisations et des robinets et le Process and
Instrumentation Diagram (P&ID) sont a disposition dans le poste de détente-régulation et de
comptage.

8.1.6. Controle contradictoire

Les deux parties ont le droit de vérifier ou de faire vérifier aussi souvent qu’elles le jugent utile,
I’exactitude des appareils de mesure-comptage et de détente-régulation installés, ainsi que la
composition chimique du gaz injecté. Chacune des parties a en outre le droit de demander la
vérification contradictoire des appareils (y inclus les appareils d’analyse du gaz) et, le cas échéant,
le contréle et I’étalonnage de ces appareils. Le co(t de ces vérifications sera a charge du
producteur dans les cas ou il s’agit d’un controle réglementaire obligatoire ou lorsque les
tolérances de mesures sont dépassées, et a charge de la partie qui a fait la demande dans le cas ou
les tolérances de mesure sont respectées.

8.1.7. Robinet d’isolement général

L'ouverture du robinet d’isolement général ne peut se faire que par un délégué du GR et en la
présence d’'un délégué qualifié du producteur de biométhane.

En cas de nécessité, si un accident ou un cas de force majeure empéchent de prendre les
dispositions adéquates au moyen des robinets de I'installation, le robinet d’isolement général peut
étre fermé par le GR ou par le producteur de biométhane.

Les parties agissent ensuite de concert pour régler le cas d’espéce.

8.2. Interruptions

En cas d’incident sur le réseau gaz ou en cas de force majeure nécessitant la coupure de
I’alimentation en gaz du réseau, le GR peut fermer le robinet d’isolement général. Il en avertira
I’autre partie le plus rapidement possible.

En cas de travaux planifiés sur le réseau de gaz, pour lesquels I'injection doit étre interrompue, une
concertation préalable entre les parties sera prévue.

9. Normes et prescriptions légales
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307
308
309
310

Toute I'installation doit étre conforme a la législation et les normes en vigueur au moment de la

parution de la présente prescription technique.

Liste indicative et non exhaustive de la législation et des normes a respecter telles qu’en vigueur au

moment de la parution de la présente prescription technique.

Loi du 12 avril 1965 y inclus les
modifications et ses arrétés
d‘exécution (Loi Gaz)

Loi relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations

AR de 28.06.1971

AR déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de
I’établissement et dans I'exploitation des installations de
distribution de gaz par canalisations.

AR de 22.06.1999 (ATEX)

Arrété Royal concernant la mise sur le marché des
appareils et des systemes de protection destinés a étre
utilisés en atmospheres explosibles (ATEX)

AR du 11.07.2016 (PED : Pressure
Equipment Directive)

Arrété Royal relatif a la mise a disposition sur le marché
des équipements sous pression

AR du 1.12.2016 (EMC)

Arrété Royal relatif a la comptabilité électromagnétique

Réglementation bien-étre au

Loi du 4 ao(t 1996 : Arrété royal relatif au bien-étre des

travail travailleurs lors de I'exécution de leur travail.
Arrété Royal du 17 mars 1998 relative au bien-étre des
travailleurs lors de I’'exécution de leur travail
ainsi que ses modifications.

RGIE Arrété Royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le

Réglement général sur les
installations électriques

Réglement général sur les installations électriques pour
les installations domestiques et certaines lignes de
transport et de distribution d’énergie électrique

Arrété Royal du 2 septembre 1981 relative a la
modification du réglement général sur les installations
électriques et rendant obligatoire ce dernier réglement
pour les installations électriques soient classées comme
dangereuses, insalubres ou incommaodes ainsi que prévu
a l'article 28 du réglement général de protection du
travail, ainsi que ses modifications.

G4/34

Prescriptions générales — Postes de réception —
Transporteur/Distribution publique
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G5/10

Note interprétative des normes européennes traitant des
réseaux d’alimentation en gaz jusque et y compris 16 bar
dans le cadre de la législation belge (AR du 28/06/71)

G5/32

Recommandations relatives a 'odorisation

NBN EN 12327

Systémes d’alimentation en gaz — Essais de pression,
modes opératoires de mise en service et de mise hors
service des réseaux — Prescriptions fonctionnelles

G2/02 Qualification des modes opératoires de soudage acier
G2/03 Qualification des soudeurs acier
G4/11 Guide pour la classification des zones dangereuses

NBN EN 12186

Systémes d’alimentation en gaz — Postes de détente —
régulation de gaz pour le transport et la distribution —
prescriptions fonctionnelles

NBN EN 1776

Infrastructures gazieres — systeme de mesure de gaz —
Prescriptions fonctionnelles

Loi du 29.06.2016

Loi portant dispositions diverses en matiére d’Economie

AR du 15.04.2016

Arrété Royal relatif a I'entrée en vigueur partielle de la loi
du 16 juin sur les unités, étalons et instruments de
mesure et sur la constatation des modalités d’application
du chapitre Il de ladite loi relative aux instruments de
mesure et ses modifications (avec modifications).

AR du 15.04.2016 (MID)

Arrété Royal relatif aux instruments de mesure

NBN EN 12480

Compteurs a gaz - Compteurs a gaz a pistons rotatifs

NBN EN 12261

Compteurs de gaz - Compteurs de gaz a turbine

NBN EN 12405

Dispositifs de conversion associés aux compteurs de gaz

NBN EN 334

Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs)
pour les pressions amont jusqu’a 100 bar.

NBN EN 60079

Atmosphéres explosives - Appareils électriques

NBN EN 60079-11

Matériel électrique pour atmospheres explosibles —

ou:n
.

Sécurité intrinseque
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311

NBN EN 60947-5-6

Appareillage a basse tension. — Partie 5-6 : Appareils et
éléments de commutation pour circuits de commande -
Interface a courant continu pour capteurs de proximité

et amplificateurs de commutation (NAMUR).

DIN 51624

Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge — Erdgas — Anforderungen
und Prifverfahren

EURAL = Catalogue européen de
déchets

2000/532/EC du 3 mai 2000
2001/118/EC du 16 janvier 2001

Transmis dans la réglementation régionale :
- Flamande : décret des déchets
- Bruxelles : Ordonnance relative a la prévention et
a la gestion des déchets
- Wallonie : Décret déchets

NBN EN 16723-1

Gaz naturel et biométhane pour I'utilisation dans le
transport et biométhane pour injection dans les réseaux
de gaz naturel — Spécifications du biométhane pour
injection dans les réseaux de gaz naturel

NBN EN 16726

Qualité des gaz — Groupe H
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4

Synergrid =

Consultation publique G5/42

Suite a la publication de la norme européenne EN 16723-1 ‘Natural gas and biomethane for use in
transport and biomethane for injection in the natural gas network — Part 1: Specifications for
biomethane for injection in the natural gaswork’ Synergrid a décidé de modifier la prescription
G5/42 - ‘Prescription Biométhane’. Les modifications apportées a la prescription G5/42 visent
principalement sa mise en conformité avec la nouvelle norme européenne et plus
particulierement:

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

identification des contréles continus ou des contréles par échantillonnage par caractéristiques ;
suppression de la teneur minimale en CHy;

suppression de la valeur minimale pour I'indice de méthane ;

teneur H, < 0,5% (molaire) en distribution ;

teneur H, < 2% (molaire) en transport sauf pour le stockage de Loenhout (0% H,) ;

suppression de I’exigence concernant le tampon pour compenser le délai de mesure ;
suppression du parametre point de rosée des hydrocarbures.

Ce document se limite a l'injection de biométhane dans le réseaux a haut et a bas pouvoir
calorifigue MP B et C, et HP.

Modalités:

Cette consultation se déroule du 01.12.2017 jusqu’au 15.01.2018 y compris. Toute personne
intéressée peut y participer en envoyant ses commentaires a I'adresse email
consult@synergrid.be a plus tard le 15.01.2018.

Pour I'introduction des remarques, nous vous prions d’utiliser uniquement le formulaire de
réponse (en Excel) publié sur le site web de Synergrid.

Synergrid s’engage a traiter toutes les remarques et a envoyer toutes les remarques regues aux
régulateurs régionaux au moment ou la version finale sera soumise a leur approbation.

Apreés la fin de la consultation, le traitement par Synergrid et la validation des régulateurs
régionaux, les remarques recues seront publiées sur le site web de Synergrid. En cas de
demande expresse, elles peuvent étre publiées de maniére anonyme (‘stakeholder x’ au lieu du
nom de la société).
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				G5/42

				Prescription Biométhane												Voorschrift Biomethaan

				Consultation 01.12.2017 - 15.01.2018												Consultatie 01.12.2017 - 15.01.2018

				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van het ontwerpcontract 

		4		Article (ou annexe) du contrat  sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) van het contract waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat  sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van het contract waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concerné												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noodzakelijk om het nummervan het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie .												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van de overeenkomst

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.
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		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid
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