Revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018)
 
Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018) opgesteld.
Het doel van de herziening is het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.
Het voorschrift is aangepast om:
· injectie mogelijk te maken van gas met een overwegend CH4-gehalte dat compatibel is met aardgas, evenals injectie van niet-compatibel gas (bv. zuivere waterstof), enkel toegestaan onder de strikte voorwaarde dat het vooraf wordt gemengd (verdunning met compatibel gas)).
· de documenten, het tijdschema en de verantwoordelijke van de te verstrekken documenten bij aanvraag van een injectieproject te verduidelijken.
· de bron te specificeren die wordt gebruikt om de gaskwaliteitswaarden te definiëren.
· te verduidelijken dat het beheer van het gasleveringstation (injectiecabine) om redenen van bevoorradingszekerheid uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder. Het schema en de tekst zijn daartoe aangepast.
Modaliteiten van de consultatie
 
Deze consultatie loopt van 01.12.2020 tot en met 15.01.2021.  Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op vrijdag 15.01.2021 (17.00 uur) te sturen naar het email adres: consult@synergid.be.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het Excel-antwoordformulier “COMMENT SHEET” te gebruiken. Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier zullen in aanmerking genomen worden.

 
Documenten:
 
Hieronder vindt u de volledige documentatie (beschikbaar in NL, FR):
-  Comment sheet




- Document(en) ter raadpleging:


CG8_N037N_20200930_G8_01_NL_VoorschriftGasKwaliteit

 
Resultaat:
Synergrid heeft op 15.01.2021 verschillende opmerkingen ontvangen van stakeholders op het voorschrift C8/01. Deze zijn samengebracht in het compilatiedocument:




Er werden wel een paar aanpassingen gedaan aan het voorschrift G8/01 zoals aangegeven in het compilatiedocument. Op 19.03.2021 werd het aangepaste voorschrift overgemaakt aan de regulatoren. De regulatoren hebben een aantal opmerkingen geformuleerd die na overleg in de werkgroep werden verwerkt in het document. Het resultaat werd overgemaakt aan de regulatoren.
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code

		1				NL				7.2		E		Gasleveringsstation is de oude notie		Te vervangen door 'gasinjectiestation/cabine'		Adaptation sera faite

		2				NL				7 x voorkomend		E		Isolatie-afsluiter		Te vervangen door 'isoleerafsluiter'		Adaptation sera faite

		3				NL/FR		G8/01 - septembre 2020		Tableau paragraphe 6 Qualité du gaz, p12/20 dans version FR		T		NBN EN 167256 mentionne que la teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation doit être < 5mgS/m³
NBN EN 16726 ne mentionne pas que cette mesure doit se faire en continu
La teneur en COS avant odorisation est bien plus faible que la teneur en H2S
Nous suggérons de faire uniquement la mesure de H2S en continu et de faire la mesure de H2S+COS par échantillonnage. 
Cela permettra l'utilisation d'un analyseur en ligne nécessitant moins de maintenance. 
C'est de cette façon que procèdent beaucoup d'installation en Italie (nous avons une vingtaine de références)		Nous suggérons de séparer en 2 lignes :

Teneur en soufre de H2S / < 5mgS/m³ / Contrôle continu

Teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation / <5 mgS/m³ / Contrôle par échantillonnage
		Adaptation sera faite
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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1. Inleiding en toepassing 1 


Dit voorschrift is van toepassing op de injectie in de transport- en distributienetten in België van gas 2 


dat compatibel is met aardgas (biomethaan, synthetisch gas, mijngas, enz.) en bijgevolg 3 


hoofdzakelijk samengesteld uit CH4. Het richt zich op de gaskwaliteit die bij injectie moet worden 4 


gerespecteerd en op de technische aspecten van injectie. 5 


De injectie van niet-compatibele gassen (zoals zuiver waterstof) in de transport- en distributienetten 6 


is enkel mogelijk onder de strikte voorwaarde dat een voorafgaande menging (verdunning met 7 


compatibel gas) wordt uitgevoerd, zodat de specificaties zoals bepaald in §6 Kwaliteit van het gas, 8 


op het moment van de injectie worden nageleefd. 9 


De rechtstreekse injectie van niet-compatibele gassen (zoals zuiver waterstof) in de transport- en 10 


distributienetten valt buiten de scope van onderhavig document. Voor een dergelijke injectie moet 11 


de kandidaat producent contact nemen met de betrokken netbeheerder. 12 


Om de exacte specificaties voor de aansluiting van een injectie-installatie te verkrijgen, moet de 13 


kandidaat-producent zich richten tot de transportnetbeheerder of de distributienetbeheerder, al 14 


naar gelang het geval. 15 


2. Scope 16 


Dit document is beperkt tot injectie van gas in de hoog- en laagcalorische MD-aardgasnetten B en C 17 


en HD-netten, m.a.w. Peff >490,35 mbar 
1 18 


De vragen met betrekking tot 19 


- de volksgezondheid, 20 


- het milieu, 21 


- de facturatie, de allocatie en de reconciliatie 22 


- de impact van het geïnjecteerde gas op de gastoestellen of de productieprocessen bij de 23 


eindverbruiker 24 


- de internationale import en export 25 


- de injectie in ondergrondse opslag 26 


zullen niet behandeld worden in dit document. 27 


De contractuele aspecten, met inbegrip van de definitie van de rollen en verantwoordelijkheden, 28 


zullen deel uitmaken enerzijds van de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de standaard 29 


aansluitingsovereenkomst (TNB) tussen de netbeheerder en de gasproducent en anderzijds van een 30 


toegangsovereenkomst/transportovereenkomst tussen de netbeheerder en de 31 


energieleverancier/bevrachter. 32 


 
1 Injectie op LD en MD-A netten is niet mogelijk gezien de afname daar te klein is. 
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In geval van tegenstrijdigheden tussen de hier beschreven bepalingen enerzijds en de wettelijke 33 


teksten, de reglementen en/of gedragscodes anderzijds, zijn deze laatsten van toepassing. 34 


3. Definities 35 


De volgende definities, evenals de definities opgenomen in de norm NBN EN 16723-1, zijn van 36 


toepassing in dit document: 37 


Aansluitingsovereenkomst/  


standaard aansluitingsovereenkomst 
Error! 


Bookmark not defined. 


De overeenkomst gesloten tussen een 


gasproducent en de netbeheerder, dat de 


wederzijdse rechten, verplichtingen en 


aansprakelijkheden beschrijft. 


Bedrijfsdruk (OP) De druk in een systeem onder normale 


werkomstandigheden 


Calorische bovenwaarde (CBW) Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij 


volledige verbranding van 1 m³(n) gas bij 


een standaard atmosferische druk van 


1,01325 bar. De begintemperatuur van het 


brandstofmengsel en de eindtemperatuur 


van de verbrandingsproducten is 25°C. De 


calorische waarde wordt uitgedrukt in 


kWh/m³(n). Men spreekt van een calorische 


bovenwaarde (CBW) indien het water dat 


aanwezig is in de verbrandingsproducten 


gecondenseerd is. 


Distributienet Het leidingennet dat gebruikt wordt voor de 


distributie van gas zoals gedefinieerd in de 


Gaswet. 


DNB Distributienetbeheerder 


Druk (P) De effectieve druk (uitgedrukt in bar), 


d.w.z. de druk gemeten boven de 


atmosferische druk, indien de term ‘druk’ 


niet nader wordt bepaald 


Gas of compatibel gas Gas dat technisch veilig in het aardgasnet 


kan worden geïnjecteerd, getransporteerd 


en gedistribueerd. Dit gas voldoet aan de 


specificaties van artikel 6. 


Gasinjectiestation/cabine De installatie voor levering van compatibel 


gas (uitrusting, buizen, toestellen voor de 


kwaliteitscontrole, instrumenten, tellers, 


ontspanning en/of compressie en/of 


odorisatie enz.) 
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Hogedrukleiding2 (HD) Leiding waarvan de hoogst toelaatbare 


bedrijfsdruk meer dan 15 kgf/cm² (14,71 


bar) bedraagt 


Hoogste bedrijfsdruk (MOP) De hoogste druk in een systeem dat 


doorlopend en onder normale 


exploitatieomstandigheden uitgebaat 


wordt. Nota: normale omstandigheden 


betekent dat geen enkele uitrusting falend 


is 


Isolatie-afsluiter Afsluiter, die de scheiding maakt tussen het 


lokaal gasproductiestation en het 


gasinjectiestation 


Lagedrukleiding 
3 (LD) Leiding waarvan de hoogst toelaatbare 


bedrijfsdruk geen 0,1 kgf/cm² (98,07 mbar) 


overschrijdt 


Lokaal gasproductiestation/cabine Installatie waar lokaal compatibel gas wordt 


geproduceerd of gemengd 


Maximale Druk bij incident (MIP) De maximale druk, voor een korte periode, 


begrensd door de veiligheidstoestellen, die 


kan bereikt worden in een systeem ten 


gevolge van een incident 


Middendrukleiding, categorie A 
4 (MD-A) Leiding waarvan de hoogst toelaatbare 


bedrijfsdruk meer dan 0,1 kgf/cm² (98,07 


mbar) bedraagt zonder 0,5 kgf/cm² (490,35 


mbar) te overschrijden 


Middendrukleiding, categorie B 5 (MD-B) Leiding waarvan de hoogst toelaatbare 


bedrijfsdruk meer dan 0,5 kgf/cm² (490,35 


mbar) bedraagt zonder 5 kgf/cm² (4,90 bar) 


te overschrijden 


Middendrukleiding, categorie C 6 (MD-C) Leiding waarvan de hoogst toelaatbare 


bedrijfsdruk meer dan 5 kgf/cm² (4,90 bar) 


bedraagt zonder 15 kgf/cm² (14,71 bar) te 


overschrijden 


NB Netbeheerder 


 
2 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 
en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. 
3 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 
en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. 
4 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 
en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. 
5 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 
en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. 
6 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting 
en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. 
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Ontwerpdruk (DP) De druk waarmee de ontwerper dient 


rekening te houden bij het definiëren van 


de karakteristieken van de materialen en de 


specificaties voor de opbouw, opdat de 


leidingen desgevallend de maximale druk 


bij incidenten (MIP) of de maximale 


beproevingsdruk veilig kan ondergaan 


Terugstroomcabine of hercompressiecabine Installatie met als doel het teveel aan gas in 


een netwerk met lage druk te injecteren in 


een netwerk met hogere druk. 


Dit kan door hercompressie of in specifieke 


gevallen door herschakeling van de netten.  


Tijdelijke bedrijfsdruk (TOP) De bedrijfsdruk welke bij werking van een 


afnemingspost tijdelijk kan aanwezig zijn 


onder controle van de ontspan- en 


regeltoestellen 


TNB Transportnetbeheerder 


Toegangsovereenkomst/ 


Transportovereenkomst 
7 


De overeenkomst gesloten tussen een 


leverancier/bevrachter en een 


netbeheerder dat de wederzijdse rechten, 


verplichtingen en aansprakelijkheden regelt 


evenals de voorwaarden met betrekking tot 


de toegang tot het distributie/transportnet. 


Transportnet Het leidingennet dat gebruikt wordt voor 


het transport van gas zoals gedefinieerd in 


de Gaswet. 


Uitgangshoofdafsluiter Afsluiter, op het injectiepunt van het 


gasnet, met als doel het gasinjectiestation 


te isoleren van het net. 


Wobbe-index Het quotiënt van de calorische (boven-


)waarde en de vierkantswortel van de 


relatieve dichtheid van het gas. Geeft de 


hoeveelheid energie weer die aan het 


spuitstuk van een brander (of toestel) kan 


worden toegevoerd. 


4. Referentieteksten 38 


Elke installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving en normen. Hieronder vindt u een 39 


indicatieve en niet-exhaustieve lijst van de na te leven wet- en regelgeving zoals die van kracht is op 40 


het moment van publicatie van dit technisch voorschrift. 41 


 
7 Overeenkomst voor injectie in het aardgasnetwerk 
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Wet van 12 april 1965, 


inbegrepen alle wijzigingen en 


uitvoeringsbesluiten (Gaswet) 


Wet betreffende het vervoer van gasachtige producten 


en andere door middel van leidingen. 


K.B. van 28.06.1971 Koninklijk besluit betreffende de te nemen 


veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de 


exploitatie van installaties voor gasdistributie door 


middel van leidingen. 


K.B. van 22.06.1999 (ATEX) Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen 


van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor 


plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. 


K.B. van 11.07.2016 (PED : 


Pressure Equipment Directive - 


Drukapparatuur) 


Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden 


van drukapparatuur 


KB van 01.12.2016 (EMC) Koninklijk Besluit betreffende de elektromagnetische 


compatibiliteit 


Wet van 29.06.2016 Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie 


Wet betreffende de meeteenheden, de 


meetstandaarden en de meetwerktuigen en zijn 


wijzigingen 


KB van 15.04.2016 Koninklijk Besluit houdende gedeeltelijke 


inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 


betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en 


de meetwerktuigen en tot vaststelling van de 


toepassingsmodaliteiten en haar wijzigingen. 


KB van 15.04.2016 (MID) Koninklijk Besluit betreffende meetinstrumenten 


Wet over het welzijn op het werk Wet van 4 augustus 1996: Wet betreffende het welzijn 


van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 


Koninklijk Besluit van 17 maart 1998 betreffende het 


welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 


werk en alle wijzigingen. 


KB van 08.09.2019 (AREI) 


Algemeen Reglement op de 


Elektrische Installaties 


 Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende 


de elektrische installaties op laagspanning en op zeer 


lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische 


installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de 


installaties voor transmissie en distributie van elektrische 


energie. 


NBN EN 12327 Gasvoorzieningssystemen – Drukbeproeving, procedures 


voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen – Functionele 


eisen 
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NBN EN 12186 Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregelstations voor 


gastransport en -distributie - Functionele eisen 


NBN EN 1776 Gasvoorzieningssystemen – Gasmeetsystemen – 


Functionele voorschriften 


NBN EN 12480 Gasmeters – Gasmeters met roterend verdringerelement 


NBN EN 12261 Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel 


NBN EN 12405 Herleidingsinstrumenten betreffende gasmeters 


NBN EN 334 Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar 


NBN EN 60079 Elektrisch materieel voor plaatsen waar 


gasontploffingsgevaar kan heersen 


NBN EN 60079-11 Elektrisch materieel voor plaatsen waar 


ontploffingsgevaar kan heersen – Intrinsieke veiligheid 


“i” 


NBN EN 60947-5-6 Laagspanningsschakelaars - Deel-5-6. 


Stuurstroomkringen en schakelelementen, 


naderingssensoren – Gelijkstroom-interface voor 


naderingssensoren en schakelversterkers (NAMUR) 


DIN 51624 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Erdgas – Anforderungen 


und Prüfverfahren 


EURAL = Europese afvalcatalogus 
2000/532/EC van 3 mei 2000 
2001/118/EC van 16 januari 2001 


Omgezet in regionale reglementering: 
- Vlaams avalstoffendecreet 
- Brussel : Ordonnantie betreffende de preventie 


en het beheer van afval 
- Wallonië: Afvaldecreet 


NBN EN 16723-1 Natural gas and biomethane for use in transport and 
biomethane for injection in the natural gas network - 
Part 1: Specifications for biomethane for injection in the 
natural gas network 


NBN EN 16726 Quality of gas - Group H 


G5/32 Voorschriften voor odorisatie 


- De toegestane feedstock voor gasproductie is hernomen in de exploitatievergunning van de 42 


installatie. 43 


- In afwachting van specifieke voorschriften voor de aansluiting van een injectiepunt op het 44 


transportnet zal bijlage 1 “Operationele Procedure” van de standaard 45 


aansluitingsovereenkomst van Fluxys Belgium als leidraad worden gebruikt. In ieder geval zal 46 


de kandidaat gasproducent hierover voorafgaandelijk overleg plegen met de TNB. 47 


- In afwachting van specifieke voorschriften voor de aansluiting van een injectiepunt op het 48 


distributienet zal de kandidaat gasproducent hierover voorafgaandelijk overleg plegen met de 49 


betrokken DNB. 50 
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5. Aanvraag aan de netbeheerder voor injectie van gas 51 


Alvorens de detailstudie aan te vatten, zal de kandidaat gasproducent minstens volgende 52 


documenten overmaken aan de betreffende dienst van de betrokken netbeheerder: 53 


- een voorontwerp i.v.m. de inplanting; 54 


- een voorontwerp van de gebouwen (indien van toepassing); 55 


- de karakteristieken van het te injecteren gas, 56 


- de productiehoeveelheid en het profiel van het gewenste injectiedebiet. 57 


Gezien het aardgasnet niet altijd over een voldoende gasopslag beschikt, mogen de geïnjecteerde 58 


hoeveelheden niet groter zijn dan de door de afnemers gebruikte hoeveelheden. De NB berekent op 59 


objectieve wijze, gebaseerd op de grootte van het betrokken net en het beschikbaar historisch 60 


verbruik van de eindafnemers, of het gewenste injectiedebiet mogelijk is. 61 


De locatie van het injectiepunt en de geïnjecteerde hoeveelheden dienen compatibel te zijn met de 62 
capaciteit van het net en de exploitatievoorwaarden. 63 


Indien de gewenste injectiehoeveelheden op het betreffende systeem niet volledig toereikend zijn, 64 


kunnen in samenwerking met de producent, de DNB en/of de TNB alternatieve oplossingen worden 65 


onderzocht. 66 


De NB is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van de verbruiksprofielen van de eindafnemers. Hij 67 


kan op geen enkele manier het historisch verbruik naar de toekomst toe garanderen. 68 


Alvorens de werken aan te vatten wordt een aansluitingsovereenkomst (DNB)/een standaard 69 


aansluitingsovereenkomst (TNB) tussen de betrokken NB en de gasproducent opgemaakt. De 70 


kandidaat gasproducent en de NB wisselen de volgende gegevens met elkaar uit: 71 


Type gegevens: Aan te leveren 
door: 


Het productievermogen per uur van de installatie, evenals een schatting 
door de producent van het jaarlijks volume gas dat geproduceerd wordt; 


Producent 


De flexibiliteit van de het injectievermogen van de installatie (Qmin en 
Qmax); 


Producent 


Het niveau van de druk bij de ingang van het gasinjectiestation en haar 
minimale en maximale waarde volgens de voorschriften van de NB; 


Netbeheerder 


Het niveau van de druk bij de uitgang van het lokaal productiestation en 
haar minimale en maximale waarde die door de producent gegarandeerd 
wordt en die voldoet aan de voorschriften van de NB; 


Producent 


Een schatting door de NB van het injecteerbare volume per uur vanuit het 
injectiepunt van de producent; 


Netbeheerder 


De karakteristieken van het verwachte geproduceerde gas, minstens wat 
betreft de elementen opgenomen in  (§ 6 ) vab het huidig document; 


Producent 


Een beschrijving van de verwachte feedstock en van het productie-procedé 
van het gas; 


Producent 


De communicatiemodaliteiten tussen de producent en de NB met 
betrekking tot de periodes zonder injectie door de gasproducent en de 
onbeschikbaarheid van het net; 


Netbeheerder 
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De kost van de aansluiting met inbegrip van de operationele kosten die 
eventueel verbonden zijn aan de terugstroom naar een gasnet op hogere 
druk; 


Netbeheerder 


Op vraag van de NB, een lijst met relevante toestellen en hun kenmerken; Producent 


De laatste versie van de ontwerpplannen (bouwkundig, leidingwerk, 
elektrisch en regelsystemen); 


Producent 


De technische specificaties van de installatie; Producent 


De frequentie van de uit te voeren steekproefcontroles van het te 
injecteren gas, evenals hun variabiliteit afhankelijk van de fases van het 
project (1ste maal opstarten, heropstarten, enz.); 


Netbeheerder 


Het principeschema en/of de flow-sheet (P & ID); Producent 


Het Veiligheidsinformatieblad of een gelijkwaardig certificaat. Producent 


6. Kwaliteit van het gas 72 


De gasproducent moet de kwaliteit van het gas dat hij wenst te injecteren garanderen. Het gas moet 73 


minimaal voldoen aan de vereisten van dit voorschrift. 74 


Indien de kwaliteit van het gas niet voldoet aan de eisen van de NB kan deze laatste de injectie 75 


weigeren en het geproduceerde gas terugsturen naar de producent. 76 


Indien de gasproducent instaat voor de definitieve beoordeling van de kwaliteit van het 77 


geproduceerde gas, moet hij beschikken over een kwaliteitssysteem dat goedgekeurd is door een 78 


extern controle organisme dat hiervoor geaccrediteerd is. De gasproducent zal de analyseapparatuur 79 


aan de nodige controles onderwerpen zodat de door de NB opgelegde meetnauwkeurigheid wordt 80 


gerespecteerd. Het kwaliteitssysteem en het bijhorende kwaliteitshandboek moeten ter beschikking 81 


zijn voor inzage door de NB. 82 


De kwaliteit van het geïnjecteerde gas moet te allen tijde van dien aard zijn dat alle gastoestellen of 83 


elk productieproces op een gelijkaardige manier kan werken als met aardgas, en dit in alle veiligheid. 84 


In geval van belangrijke schommelingen in de Wobbe-index (W) van het geïnjecteerde gas, zal de 85 


gasproducent de nodige maatregelen treffen om te vermijden dat die schommelingen storingen 86 


kunnen veroorzaken in de werking van installaties bij distributie- en/of transportnetgebruikers. 87 
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Samenstelling en karakteristieken van het gas bestemd voor injectie in het distributienetwerk: 88 


Eigenschap Specificatie 


voor L-gasnet 
8 


Specificatie 


voor H-gasnet 


Continue controle Controle door 


monsterneming 


Bron 


Calorische bovenwaarde 


(verbrandingsvoorwaarden 


25 °C en 1,01325 bara) 


9,52 à 10,75 


kWh/m³(n) 


10,81 à 12,79 


kWh/m3(n) 
X 


 


Synergrid 


Wobbe-index 


(verbrandingsvoorwaarden 


25 C en 1,01325 bara) 


12,19 à 13,03 


kWh/m³(n) 


13,65 à 15,78 


kWh/m3(n) 
X 


 


Synergrid 


Dichtheid (relatief) Tussen 0,555 en 0,70 X  EN 16726 


Methane Number (M.N.) > 65 X 
 NBN EN 16726 


(H gas) 


C3H8 


< 3% (actuele maximum gemeten in het 


aardgas) 


Indien verrijking 


van het gas 
 


Specificatie  


DNB / TNB 


T bij injectie gemiddeld op 24u 
in MP-B : 2 °C < T < 25 °C 


in MP-C : 2 °C < T < 38 °C 


X  Specificatie 


DNB / TNB 


Waterinhoud < 110 mg/m³(n) 
9 X  DNB 


 
8 Als gevolg van de systematische conversie van de netten met L-gas naar H-gas voorzien in de periode tussen 2017 en 2030, is het aangeraden om 
voorafgaand aan de uitvoering de gasomschakeling voor de specifieke site af te toetsen met de betrokken netbeheerder. 
9 In geval van terugvoer moet het geïnjecteerde gas conform zijn aan de toepasselijke specificaties van het transportnetwerk. 
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Eigenschap Specificatie 


voor L-gasnet 
8 


Specificatie 


voor H-gasnet 


Continue controle Controle door 


monsterneming 


Bron 


Totaal zwavelgehalte voor 


odorisatie 
< 20 mgS/m³(n)  X EN 16726 


Totaal zwavelgehalte na 


odorisatie 
< 30 mgS/m³(n) 


 X 
EN 16726 


Gehalte aan zwavel-


mercaptanen voor odorisatie 
< 6 mgS/m³(n) 


 X 
EN 16726 


Gehalte aan zwavel van H2S 


+ COS voor odorisatie 
< 5 mgS/m³(n) 


X  
EN 16726 


CO2 –gehalte < 6 % (molaire) < 4 % (molaire) X  EN 16726 (H gas) 


N2+CO2 - gehalte < 15 % (molaire)  Enkel voor L-gas  DIN 51624 


O2 –gehalte < 1 % (molaire) X  EN 16726 (H gas) 


Onzuiverheden 


Het gas zal geen andere bestanddelen 


en/of onzuiverheden bevatten die er 


zouden toe leiden dat het gas niet kan 


worden getransporteerd, opgeslagen 


en/of verhandeld zonder bijkomende 


behandeling. 


  EN 16726 


Hg < 1 g/m³(n)  X1 EN 16723-1 


Cl < 1 mg/m³(n)  X1 Benchmark 
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Eigenschap Specificatie 


voor L-gasnet 
8 


Specificatie 


voor H-gasnet 


Continue controle Controle door 


monsterneming 


Bron 


F < 10 mg/m³(n)  X1 Benchmark 


H2 < 2 % (molaire)  X1 EN 16723-2 


NH3 < 10 mg/m³(n)  X1 EN 16723-1 


Amine < 10 mg/m³(n)  X1 EN 16723-1 


CO < 0,1 % (molaire)  X EN 16723-1 


BTX < 500 ppm  X1 Benchmark 


Si < 1 mg/m³(n)  X EN 16723-1 


Maximale grootte van 


stofdeeltjes 
 5 m 


 X Spécificatie  


DNB / TNB 


X1: Deze elementen zijn afhankelijk van de gebruikte feedstock. Indien de producent kan aantonen dat deze nooit zullen voorkomen in het 89 


produceerde gas kan de NB besluiten dat hun controle overbodig is. 90 


De NB kan de frequentie van de metingen aanpassen. Deze frequentie zal hoger zijn tijdens de opstartfase, de heropstartfase of bij variaties 91 


in de gebruikte feedstock en lager tijdens een stabiele periode, zowel op het niveau van de feedstock als van de productie. 92 
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De samenstelling en de karakteristieken van het gas bestemd voor injectie in het transportnet: 93 


- Voor het “binnenlands vervoer”, zie “Operationele voorwaarden en specificaties van de 94 


gaskwaliteit voor binnenlandse injectiepunten” op de website van Fluxys; 95 


- Daarbovenop zijn de volgende limieten ook van toepassing voor de componenten die eigen zijn 96 


aan het geïnjecteerde gas en die niet terug te vinden zijn in het aardgas: 97 


C3H8 
< 3% (actuele maximum gemeten waarde in het 


aardgas) 


Hg < 1 g/m³(n) 


Cl < 1 mg/m³(n) 


F < 10 mg/m³(n) 


H2 < 2 
10 % (molaire) 


NH3 < 10 mg/m³(n) 


Amine < 10 mg/m³(n) 


CO < 0,1 % (molaire) 


BTX < 500 ppm 


Si < 1 mg/m³(n) 


Stofdeeltjes  5m 


1) Odorisatie van het gas. Het gas dat bestemd is om geïnjecteerd te worden in de distributienetten 98 
dient geodoriseerd te worden conform de desbetreffende voorschriften van de NB en het 99 
Synergrid voorschrift G5/32 ‘Voorschriften voor 'odorisatie’. Het odorisatieproduct dient 100 
identiek te zijn aan het odorant dat op het te injecteren gasnet wordt gebruikt. Het type en de 101 
concentratie van de te injecteren odorant zal overeengekomen worden met de NB en 102 
opgenomen worden in de aansluitingsovereenkomst / standaard aansluitingsovereenkomst. In 103 
geen enkel geval mag het geproduceerde gas een maskerend effect hebben op de odorisatie van 104 
de netten. Indien het odorantgehalte zich niet binnen de met de NB overeengekomen 105 
grenswaarden bevindt, zal deze bepalen welke acties ondernomen moeten worden. 106 
Desgevallend kan de injectie van het gas in het netwerk onmiddellijk onderbroken worden en 107 
het gas naar de producent worden teruggestuurd. 108 


Het gas geïnjecteerd in de transportnetten 11 mag enkel worden geodoriseerd indien de 109 
desbetreffende leiding geodoriseerd aardgas vervoert. 110 


 
10 Indien het geproduceerde gas geïnjecteerd kan worden in de ondergrondse stock in Loenhout, mag deze 
geen H2 (limiet 0%) bevatten. De TNB zal deze informatie verstrekken op het moment van de aanvraag tot 
aansluiting door de producent. 
11 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen, en de wijzigingen hierop 



https://www.fluxys.com/-/media/project/fluxys/public/corporate/fluxyscom/documents/fluxys-belgium/commercial/terms_conditions-and-contracts/transmission/20190627/plan-c/act---en---approved-27-june-2019.pdf
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2) Indien de gaskwaliteit niet kan gegarandeerd worden door de producent (vb. gas dat niet voldoet 111 
aan de specificaties of bij defect analysetoestel) dient de injectie onmiddellijk onderbroken te 112 
worden en het gas teruggestuurd naar de producent. 113 


3) De analyseverslagen van het geïnjecteerde gas moeten beschikbaar zijn voor beide partijen en 114 
de officiële instanties. 115 


7. Technische voorschriften van de injectie-installatie 116 


7.1. Algemene voorschriften 117 


Om de veiligheid van de voorziening aan de klanten niet in het gedrang te brengen, moeten de meet- 118 


en regelinstallaties in overeenstemming zijn met de procedures en technische karakteristieken van 119 


de NB en moet bij de instelling ervan rekening worden gehouden met de andere injectiepunten op 120 


het net. Injectie-instellingen op het netwerk kunnen in de loop van de tijd variëren (bijv. zomer-121 


/winterinstellingen) en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende 122 


NB. 123 


7.2. Principeschema 124 


G
a


s
n


e
t


Commercialisatie 


Volgens regels 


marktwerking


Biomassa Vergister


BIOGAS


Opzuivering


BIOMETHAAN


Lokaal Gasproductiestation


D
ig


e
s
ta


a
t


Isolatievoeg / Eigendomsgrens installatie


Regeling


 Filter


 Drukreductie /  


 Compressie 


 Veiligheidsafsluiter


K
w


a
li


te
it


s
-


c
o


n
tr


o
le


Odorisatie
(Optioneel)


Telling


 Teller


 Conversie


 Telemeting


Isolatievoeg / Eigendomsgrens installatie


Gasleveringsstation


Uitgangshoofd


afsluiter


Isolatievoeg 
(optioneel)


Isolatie-afsluiter


Isolatie-afsluiter


 125 







   


 


16 
 16/20 G8/01 – septembre 2020 


7.3. Lokaal gasproductiestation/cabine 126 


Deel van de installatie uitgebaat door de producent voor de lokale productie van compatible gas. De 127 


uitgang is gekoppeld aan het gasinjectiestation. De producent voorziet o.a. de volgende elementen: 128 


- Een isolatievoeg (kathodische bescherming) 129 


- Een overdrukbeveiliging 130 


- Een leiding voor het terugsturen van gas 131 


- Een isolatie-afsluiter aan de uitgang van de installatie 132 


Specifieke eisen worden gedefinieerd in de operationele procedures van de NB. 133 


7.4. Gasinjectiestation/cabine 134 


Deel van de installatie uitgebaat door de NB voor de levering van compatible gas (uitrusting, 135 


leidingen, toestellen voor de kwaliteitscontrole, instrumentatie, tellers, drukreductie en/of 136 


compressie en/of odorisatie, enz.) Een isolatie-afsluiter is voorzien aan de ingang alsook eventueel 137 


een terugstroomleiding. 138 


7.5. Kathodische bescherming 139 


Indien de installaties van de producent en deze van de netbeheerder op verschillende potentialen 140 


staan, moeten beiden installaties elektrisch van elkaar worden gescheiden door een isolatievoeg. 141 


Specifieke eisen worden gedefinieerd in de operationele procedures van de NB. 142 


7.6. Uitgangshoofdafsluiter 143 


Tussen het gasinjectiestation/cabine en het gasnet wordt een algemene scheidingsafsluiter voorzien 144 


op de plaats beschreven in de aansluitingsovereenkomst (DNB) /de standaard 145 


aansluitingsovereenkomst (TNB). 146 


8. Gegevenscommunicatie 147 


8.1. Elektrische voeding 148 


De gasproducent stelt een elektrische voeding, in overeenstemming met de criteria van de NB, ter 149 


beschikking van de NB ten behoeve van de telecommunicatie-apparatuur. De plaats en de 150 


specificaties van de telecommunicatiekast wordt tussen beide partijen overeengekomen. 151 


8.2. Meetsignalen 152 


De te meten parameters alsook het formaat en het beschikbaar maken van de meetresultaten dient 153 


overeengekomen te worden tussen de producent en de betrokken NB en worden vastgelegd in een 154 


aansluitingsovereenkomst/een standaard aansluitingsovereenkomst. 155 
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De telegelezen meetsignalen dienen op een gezamenlijk afgesproken plaats ter beschikking worden 156 


gesteld van beide partijen. 157 


Alle meetgegevens worden gedurende minstens 5 jaar bewaard en op eenvoudige vraag ter 158 


beschikking gesteld. 159 


Standaardtabel van te meten parameters met alarmmelding wanneer de grenswaarden zijn bereikt: 160 


Parameter Alarmsignaal 


Debiet (Qm – Qb) X  


pi X 


CBW X 


ti (°C) X 


Wobbe-index X 


Densiteit optioneel 


H2S X 


CH4 X 


C3H8 X 


Indien gasverrijking 


CO2 X 


O2 X 


CO  


H2O (dauwpunt) X 


Totale zwavelgehalte  


Stof (def. maaswijdte  5 m) X 


p filter 


H2/teer, kwik, andere 


onzuiverheden 
12/… 


 


Concentratie van de geïnjecteerde 


odorant 


 


Toestand van de uitrusting 


(afsluiters, kleppen, …) 


 


Waarbij  Qm : debiet Q onder meetcondities (m³) 161 


Qb : debiet Q onder basiscondities (m³(n)) 162 


8.3. Ter beschikking te stellen ruimte 163 


In overleg met de NB stelt de gasproducent een terrein beschikbaar waarvoor een milieuvergunning 164 


is verleend. Dit terrein situeert zich op een privédomein, aan de grens van het eigendom, met een 165 


toegang vanaf de openbare weg. Alle signalisatiekabels nodig voor de transmissie van de gegevens 166 


 
12 Alle componenten opgenomen in de tabellen van §4.2 
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en voor de elektrische voeding zullen op dit terrein ter beschikking gesteld worden door de 167 


gasproducent. 168 


9. Indienstname van de installatie 169 


Vóór de indienstname en injectie op het aardgasnet, dienen minstens de volgende documenten aan 170 


de afgevaardigde van de NB te worden overhandigd: 171 


- een conformiteitattest van de elektrische installatie; 172 


- een attest van conformiteit met de PED; 173 


- het explosieveiligheidsdocument 
13; 174 


- een veiligheidsinformatieblad (SDS) 
14 van het te injecteren gas; 175 


- een technisch dossier van de gebruikte apparatuur (exclusief productieapparatuur) met daarin 176 


minstens een kopie van: 177 


- de beschrijving van de betrokken apparatuur, 178 


- de karakteristieken en instellingen, 179 


- de modaliteiten van nazicht en onderhoud; 180 


- …  181 


In de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de standaard aansluitingsovereenkomst (TNB) kan 182 


gespecificeerd worden over welke bijkomende keuringen en/of certificaten de gasproducent dient 183 


te beschikken. 184 


Voor de indienstname van een injectiepunt dient de producent een leveringsovereenkomst af te 185 


sluiten met een shipper of een leverancier die de capaciteit heeft om de geproduceerde 186 


uurhoeveelheden op te nemen. Deze dient in het bezit te zijn van een geldige 187 


aansluitingsovereenkomst voor het aardgasnet. 188 


Vóór de indienstname: 189 


- dient de controle van de telesignalisatie te zijn uitgevoerd, 190 


- verklaart de gasproducent dat de gaskwaliteit conform zal zijn en dat hij het proces beheerst, 191 


- dient elk veiligheidstoestel afgesteld en gecontroleerd te worden. 192 


De indienstname, d.w.z. het openen van de uitgangshoofdafsluiter tussen het 193 


gasinjectiestation/cabine en het aardgasnet mag uitsluitend door een afgevaardigde van de NB 194 


worden uitgevoerd en in de aanwezigheid van een afgevaardigde van de producent. 195 


Bij de indienstname zullen door de NB in het bijzijn van de gasproducent: 196 


- de goede werking van alle onderdelen nagekeken worden volgens de instructies van de 197 


fabrikant van elk onderdeel; 198 


- het volumeherleidingsapparaat (VHA) in dienst worden genomen.  199 


 
13 Zoals bepaald in Art 8, van het KB van 26.03.2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door 
explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen  
14 SDS = Material Safety Data Sheet 
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De NB dient minstens 14 dagen vóór de geplande datum van indienstname te worden ingelicht. 200 


10. Exploitatie 201 


De specifieke eisen worden opgenomen in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/ de standaard 202 


aansluitingsovereenkomst (TNB). 203 


10.1. Algemene exploitatieregels 204 


10.1.1. Contactpersonen bereikbaar 24/24 205 


Beide partijen moeten 24/24 bereikbaar zijn gedurende de periode dat gas geïnjecteerd wordt. De 206 


contactgegevens dienen te worden gespecificeerd in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de 207 


standaard aansluitingsovereenkomst (TNB). 208 


10.1.2. Periodiek onderhoud 209 


De eigenaar van de installatie staat in voor het periodiek onderhoud en de controle van de 210 


instellingen van de meet- en regelapparatuur. De desbetreffende rapporten kunnen op eenvoudige 211 


vraag worden voorgelegd. 212 


10.1.3. Wijzigingen 213 


De gasproducent verbindt zich er toe geen wijzigingen aan te brengen aan zijn installatie die een 214 


weerslag hebben op de bepalingen in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/standaard 215 


aansluitingsovereenkomst (TNB) zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de NB. 216 


10.1.4. Toegang tot de installatie 217 


De NB moet ten alle tijde toegang hebben tot uitgangshoofdafsluiter en met een voertuig tot het 218 


gasinjectiestation/cabine teneinde de goede werking van de regel- en meettoestellen na te gaan. De 219 


toegangsformaliteiten zullen tot een minimum beperkt worden. 220 


10.1.5. Plannen 221 


In het gasinjectiestation/cabine zal het lijnschema van de leidingen en afsluitkranen en het proces 222 


en instrumentatie diagram (P&ID) beschikbaar zijn. 223 


10.1.6. Tegensprekelijke controle 224 


Beide partijen hebben het recht de nauwkeurigheid van de geïnstalleerde meet- en regeltoestellen 225 


evenals de chemische samenstelling van het geïnjecteerde gas zo dikwijls als zij het nodig achten te 226 


laten controleren. Daarbij heeft elke partij het recht de tegensprekelijke controle van de toestellen 227 


(inclusief analyseapparatuur) aan te vragen en desgevallend deze toestellen te laten controleren en 228 


ijken. De tegensprekelijke controle kan zowel op toestellen van de NB als op deze van de producent 229 


slaan. De kost van deze controles zal ten laste zijn van de producent (behalve andersluidende 230 


wettelijke bepalingen) wanneer het een verplichte wettelijke controle betreft of wanneer de 231 
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meettoleranties worden overschreden, en door de partij die hierom heeft verzocht in gevallen 232 


waarin de meettoleranties worden gerespecteerd. 233 


10.1.7. Isolatie-afsluiter en uitgangshoofdafsluiter 234 


Het bedienen van de isolatieafsluiter en de uitgangshoofdafsluiter zal gedefinieerd worden in de 235 


aansluitingsovereenkomst (DNB)/standaard aansluitingsovereenkomst (TNB) 236 


De partijen handelen dan in overleg om de situatie verder af te handelen. 237 


10.2. Onderbrekingen 238 


In geval van incidenten op het gasnet of bij overmacht, waarbij geen gas mag geïnjecteerd worden 239 


in het net, kan de NB de isolatie-afsluiter en/of uitgangshoofdafsluiter sluiten. Hij zal hierover zo snel 240 


mogelijk de andere partij inlichten. 241 


In geval van geplande werken op het gasnet, waarbij de injectie moet stopgezet worden, zal 242 


voorafgaandelijk overleg gepleegd worden tussen beide partijen. 243 






