Revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018)
 
Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018) opgesteld.
Het doel van de herziening is het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.
Het voorschrift is aangepast om:
· injectie mogelijk te maken van gas met een overwegend CH4-gehalte dat compatibel is met aardgas, evenals injectie van niet-compatibel gas (bv. zuivere waterstof), enkel toegestaan onder de strikte voorwaarde dat het vooraf wordt gemengd (verdunning met compatibel gas)).
· de documenten, het tijdschema en de verantwoordelijke van de te verstrekken documenten bij aanvraag van een injectieproject te verduidelijken.
· de bron te specificeren die wordt gebruikt om de gaskwaliteitswaarden te definiëren.
· te verduidelijken dat het beheer van het gasleveringstation (injectiecabine) om redenen van bevoorradingszekerheid uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder. Het schema en de tekst zijn daartoe aangepast.
Modaliteiten van de consultatie
 
Deze consultatie loopt van 01.12.2020 tot en met 15.01.2021.  Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op vrijdag 15.01.2021 (17.00 uur) te sturen naar het email adres: consult@synergid.be.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het Excel-antwoordformulier “COMMENT SHEET” te gebruiken. Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier zullen in aanmerking genomen worden.

 
Documenten:
 
Hieronder vindt u de volledige documentatie (beschikbaar in NL, FR):
-  Comment sheet




- Document(en) ter raadpleging:


CG8_N037N_20200930_G8_01_NL_VoorschriftGasKwaliteit

 
Resultaat:
Synergrid heeft op 15.01.2021 verschillende opmerkingen ontvangen van stakeholders op het voorschrift C8/01. Deze zijn samengebracht in het compilatiedocument:




Er werden wel een paar aanpassingen gedaan aan het voorschrift G8/01 zoals aangegeven in het compilatiedocument. Op 19.03.2021 werd het aangepaste voorschrift overgemaakt aan de regulatoren. De regulatoren hebben een aantal opmerkingen geformuleerd die na overleg in de werkgroep werden verwerkt in het document. Het resultaat werd overgemaakt aan de regulatoren.
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code

		1				NL				7.2		E		Gasleveringsstation is de oude notie		Te vervangen door 'gasinjectiestation/cabine'		Adaptation sera faite

		2				NL				7 x voorkomend		E		Isolatie-afsluiter		Te vervangen door 'isoleerafsluiter'		Adaptation sera faite

		3				NL/FR		G8/01 - septembre 2020		Tableau paragraphe 6 Qualité du gaz, p12/20 dans version FR		T		NBN EN 167256 mentionne que la teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation doit être < 5mgS/m³
NBN EN 16726 ne mentionne pas que cette mesure doit se faire en continu
La teneur en COS avant odorisation est bien plus faible que la teneur en H2S
Nous suggérons de faire uniquement la mesure de H2S en continu et de faire la mesure de H2S+COS par échantillonnage. 
Cela permettra l'utilisation d'un analyseur en ligne nécessitant moins de maintenance. 
C'est de cette façon que procèdent beaucoup d'installation en Italie (nous avons une vingtaine de références)		Nous suggérons de séparer en 2 lignes :

Teneur en soufre de H2S / < 5mgS/m³ / Contrôle continu

Teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation / <5 mgS/m³ / Contrôle par échantillonnage
		Adaptation sera faite
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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1. Inleiding en toepassing

Dit voorschrift is van toepassing op de injectie in de transport- en distributienetten in Belgié van gas
dat compatibel is met aardgas (biomethaan, synthetisch gas, mijngas, enz.) en bijgevolg
hoofdzakelijk samengesteld uit CH4. Het richt zich op de gaskwaliteit die bij injectie moet worden
gerespecteerd en op de technische aspecten van injectie.

De injectie van niet-compatibele gassen (zoals zuiver waterstof) in de transport- en distributienetten
is enkel mogelijk onder de strikte voorwaarde dat een voorafgaande menging (verdunning met
compatibel gas) wordt uitgevoerd, zodat de specificaties zoals bepaald in §6 Kwaliteit van het gas,
op het moment van de injectie worden nageleefd.

De rechtstreekse injectie van niet-compatibele gassen (zoals zuiver waterstof) in de transport- en
distributienetten valt buiten de scope van onderhavig document. Voor een dergelijke injectie moet
de kandidaat producent contact nemen met de betrokken netbeheerder.

Om de exacte specificaties voor de aansluiting van een injectie-installatie te verkrijgen, moet de
kandidaat-producent zich richten tot de transportnetbeheerder of de distributienetbeheerder, al
naar gelang het geval.

2. Scope

Dit document is beperkt tot injectie van gas in de hoog- en laagcalorische MD-aardgasnetten B en C
en HD-netten, m.a.w. Pes >490,35 mbar?

De vragen met betrekking tot
- de volksgezondheid,
- het milieu,
- de facturatie, de allocatie en de reconciliatie
- de impact van het geinjecteerde gas op de gastoestellen of de productieprocessen bij de
eindverbruiker
- de internationale import en export
- deinjectie in ondergrondse opslag
zullen niet behandeld worden in dit document.

De contractuele aspecten, met inbegrip van de definitie van de rollen en verantwoordelijkheden,
zullen deel uitmaken enerzijds van de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de standaard
aansluitingsovereenkomst (TNB) tussen de netbeheerder en de gasproducent en anderzijds van een
toegangsovereenkomst/transportovereenkomst tussen de netbeheerder en de
energieleverancier/bevrachter.

! Injectie op LD en MD-A netten is niet mogelijk gezien de afname daar te klein is.
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33 In geval van tegenstrijdigheden tussen de hier beschreven bepalingen enerzijds en de wettelijke
34  teksten, de reglementen en/of gedragscodes anderzijds, zijn deze laatsten van toepassing.

35 3. Definities

36 De volgende definities, evenals de definities opgenomen in de norm NBN EN 16723-1, zijn van
37  toepassing in dit document:

Aansluitingsovereenkomst/ De overeenkomst gesloten tussen een
standaard aansluitingsovereenkomst ! gasproducent en de netbeheerder, dat de
Bookmark not defined. wederzijdse rechten, verplichtingen en

aansprakelijkheden beschrijft.

Bedrijfsdruk (OP) De druk in een systeem onder normale
werkomstandigheden

Calorische bovenwaarde (CBW) Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij
volledige verbranding van 1 m3(n) gas bij
een standaard atmosferische druk van
1,01325 bar. De begintemperatuur van het
brandstofmengsel en de eindtemperatuur
van de verbrandingsproducten is 25°C. De
calorische waarde wordt uitgedrukt in
kWh/m3(n). Men spreekt van een calorische
bovenwaarde (CBW) indien het water dat
aanwezig is in de verbrandingsproducten
gecondenseerd is.

Distributienet Het leidingennet dat gebruikt wordt voor de
distributie van gas zoals gedefinieerd in de
Gaswet.

DNB Distributienetbeheerder

Druk (P) De effectieve druk (uitgedrukt in bar),

d.w.z. de druk gemeten boven de
atmosferische druk, indien de term ‘druk’
niet nader wordt bepaald

Gas of compatibel gas Gas dat technisch veilig in het aardgasnet
kan worden geinjecteerd, getransporteerd
en gedistribueerd. Dit gas voldoet aan de
specificaties van artikel 6.

Gasinjectiestation/cabine De installatie voor levering van compatibel
gas (uitrusting, buizen, toestellen voor de
kwaliteitscontrole, instrumenten, tellers,
ontspanning en/of compressie en/of

odorisatie enz.)
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Hogedrukleiding? (HD)

Leiding waarvan de hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk meer dan 15 kgf/cm? (14,71
bar) bedraagt

Hoogste bedrijfsdruk (MOP)

De hoogste druk in een systeem dat
doorlopend en onder normale
exploitatieomstandigheden uitgebaat
wordt. Nota: normale omstandigheden
betekent dat geen enkele uitrusting falend
is

Isolatie-afsluiter

Afsluiter, die de scheiding maakt tussen het
lokaal gasproductiestation en het
gasinjectiestation

Lagedrukleiding? (LD)

Leiding waarvan de hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk geen 0,1 kgf/cm? (98,07 mbar)
overschrijdt

Lokaal gasproductiestation/cabine

Installatie waar lokaal compatibel gas wordt
geproduceerd of gemengd

Maximale Druk bij incident (MIP)

De maximale druk, voor een korte periode,
begrensd door de veiligheidstoestellen, die
kan bereikt worden in een systeem ten
gevolge van een incident

Middendrukleiding, categorie A% (MD-A)

Leiding waarvan de hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk meer dan 0,1 kgf/cm? (98,07
mbar) bedraagt zonder 0,5 kgf/cm? (490,35
mbar) te overschrijden

Middendrukleiding, categorie B > (MD-B)

Leiding waarvan de hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk meer dan 0,5 kgf/cm? (490,35
mbar) bedraagt zonder 5 kgf/cm? (4,90 bar)
te overschrijden

Middendrukleiding, categorie C ® (MD-C)

Leiding waarvan de hoogst toelaatbare
bedrijfsdruk meer dan 5 kgf/cm? (4,90 bar)
bedraagt zonder 15 kgf/cm? (14,71 bar) te
overschrijden

NB

Netbeheerder

2 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting

en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.

3 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting

en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.

4 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting

en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.

5> Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting

en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.

6 Definitie van het KB 28 JUNI 1971. _ Koninklijk besluit betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting

en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen.
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39
40
41

Ontwerpdruk (DP)

De druk waarmee de ontwerper dient
rekening te houden bij het definiéren van
de karakteristieken van de materialen en de
specificaties voor de opbouw, opdat de
leidingen desgevallend de maximale druk
bij incidenten (MIP) of de maximale
beproevingsdruk veilig kan ondergaan

Terugstroomcabine of hercompressiecabine

Installatie met als doel het teveel aan gas in
een netwerk met lage druk te injecteren in

een netwerk met hogere druk.

Dit kan door hercompressie of in specifieke
gevallen door herschakeling van de netten.

Tijdelijke bedrijfsdruk (TOP)

De bedrijfsdruk welke bij werking van een
afnemingspost tijdelijk kan aanwezig zijn
onder controle van de ontspan- en
regeltoestellen

TNB

Transportnetbeheerder

Toegangsovereenkomst/
Transportovereenkomst’

De overeenkomst gesloten tussen een
leverancier/bevrachter en een
netbeheerder dat de wederzijdse rechten,
verplichtingen en aansprakelijkheden regelt
evenals de voorwaarden met betrekking tot
de toegang tot het distributie/transportnet.

Transportnet

Het leidingennet dat gebruikt wordt voor
het transport van gas zoals gedefinieerd in
de Gaswet.

Uitgangshoofdafsluiter

Afsluiter, op het injectiepunt van het
gasnet, met als doel het gasinjectiestation
te isoleren van het net.

Wobbe-index

Het quotiént van de calorische (boven-
Jwaarde en de vierkantswortel van de
relatieve dichtheid van het gas. Geeft de
hoeveelheid energie weer die aan het
spuitstuk van een brander (of toestel) kan
worden toegevoerd.

4. Referentieteksten

Elke installatie moet voldoen aan de geldende wetgeving en normen. Hieronder vindt u een
indicatieve en niet-exhaustieve lijst van de na te leven wet- en regelgeving zoals die van kracht is op

het moment van publicatie van dit technisch voorschrift.

7 Overeenkomst voor injectie in het aardgasnetwerk
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Wet van 12 april 1965,
inbegrepen alle wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten (Gaswet)

Wet betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen.

K.B. van 28.06.1971

Koninklijk besluit betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de
exploitatie van installaties voor gasdistributie door
middel van leidingen.

K.B. van 22.06.1999 (ATEX)

Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen
van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

K.B.van 11.07.2016 (PED :
Pressure Equipment Directive -
Drukapparatuur)

Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden
van drukapparatuur

KB van 01.12.2016 (EMC)

Koninklijk Besluit betreffende de elektromagnetische
compatibiliteit

Wet van 29.06.2016

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Wet betreffende de meeteenheden, de
meetstandaarden en de meetwerktuigen en zijn
wijzigingen

KB van 15.04.2016

Koninklijk Besluit houdende gedeeltelijke
inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970
betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en
de meetwerktuigen en tot vaststelling van de
toepassingsmodaliteiten en haar wijzigingen.

KB van 15.04.2016 (MID)

Koninklijk Besluit betreffende meetinstrumenten

Wet over het welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996: Wet betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Koninklijk Besluit van 17 maart 1998 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en alle wijzigingen.

KB van 08.09.2019 (AREI)
Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties

Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende
de elektrische installaties op laagspanning en op zeer
lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische
installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de
installaties voor transmissie en distributie van elektrische
energie.

NBN EN 12327

Gasvoorzieningssystemen — Drukbeproeving, procedures
voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen — Functionele
eisen
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NBN EN 12186

Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie - Functionele eisen

NBN EN 1776

Gasvoorzieningssystemen — Gasmeetsystemen —
Functionele voorschriften

NBN EN 12480

Gasmeters — Gasmeters met roterend verdringerelement

NBN EN 12261

Gasmeters - Gasmeters met schoepenwiel

NBN EN 12405

Herleidingsinstrumenten betreffende gasmeters

NBN EN 334

Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar

NBN EN 60079

Elektrisch materieel voor plaatsen waar
gasontploffingsgevaar kan heersen

NBN EN 60079-11

Elektrisch materieel voor plaatsen waar
ontploffingsgevaar kan heersen — Intrinsieke veiligheid

ou:n

NBN EN 60947-5-6

Laagspanningsschakelaars - Deel-5-6.
Stuurstroomkringen en schakelelementen,
naderingssensoren — Gelijkstroom-interface voor
naderingssensoren en schakelversterkers (NAMUR)

DIN 51624

Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge — Erdgas — Anforderungen
und Prifverfahren

EURAL = Europese afvalcatalogus
2000/532/EC van 3 mei 2000
2001/118/EC van 16 januari 2001

Omgezet in regionale reglementering:
- Vlaams avalstoffendecreet
- Brussel : Ordonnantie betreffende de preventie
en het beheer van afval
- Wallonié: Afvaldecreet

NBN EN 16723-1

Natural gas and biomethane for use in transport and
biomethane for injection in the natural gas network -
Part 1: Specifications for biomethane for injection in the
natural gas network

NBN EN 16726

Quality of gas - Group H

G5/32

Voorschriften voor odorisatie

- De toegestane feedstock voor gasproductie is hernomen in de exploitatievergunning van de

installatie.

- In afwachting van specifieke voorschriften voor de aansluiting van een injectiepunt op het

transportnet zal bijlage 1 “Operationele Procedure” van de standaard

aansluitingsovereenkomst van Fluxys Belgium als leidraad worden gebruikt. In ieder geval zal

de kandidaat gasproducent hierover voorafgaandelijk overleg plegen met de TNB.

- In afwachting van specifieke voorschriften voor de aansluiting van een injectiepunt op het

distributienet zal de kandidaat gasproducent hierover voorafgaandelijk overleg plegen met de

betrokken DNB.
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5. Aanvraag aan de netbeheerder voor injectie van gas

Alvorens de detailstudie aan te vatten, zal de kandidaat gasproducent minstens volgende
documenten overmaken aan de betreffende dienst van de betrokken netbeheerder:

- eenvoorontwerp i.v.m. de inplanting;

- eenvoorontwerp van de gebouwen (indien van toepassing);

- de karakteristieken van het te injecteren gas,

- de productiehoeveelheid en het profiel van het gewenste injectiedebiet.

Gezien het aardgasnet niet altijd over een voldoende gasopslag beschikt, mogen de geinjecteerde
hoeveelheden niet groter zijn dan de door de afnemers gebruikte hoeveelheden. De NB berekent op
objectieve wijze, gebaseerd op de grootte van het betrokken net en het beschikbaar historisch
verbruik van de eindafnemers, of het gewenste injectiedebiet mogelijk is.

De locatie van het injectiepunt en de geinjecteerde hoeveelheden dienen compatibel te zijn met de
capaciteit van het net en de exploitatievoorwaarden.

Indien de gewenste injectiehoeveelheden op het betreffende systeem niet volledig toereikend zijn,
kunnen in samenwerking met de producent, de DNB en/of de TNB alternatieve oplossingen worden
onderzocht.

De NB is niet verantwoordelijk voor het wijzigen van de verbruiksprofielen van de eindafnemers. Hij
kan op geen enkele manier het historisch verbruik naar de toekomst toe garanderen.

Alvorens de werken aan te vatten wordt een aansluitingsovereenkomst (DNB)/een standaard
aansluitingsovereenkomst (TNB) tussen de betrokken NB en de gasproducent opgemaakt. De
kandidaat gasproducent en de NB wisselen de volgende gegevens met elkaar uit:

Type gegevens: Aan te leveren
door:

Het productievermogen per uur van de installatie, evenals een schatting Producent

door de producent van het jaarlijks volume gas dat geproduceerd wordt;

De flexibiliteit van de het injectievermogen van de installatie (Qmin en Producent

Qmax);

Het niveau van de druk bij de ingang van het gasinjectiestation en haar Netbeheerder

minimale en maximale waarde volgens de voorschriften van de NB;

Het niveau van de druk bij de uitgang van het lokaal productiestation en Producent

haar minimale en maximale waarde die door de producent gegarandeerd
wordt en die voldoet aan de voorschriften van de NB;

Een schatting door de NB van het injecteerbare volume per uur vanuit het Netbeheerder
injectiepunt van de producent;
De karakteristieken van het verwachte geproduceerde gas, minstens wat Producent
betreft de elementen opgenomen in (§ 6 ) vab het huidig document;
Een beschrijving van de verwachte feedstock en van het productie-procedé | Producent
van het gas;
De communicatiemodaliteiten tussen de producent en de NB met Netbeheerder
betrekking tot de periodes zonder injectie door de gasproducent en de
onbeschikbaarheid van het net;

G8/01 — septembre 2020





10/20

72

73
74

75
76

77
78
79
80
81
82

83
84

85
86
87

De kost van de aansluiting met inbegrip van de operationele kosten die Netbeheerder
eventueel verbonden zijn aan de terugstroom naar een gasnet op hogere

druk;

Op vraag van de NB, een lijst met relevante toestellen en hun kenmerken; Producent

De laatste versie van de ontwerpplannen (bouwkundig, leidingwerk, Producent
elektrisch en regelsystemen);

De technische specificaties van de installatie; Producent

De frequentie van de uit te voeren steekproefcontroles van het te Netbeheerder

injecteren gas, evenals hun variabiliteit afhankelijk van de fases van het
project (1ste maal opstarten, heropstarten, enz.);

Het principeschema en/of de flow-sheet (P & ID); Producent
Het Veiligheidsinformatieblad of een gelijkwaardig certificaat. Producent

6. Kwaliteit van het gas

De gasproducent moet de kwaliteit van het gas dat hij wenst te injecteren garanderen. Het gas moet
minimaal voldoen aan de vereisten van dit voorschrift.

Indien de kwaliteit van het gas niet voldoet aan de eisen van de NB kan deze laatste de injectie
weigeren en het geproduceerde gas terugsturen naar de producent.

Indien de gasproducent instaat voor de definitieve beoordeling van de kwaliteit van het
geproduceerde gas, moet hij beschikken over een kwaliteitssysteem dat goedgekeurd is door een
extern controle organisme dat hiervoor geaccrediteerd is. De gasproducent zal de analyseapparatuur
aan de nodige controles onderwerpen zodat de door de NB opgelegde meetnauwkeurigheid wordt
gerespecteerd. Het kwaliteitssysteem en het bijhorende kwaliteitshandboek moeten ter beschikking
zijn voor inzage door de NB.

De kwaliteit van het geinjecteerde gas moet te allen tijde van dien aard zijn dat alle gastoestellen of
elk productieproces op een gelijkaardige manier kan werken als met aardgas, en dit in alle veiligheid.

In geval van belangrijke schommelingen in de Wobbe-index (W) van het geinjecteerde gas, zal de
gasproducent de nodige maatregelen treffen om te vermijden dat die schommelingen storingen
kunnen veroorzaken in de werking van installaties bij distributie- en/of transportnetgebruikers.

10
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Samenstelling en karakteristieken van het gas bestemd voor injectie in het distributienetwerk:

Eigenschap Specificatie Specificatie Continue controle Controle door Bron
voor L-gasnet?® voor H-gasnet monsterneming
Calorische bovenwaarde . R
(verbrandi q 9,52 a 10,75 10,81 212,79 X s id
verbrandingsvoorwaarden nergri
& KWh/m3(n) KWh/m3(n) ynerg
25°Cen 1,01325 bara)
Wobbe-index . .
(verbrandi q 12,192 13,03 13,65 a 15,78 X s id
verbrandingsvoorwaarden nergri
& kWh/m3(n) kWh/m3(n) ynerg
25 Cen 1,01325 bara)
Dichtheid (relatief) Tussen 0,555 en 0,70 X EN 16726
NBN EN 16726
Methane Number (M.N.) X
(H gas)
CH < 3% (actuele maximum gemeten in het Indien verrijking Specificatie
e aardgas) van het gas DNB / TNB
ddeld inMP-B:2°C<T<25°C X Specificatie
T vijinjectie geMiddeld op 24u
. in MP-C:2°C<T<38°C DNB / TNB
Waterinhoud <110 mg/m3(n)°® X DNB

8 Als gevolg van de systematische conversie van de netten met L-gas naar H-gas voorzien in de periode tussen 2017 en 2030, is het aangeraden om
voorafgaand aan de uitvoering de gasomschakeling voor de specifieke site af te toetsen met de betrokken netbeheerder.
9 In geval van terugvoer moet het geinjecteerde gas conform zijn aan de toepasselijke specificaties van het transportnetwerk.
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Eigenschap Specificatie Specificatie Continue controle Controle door Bron
voor L-gasnet?® voor H-gasnet monsterneming
Totaal zwavelgehalte voor
o < 20 mgS/m3(n) X EN 16726
odorisatie
Totaal zwavelgehalte na X
o < 30 mgS/m3(n) EN 16726
odorisatie
Gehalte aan zwavel- X
o <6 mgS/m3(n) EN 16726
mercaptanen voor odorisatie
Gehalte aan zwavel van HS X
o <5 mgS/m3(n) EN 16726
+ COS voor odorisatie
CO, —gehalte < 6 % (molaire) <4 % (molaire) X EN 16726 (H gas)
N,+CO, - gehalte < 15 % (molaire) Enkel voor L-gas DIN 51624
0O, —gehalte <1 % (molaire) X EN 16726 (H gas)
Het gas zal geen andere bestanddelen
en/of onzuiverheden bevatten die er
) zouden toe leiden dat het gas niet kan
Onzuiverheden EN 16726
worden getransporteerd, opgeslagen
en/of verhandeld zonder bijkomende
behandeling.
Hg <1 pg/m3(n) Xt EN 16723-1
Cl <1 mg/m3(n) x? Benchmark
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Eigenschap Specificatie Specificatie Continue controle Controle door Bron
voor L-gasnet?® voor H-gasnet monsterneming
F < 10 mg/m3(n) X! Benchmark
H, < 2% (molaire) X! EN 16723-2
NH; < 10 mg/m3(n) xt EN 16723-1
Amine < 10 mg/m3(n) xt EN 16723-1
co < 0,1 % (molaire) X EN 16723-1
BTX <500 ppm X! Benchmark
Si <1 mg/m3(n) X EN 16723-1
Maximale grootte van X Spécificatie
. <5um
stofdeeltjes DNB / TNB

X!: Deze elementen zijn afhankelijk van de gebruikte feedstock. Indien de producent kan aantonen dat deze nooit zullen voorkomen in het

produceerde gas kan de NB besluiten dat hun controle overbodig is.

De NB kan de frequentie van de metingen aanpassen. Deze frequentie zal hoger zijn tijdens de opstartfase, de heropstartfase of bij variaties

in de gebruikte feedstock en lager tijdens een stabiele periode, zowel op het niveau van de feedstock als van de productie.
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De samenstelling en de karakteristieken van het gas bestemd voor injectie in het transportnet:
- Voor het “binnenlands vervoer”, zie “Operationele voorwaarden en specificaties van de

gaskwaliteit voor binnenlandse injectiepunten” op de website van Fluxys;

- Daarbovenop zijn de volgende limieten ook van toepassing voor de componenten die eigen zijn

aan het geinjecteerde gas en die niet terug te vinden zijn in het aardgas:

Cabls < 3% (actuele maximum gemeten waarde in het
aardgas)

Heg <1 pg/m3(n)

cl <1 mg/m(n)

F <10 mg/m3(n)

H; <21 % (molaire)

NHs <10 mg/m3(n)

Amine <10 mg/m3(n)

co < 0,1 % (molaire)

BTX <500 ppm

Si <1 mg/m3(n)

Stofdeeltjes <5um

1) Odorisatie van het gas. Het gas dat bestemd is om geinjecteerd te worden in de distributienetten

dient geodoriseerd te worden conform de desbetreffende voorschriften van de NB en het
Synergrid voorschrift G5/32 ‘Voorschriften voor 'odorisatie’. Het odorisatieproduct dient

identiek te zijn aan het odorant dat op het te injecteren gasnet wordt gebruikt. Het type en

de

concentratie van de te injecteren odorant zal overeengekomen worden met de NB en

opgenomen worden in de aansluitingsovereenkomst / standaard aansluitingsovereenkomst.

In

geen enkel geval mag het geproduceerde gas een maskerend effect hebben op de odorisatie van
de netten. Indien het odorantgehalte zich niet binnen de met de NB overeengekomen
grenswaarden bevindt, zal deze bepalen welke acties ondernomen moeten worden.

Desgevallend kan de injectie van het gas in het netwerk onmiddellijk onderbroken worden
het gas naar de producent worden teruggestuurd.

en

Het gas geinjecteerd in de transportnetten » mag enkel worden geodoriseerd indien de

desbetreffende leiding geodoriseerd aardgas vervoert.

10 Indien het geproduceerde gas geinjecteerd kan worden in de ondergrondse stock in Loenhout, mag deze

geen H2 (limiet 0%) bevatten. De TNB zal deze informatie verstrekken op het moment van de aanvraag tot
aansluiting door de producent.

11 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen, en de wijzigingen hierop
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2) Indien de gaskwaliteit niet kan gegarandeerd worden door de producent (vb. gas dat niet voldoet
aan de specificaties of bij defect analysetoestel) dient de injectie onmiddellijk onderbroken te
worden en het gas teruggestuurd naar de producent.

3) De analyseverslagen van het geinjecteerde gas moeten beschikbaar zijn voor beide partijen en

de officiéle instanties.

7. Technische voorschriften van de injectie-installatie

7.1. Algemene voorschriften

Om de veiligheid van de voorziening aan de klanten niet in het gedrang te brengen, moeten de meet-

en regelinstallaties in overeenstemming zijn met de procedures en technische karakteristieken van

de NB en moet bij de instelling ervan rekening worden gehouden met de andere injectiepunten op

het net. Injectie-instellingen op het netwerk kunnen in de loop van de tijd variéren (bijv. zomer-

/winterinstellingen) en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende

NB.

7.2.  Principeschema

~

Biomassa

BIOGAS

Opzuivering

Digestaat

BIOMETHAAN

Isolatievoeg / Eigendomsgrens ing

tallatie

Commercialisatie
Volgens regels
marktwerking

Isolatie-afsluiter $

Isolatie-afsluiter

Odorisatie
(Optioneel)

Kwaliteits-
controle

Regeling

Filter
Drukreductie /
Compressie
Veiligheidsafsluiter

|

Gasleveringsstation

N

*

Isolatievoeg / E

\_ Lokaal Gasproductiestation
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7.3. Lokaal gasproductiestation/cabine

Deel van de installatie uitgebaat door de producent voor de lokale productie van compatible gas. De
uitgang is gekoppeld aan het gasinjectiestation. De producent voorziet o.a. de volgende elementen:

- Eenisolatievoeg (kathodische bescherming)

- Een overdrukbeveiliging

- Eenleiding voor het terugsturen van gas

- Eenisolatie-afsluiter aan de uitgang van de installatie

Specifieke eisen worden gedefinieerd in de operationele procedures van de NB.
7.4. Gasinjectiestation/cabine

Deel van de installatie uitgebaat door de NB voor de levering van compatible gas (uitrusting,
leidingen, toestellen voor de kwaliteitscontrole, instrumentatie, tellers, drukreductie en/of
compressie en/of odorisatie, enz.) Een isolatie-afsluiter is voorzien aan de ingang alsook eventueel
een terugstroomleiding.

7.5. Kathodische bescherming

Indien de installaties van de producent en deze van de netbeheerder op verschillende potentialen
staan, moeten beiden installaties elektrisch van elkaar worden gescheiden door een isolatievoeg.

Specifieke eisen worden gedefinieerd in de operationele procedures van de NB.
7.6. Uitgangshoofdafsluiter
Tussen het gasinjectiestation/cabine en het gasnet wordt een algemene scheidingsafsluiter voorzien

op de plaats beschreven in de aansluitingsovereenkomst (DNB) /de standaard
aansluitingsovereenkomst (TNB).

8. Gegevenscommunicatie
8.1. Elektrische voeding

De gasproducent stelt een elektrische voeding, in overeenstemming met de criteria van de NB, ter
beschikking van de NB ten behoeve van de telecommunicatie-apparatuur. De plaats en de
specificaties van de telecommunicatiekast wordt tussen beide partijen overeengekomen.

8.2. Meetsignalen
De te meten parameters alsook het formaat en het beschikbaar maken van de meetresultaten dient

overeengekomen te worden tussen de producent en de betrokken NB en worden vastgelegd in een
aansluitingsovereenkomst/een standaard aansluitingsovereenkomst.
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156 De telegelezen meetsignalen dienen op een gezamenlijk afgesproken plaats ter beschikking worden
157  gesteld van beide partijen.

158  Alle meetgegevens worden gedurende minstens 5 jaar bewaard en op eenvoudige vraag ter
159  beschikking gesteld.

160  Standaardtabel van te meten parameters met alarmmelding wanneer de grenswaarden zijn bereikt:

Parameter Alarmsignaal
Debiet (Qm— Qb) X
pi X
CBW X
ti (°C) X
Wobbe-index X
Densiteit optioneel
H.S X
CHa X
CsHs X

Indien gasverrijking
CO; X
0. X
co
H,0 (dauwpunt) X
Totale zwavelgehalte
Stof (def. maaswijdte <5 pum) X

Ap filter

H,/teer, kwik, andere
onzuiverheden?®?/...
Concentratie van de geinjecteerde
odorant
Toestand van de uitrusting
(afsluiters, kleppen, ...)

161  Waarbij Qm: debiet Q onder meetcondities (m3)
162 Qy : debiet Q onder basiscondities (m3(y)

163 8.3. Ter beschikking te stellen ruimte
164 In overleg met de NB stelt de gasproducent een terrein beschikbaar waarvoor een milieuvergunning

165 is verleend. Dit terrein situeert zich op een privédomein, aan de grens van het eigendom, met een
166  toegang vanaf de openbare weg. Alle signalisatiekabels nodig voor de transmissie van de gegevens

12 Alle componenten opgenomen in de tabellen van §4.2
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en voor de elektrische voeding zullen op dit terrein ter beschikking gesteld worden door de
gasproducent.

9. Indienstname van de installatie

Vo6r de indienstname en injectie op het aardgasnet, dienen minstens de volgende documenten aan
de afgevaardigde van de NB te worden overhandigd:

- een conformiteitattest van de elektrische installatie;

- een attest van conformiteit met de PED;

- het explosieveiligheidsdocument'3;

- een veiligheidsinformatieblad (SDS)** van het te injecteren gas;
- een technisch dossier van de gebruikte apparatuur (exclusief productieapparatuur) met daarin

minstens een kopie van:

de beschrijving van de betrokken apparatuur,

de karakteristieken en instellingen,

de modaliteiten van nazicht en onderhoud;

In de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de standaard aansluitingsovereenkomst (TNB) kan
gespecificeerd worden over welke bijkomende keuringen en/of certificaten de gasproducent dient
te beschikken.

Voor de indienstname van een injectiepunt dient de producent een leveringsovereenkomst af te
sluiten met een shipper of een leverancier die de capaciteit heeft om de geproduceerde
uurhoeveelheden op te nemen. Deze dient in het bezit te zijn van een geldige
aansluitingsovereenkomst voor het aardgasnet.

Voé6r de indienstname:

- dient de controle van de telesignalisatie te zijn uitgevoerd,

- verklaart de gasproducent dat de gaskwaliteit conform zal zijn en dat hij het proces beheerst,
- dient elk veiligheidstoestel afgesteld en gecontroleerd te worden.

De indienstname, d.w.z. het openen van de uitgangshoofdafsluiter tussen het
gasinjectiestation/cabine en het aardgasnet mag uitsluitend door een afgevaardigde van de NB
worden uitgevoerd en in de aanwezigheid van een afgevaardigde van de producent.

Bij de indienstname zullen door de NB in het bijzijn van de gasproducent:

- de goede werking van alle onderdelen nagekeken worden volgens de instructies van de
fabrikant van elk onderdeel;

- het volumeherleidingsapparaat (VHA) in dienst worden genomen.

13 Zoals bepaald in Art 8, van het KB van 26.03.2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door
explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
14 5DS = Material Safety Data Sheet
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De NB dient minstens 14 dagen véér de geplande datum van indienstname te worden ingelicht.
10. Exploitatie

De specifieke eisen worden opgenomen in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/ de standaard
aansluitingsovereenkomst (TNB).

10.1. Algemene exploitatieregels
10.1.1. Contactpersonen bereikbaar 24/24

Beide partijen moeten 24/24 bereikbaar zijn gedurende de periode dat gas geinjecteerd wordt. De
contactgegevens dienen te worden gespecificeerd in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/de
standaard aansluitingsovereenkomst (TNB).

10.1.2. Periodiek onderhoud

De eigenaar van de installatie staat in voor het periodiek onderhoud en de controle van de
instellingen van de meet- en regelapparatuur. De desbetreffende rapporten kunnen op eenvoudige
vraag worden voorgelegd.

10.1.3. Wijzigingen

De gasproducent verbindt zich er toe geen wijzigingen aan te brengen aan zijn installatie die een
weerslag hebben op de bepalingen in de aansluitingsovereenkomst (DNB)/standaard
aansluitingsovereenkomst (TNB) zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de NB.

10.1.4. Toegang tot de installatie

De NB moet ten alle tijde toegang hebben tot uitgangshoofdafsluiter en met een voertuig tot het
gasinjectiestation/cabine teneinde de goede werking van de regel- en meettoestellen na te gaan. De
toegangsformaliteiten zullen tot een minimum beperkt worden.

10.1.5. Plannen

In het gasinjectiestation/cabine zal het lijnschema van de leidingen en afsluitkranen en het proces
en instrumentatie diagram (P&ID) beschikbaar zijn.

10.1.6. Tegensprekelijke controle

Beide partijen hebben het recht de nauwkeurigheid van de geinstalleerde meet- en regeltoestellen
evenals de chemische samenstelling van het geinjecteerde gas zo dikwijls als zij het nodig achten te
laten controleren. Daarbij heeft elke partij het recht de tegensprekelijke controle van de toestellen
(inclusief analyseapparatuur) aan te vragen en desgevallend deze toestellen te laten controleren en
ijken. De tegensprekelijke controle kan zowel op toestellen van de NB als op deze van de producent
slaan. De kost van deze controles zal ten laste zijn van de producent (behalve andersluidende
wettelijke bepalingen) wanneer het een verplichte wettelijke controle betreft of wanneer de
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meettoleranties worden overschreden, en door de partij die hierom heeft verzocht in gevallen
waarin de meettoleranties worden gerespecteerd.

10.1.7. Isolatie-afsluiter en uitgangshoofdafsluiter

Het bedienen van de isolatieafsluiter en de uitgangshoofdafsluiter zal gedefinieerd worden in de
aansluitingsovereenkomst (DNB)/standaard aansluitingsovereenkomst (TNB)

De partijen handelen dan in overleg om de situatie verder af te handelen.

10.2. Onderbrekingen

In geval van incidenten op het gasnet of bij overmacht, waarbij geen gas mag geinjecteerd worden
in het net, kan de NB de isolatie-afsluiter en/of uitgangshoofdafsluiter sluiten. Hij zal hierover zo snel

mogelijk de andere partij inlichten.

In geval van geplande werken op het gasnet, waarbij de injectie moet stopgezet worden, zal
voorafgaandelijk overleg gepleegd worden tussen beide partijen.
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