Révision de la prescription technique G8/01 – ‘Prescription Biométhane’ (version 12.2018).
 
Synergrid a rédigé une révision de la prescription technique G8/01 – ‘Prescription Biométhane’ (version 12.2018).  
La révision du document a pour objectif d’ouvrir la prescription le plus largement possible à tout type d’injection.
· La prescription a été adaptée afin de :
rendre possible l’injection de gaz compatible avec le gaz naturel dont la teneur en CH4 est majoritaire, ainsi que l’injection de gaz non compatibles (par exemple l’hydrogène pur) qui est autorisée à la stricte condition qu’un mélange préalable (dilution avec du gaz compatible) soit réalisé.
· clarifier les documents, le timing et le responsable des documents qui doivent être fournis lors d’une demande d’un projet d’injection.
· préciser la source ayant servi à la définition des valeurs de qualité du gaz.
· préciser que pour des raisons de sécurité d’alimentation, la gestion de la station de fourniture de gaz (cabine d’injection) est uniquement du ressort du gestionnaire de réseau.  Le schéma et le texte ont été adaptés dans ce sens.
Modalités de la consultation
Cette consultation se déroule du 01.12.2020 au 15.01.2021. Toute personne intéressée peut y participer en envoyant ses commentaires à l’adresse email consult@synergrid.be au plus tard le vendredi 15.01.2021 (17.00 heures).
Pour l’introduction des remarques, nous vous demandons expressément d’utiliser le formulaire de réponse en Excel « COMMENT SHEET ».  Seuls les commentaires introduits à l’aide de ce formulaire, seront pris en considération.

Documents :
Vous trouverez ci-dessous la documentation complète (disponible en FR, NL):
-  Comment sheet



- Document(s) à consulter :
CG8_N037F_20200930_G8_01_FR_PrescriptionQualitéGaz



 
Résultats :
À la date du 15.01.2021, Synergrid a reçu plusieurs commentaires des stakeholders concernant la prescription C8/01. Ceux-ci ont été rassemblés dans le document de compilation :





Quelques modifications ont été apportées à la prescription G8/01, comme indiqué dans le document de compilation. Le 19.03.2021, la prescription adaptée a été transmise aux régulateurs. Les régulateurs ont formulé un certain nombre de remarques qui ont été intégrées dans le document après consultation du groupe de travail. Le résultat a été transmis aux régulateurs. 
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code

		1				NL				7.2		E		Gasleveringsstation is de oude notie		Te vervangen door 'gasinjectiestation/cabine'		Adaptation sera faite

		2				NL				7 x voorkomend		E		Isolatie-afsluiter		Te vervangen door 'isoleerafsluiter'		Adaptation sera faite

		3				NL/FR		G8/01 - septembre 2020		Tableau paragraphe 6 Qualité du gaz, p12/20 dans version FR		T		NBN EN 167256 mentionne que la teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation doit être < 5mgS/m³
NBN EN 16726 ne mentionne pas que cette mesure doit se faire en continu
La teneur en COS avant odorisation est bien plus faible que la teneur en H2S
Nous suggérons de faire uniquement la mesure de H2S en continu et de faire la mesure de H2S+COS par échantillonnage. 
Cela permettra l'utilisation d'un analyseur en ligne nécessitant moins de maintenance. 
C'est de cette façon que procèdent beaucoup d'installation en Italie (nous avons une vingtaine de références)		Nous suggérons de séparer en 2 lignes :

Teneur en soufre de H2S / < 5mgS/m³ / Contrôle continu

Teneur en soufre de H2S+COS avant odorisation / <5 mgS/m³ / Contrôle par échantillonnage
		Adaptation sera faite
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES sur la prescription technique G8/01 (septembre 2020)												OPMERKINGENFORMULIER op het  Technisch voorschrift G8/01 (versie september 2020)

				Prescription pour l’injection décentralisée de gaz'												Voorschrift voor decentrale gasinjectie' 

				Consultation 01.12.2020 - 15.01.2021												Consultatie 01.12.2020 - 15.01.2021





				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL 												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie

		4		Article (ou annexe) sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel (of bijlage) waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/annexe sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription.												Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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1 Introduction et domaine d’application

Cette prescription est d’application pour linjection de gaz compatibles avec le gaz naturel
(biométhane, gaz synthétique, gaz de mine, ...) et donc avec une teneur en CHs majoritaire, dans les
réseaux de transport et de distribution en Belgique. Elle se focalise sur la qualité gaz a respecter lors
de linjection et sur les sujets techniques ayant trait a cette derniére.

L'injection de gaz non compatibles (par exemple I’'hydrogéne pur) est possible dans les réseaux de
transport et de distribution a la stricte condition qu’un mélange (dilution avec du gaz compatible)
préalable soit réalisé de sorte que les spécifications définies au §Error! Reference source not
found. Error! Reference source not found. soient respectées au moment de l'injection.

L'injection directe de gaz non compatible (par exemple I’'hydrogéne pur) dans les réseaux de
transport et de distribution n’est pas couvert dans ce document. Pour une telle injection le candidat
producteur doit prendre contact avec le gestionnaire de réseau concerné.

Pour obtenir des spécifications précises pour le raccordement d’une installation d’injection, le
candidat producteur doit se référer au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de
réseau de distribution selon le cas.

2 Scope

Ce document se limite a I'injection de gaz dans les réseaux de gaz naturel a haut et a bas pouvoir

calorifigue MP B et C et HP, c’est-a-dire avec Pess > 490,35 mbar?,

Les questions relatives

- alasanté publique,

- al’environnement,

- alafacturation, I'allocation et la réconciliation,

- al'impact du gaz injecté sur les appareils a gaz ou sur les processus de production utilisant le
gaz naturel,

- al'importation et I'exportation internationale,

- alinjection au stockage souterrain,

ne seront pas traitées dans ce document.

Les aspects contractuels, y compris la définition des réles et responsabilités des parties, feront partie
d’une part d’un contrat de raccordement (GRD)/d’un contrat standard de raccordement (GRT)
conclu entre le gestionnaire de réseau et le producteur de gaz et d’autre part d’un contrat
d’accés/contrat de transport entre le GR et le fournisseur/affréteur d’énergie.

En cas de contradiction entre les présentes dispositions d’une part, et les textes légaux, les textes
réglementaires et/ou les codes de bonne conduite d’autre part, ces derniers sont d’application.

1 L’injection dans les réseaux BP et MP-A n’est pas possible étant donné que la consommation y est trop faible.
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36

3 Définitions

Dans le présent document, en plus des définitions reprises dans la norme NBN EN 16723-1, les
définitions suivantes sont d’application :

Cabine de rebours

Installation permettant I'acces vers un réseau de
pression supérieure aux fins d’absorber la
guantité de gaz excédentaire injectée dans un
réseau de pression inférieure.

Canalisation a basse pression? (BP)

Canalisation dont la pression maximale de
service admissible ne dépasse pas 0,1 kgf/cm?
(98,07 mbar)

Canalisation a moyenne pression,
catégorie A3 (MP-A)

Canalisation dont la pression maximale de
service admissible est supérieure a 0,1 kgf/cm?
(98,07 mbar) et ne dépasse pas 0,5 kgf/cm?
(490,35 mbar)

Canalisation a moyenne pression,
catégorie B* (MP-B)

Canalisation dont la pression maximale de
service admissible est supérieure a 0,5 kgf/cm?
(490,35 mbar) et ne dépasse pas 5 kgf/cm?
(4,90 bar)

Canalisation a moyenne pression,
catégorie C° (MP-C)

Canalisation dont la pression maximale de
service admissible est supérieure a 5 kgf/cm?
(4,90 bar) et ne dépasse pas 15 kgf/cm?
(14,71 bar)

Canalisation a haute pression® (HP)

Canalisation dont la pression maximale de
service admissible dépasse 15 kgf/cm? (14,71
bar)

Contrat d'acces/
Contrat de transport’

Le contrat conclu entre un fournisseur/
affréteur et le gestionnaire de réseau, qui
définit leurs droits, obligations et
responsabilités respectifs ainsi que les
conditions relatives a I'acces au réseau de
distribution/transport.

Contrat de raccordement/
contrat standard de raccordement’

Le contrat conclu entre un producteur de gaz et
le gestionnaire de réseau qui détermine les
droits et obligations réciproques.

2 péfinition de I'AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de |'établissement et dans I'exploitation des

installations de distribution de gaz par canalisations.

3 Définition de I’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation des

installations de distribution de gaz par canalisations.

4 Définition de I'AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de |'établissement et dans I’exploitation des

installations de distribution de gaz par canalisations.

5 Définition de I’AR du 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation des

installations de distribution de gaz par canalisations.

6Définition de I’AR de 28 juin 1971. _Arrété royal déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de I'établissement et dans I'exploitation des

installations de distribution de gaz par canalisations.

7 Contrat utilisé lors d‘injection dans le réseau de gaz naturel
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Gaz ou gaz compatible

Gaz qu’il est techniquement possible d’injecter,
de transporter et/ou de distribuer en toute
sécurité dans le réseau de gaz naturel. Ce gaz
respecte les spécifications définies dans
I’Article 6.

GR Gestionnaire de Réseau
GRD Gestionnaire de Réseau de Distribution
GRT Gestionnaire de Réseau de Transport

Indice de Wobbe

Le quotient du pouvoir calorifique supérieur par
la racine carrée de la densité relative du gaz. Il
reflete la mesure de la quantité d’énergie
alimentant I'injecteur d’un braleur (ou appareil).

Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)

Quantité de chaleur libérée par la combustion
compléte de 1 m3(n) de gaz sous une pression
atmosphérique standard de 1,01325 bar. La
température initiale du mélange combustible-
carburant et la température finale des produits
de la combustion sont de 25 °C. Le pouvoir
calorifique s’exprime en kWh/m3(n). Le pouvoir
calorifique est dit supérieur (PCS) lorsque I'eau,
contenue dans les produits de combustion, est
ramenée a |'état liquide.

Pression (P)

La pression effective (exprimée en bar), c’est-a-
dire la pression mesurée au-dessus de la
pression atmosphérique, si le terme “Pression”
n’est pas précisé autrement.

Pression de service (OP)

La pression dans un systeme en conditions
normales d’exploitation.

Pression maximale de service (MOP)

La pression maximale dans un systéme exploité
en continu dans les conditions normales
d’exploitation. Note : les conditions normales
signifient qu’aucun équipement n’est défaillant.

Pression temporaire de service (TOP)

La pression de fonctionnement temporaire d’un
systeme sous contréle des dispositifs de
détente-régulation.

Pression maximale en cas d’incident (MIP)

La pression maximale de courte durée, limitée
par les dispositifs de sécurité, pouvant étre
atteinte dans un systeme a la suite d’un
incident.
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Pression de conception (DP) La pression a prendre en compte par le
concepteur pour définir les caractéristiques des
matériaux et les spécifications de mise en
ceuvre, de fagon a ce que la tuyauterie supporte
selon le cas la pression maximale en cas
d’accident (MIP) ou la pression maximale
appliquée lors de I'essai de pression.

Réseau de distribution Le réseau servant a la distribution du gaz
naturel, tel que défini dans la Loi Gaz.

Réseau de transport Le réseau servant au transport du gaz naturel,
tel que défini dans la Loi Gaz.

Station/Cabine locale de production de Installation pour la production locale de gaz

gaz compatible ou d’'un mélange compatible

Station/Cabine de fourniture de gaz Installation pour la livraison de gaz compatible

(équipement, tuyaux, appareils de controle
qualité, instruments, compteurs, détente et/ou
compression et/ou odorisation, etc.)

Vanne d’isolement Vanne a la frontiére entre de la station/cabine
locale de production de gaz et la station/cabine
de fourniture de gaz

Vanne principale de sortie Vanne, au point d’injection dans le réseau de
gaz, ayant pour but d’isoler la station/cabine de
fourniture de gaz du réseau.

37 4 Textes de référence

38 Toute l'installation doit étre conforme a la législation et aux normes en vigueur. Ci-dessous, une liste
39 indicative et non exhaustive de la Iégislation, des normes et des prescriptions a respecter telles qu’en
40  vigueur au moment de la parution de la présente prescription technique.

Loi du 12 avril 1965 y inclus les Loi relative au transport de produits gazeux et autres par
modifications et ses arrétés canalisations
d‘exécution (Loi Gaz)

A.R. du 28.06.1971 AR déterminant les mesures de sécurité a prendre lors de
I’établissement et dans I'exploitation des installations de
distribution de gaz par canalisations.

A.R. du 22.06.1999 (ATEX) Arrété Royal concernant la mise sur le marché des
appareils et des systemes de protection destinés a étre
utilisés en atmospheres explosibles.

A.R. du 11.07.2016 (PED : Arrété Royal relatif a la mise a disposition sur le marché
Pressure Equipment Directive) des équipements sous pression
A.R.du 01.12.2016 (EMC) Arrété Royal relatif a la comptabilité électromagnétique
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Loi du 29.06.2016

Loi portant dispositions diverses en matiére d’Economie
Loi sur les unités, étalons et instruments de mesure et
ses modifications

A.R. du 15.04.2016

Arrété Royal relatif a I'entrée en vigueur partielle de la loi
du 16 juin sur les unités, étalons et instruments de
mesure et sur la constatation des modalités d’application
du chapitre Il de ladite loi relative aux instruments de
mesure et ses modifications.

A.R. du 15.04.2016 (MID)

Arrété Royal relatif aux instruments de mesure

Réglementation bien-étre au
travail

Loi du 4 ao(t 1996 : Arrété royal relatif au bien-étre des
travailleurs lors de I'exécution de leur travail.

Arrété Royal du 17 mars 1998 relative au bien-étre des
travailleurs lors de I'exécution de leur travail

ainsi que leurs modifications.

A.R. du 08.09.2019 (RGIE)
Réglement général sur les
installations électriques

Arrété royal établissant le Livre 1 sur les installations
électriques a basse tension et a trés basse tension, le
Livre 2 sur les installations électriques a haute tension et
le Livre 3 sur les installations pour le transport et la
distribution de I'énergie électrique

NBN EN 12327

Systémes d’alimentation en gaz — Essais de pression,
modes opératoires de mise en service et de mise hors
service des réseaux — Prescriptions fonctionnelles

NBN EN 12186

Systémes d’alimentation en gaz — Postes de détente —
régulation de gaz pour le transport et la distribution —
prescriptions fonctionnelles

NBN EN 1776

Infrastructures gaziéres — systéeme de mesure de gaz —
Prescriptions fonctionnelles

NBN EN 12480

Compteurs a gaz - Compteurs a gaz a pistons rotatifs

NBN EN 12261

Compteurs de gaz - Compteurs de gaz a turbine

NBN EN 12405

Dispositifs de conversion associés aux compteurs de gaz

NBN EN 334

Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs)
pour les pressions amont jusqu’a 100 bar.

NBN EN 60079

Atmosphéres explosives - Appareils électriques

NBN EN 60079-11

Matériel électrique pour atmospheres explosibles —

ow:n
.

Sécurité intrinseque

NBN EN 60947-5-6

Appareillage a basse tension. — Partie 5-6 : Appareils et
éléments de commutation pour circuits de commande -
Interface a courant continu pour capteurs de proximité

et amplificateurs de commutation (NAMUR).
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DIN 51624 Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge — Erdgas — Anforderungen

und Priifverfahren

EURAL = Catalogue européen de |Transmis dans la réglementation régionale :

déchets - Flamande : décret des déchets
2000/532/EC du 3 mai 2000 - Bruxelles : Ordonnance relative a la prévention et
2001/118/EC du 16 janvier 2001 a la gestion des déchets

- Wallonie : Décret déchets

NBN EN 16723-1 Gaz naturel et biométhane pour |'utilisation dans le

transport et biométhane pour injection dans les réseaux
de gaz naturel — Spécifications du biométhane pour
injection dans les réseaux de gaz naturel

NBN EN 16726 Qualité des gaz — Groupe H

G5/32 Recommandations relatives a I'odorisation

Les intrants autorisés pour la production du gaz sont repris dans le permis d’exploitation de
I'installation.

En attendant des prescriptions spécifiques pour le raccordement d’un point d’injection au
réseau de transport, I'annexe 1 « Procédure opérationnelle » du contrat standard de
raccordement de Fluxys Belgium sera utilisée comme fil conducteur. En tous cas, le candidat
producteur prendra contact au préalable a ce sujet avec le GRT.

En attendant des prescriptions spécifiques pour le raccordement d’un point d’injection au
réseau de distribution, le candidat producteur de biométhane prendra contact au préalable a
ce sujet avec le GRD concerné.

5 Demande d’injection de gaz au gestionnaire de réseau

Avant d’entamer I'étude détaillée, le candidat producteur transmettra au moins les documents

suivants au service concerné du GR en question :

un avant-projet d’implantation,

un avant-projet des batiments (si d’application),

les caractéristiques du gaz a injecter,

les quantités de production et le profil du débit d’injection envisagé.

Etant donné que le réseau de gaz naturel n’a pas de capacité de stockage proprement dite, les

guantités injectées ne peuvent pas dépasser les quantités consommées. Le GR calcule de facon

objective, basée sur le volume du réseau concerné et les consommations historiques disponibles, si

le débit d’injection souhaité est possible.

La localisation du point d’injection et les quantités injectées doivent étre compatibles avec la

capacité du réseau et les conditions d’exploitation.

Si les quantités d’injection souhaitées ne sont pas totalement acceptables sur le réseau concerné,

des solutions alternatives peuvent étre étudiées en collaboration avec le producteur, le GRD et/ou
le GRT.
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Le GR n’est pas responsable des changements du profil de consommation des utilisateurs du réseau.
Il ne peut aucunement garantir cette consommation historique pour le futur.

Avant d’entamer les travaux, un contrat de raccordement (GRD)/un contrat standard de
raccordement (GRT) est établi entre le GR concerné et le producteur de gaz. A cette fin, le candidat

producteur de gaz et le GR se communiquent les données suivantes :

6

Le producteur de gaz doit garantir la qualité du gaz qu’il souhaite injecter dans le réseau et en est

Type de données A fournir par:
La capacité horaire de production de I'installation ainsi que le volume Producteur
de production annuelle estimé par le producteur ;

La flexibilité de la capacité d’injection de I'installation d’injection Producteur
(Qmin et Qmax);

Le niveau de pression a I’entrée de la cabine de fourniture de gazetsa | GR

valeur minimale et maximale prescrit par le GR;

Le niveau de pression a la sortie de |a station/cabine locale de Producteur
production de gaz et sa valeur minimale et maximale garantie par le

producteur et qui répond aux prescriptions du GR ;

Une estimation par le GR des débits horaires injectables depuis le GR

point d’injection du producteur ;

Les caractéristiques compléetes du gaz produit, a savoir au minimum les | Producteur
éléments mentionnés dans la présente prescription ;

Une description des intrants attendus et du processus de production Producteur
de gaz;

Les modalités de communication entre le producteur et le GR en ce qui | GR
concerne les périodes de non injection du producteur de gaz et

d’indisponibilité du réseau ;

Les co(ts de raccordement, en ce compris les co(ts opérationnels GR
éventuels liés au rebours vers un niveau de pression supérieur ;

A la demande du GR, une liste des appareils pertinents prévus ainsi Producteur
gue leurs caractéristiques;

la derniére version des plans d’études (génie civil, tuyauterie, Producteur
électricité et systemes de régulation);

les spécifications techniques de l'installation; Producteur
La fréquence des controles d’échantillonnage du gaz injecté a réaliser GR

ainsi que leur variabilité suivant les phases du projet (1°" démarrage,

redémarrage, etc.) ;

le schéma de principe et/ou le flow-sheet (P&ID) ; Producteur
la fiche des données de sécurité (FDS) ou un certificat équivalent. Producteur

Qualité du gaz

responsable. Celle-ci répond au minimum a la présente prescription.

Si la qualité du gaz ne répond pas aux prescriptions attendues par le GR, il est en droit de refuser

I'injection et de retourner le gaz produit au producteur.
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La qualité du gaz injecté doit a tout moment étre telle que tous les appareils a gaz ou tout processus
de production pourront fonctionner de facon équivalente qu’avec du gaz naturel et en toute
sécurité.

En cas de fluctuations importantes de I'indice de Wobbe (W) du gaz injecté, le producteur de gaz
prendra les mesures nécessaires afin d’éviter que ces fluctuations puissent provoquer des
perturbations dans le fonctionnement des installations chez les clients raccordés au réseau de
distribution et/ou de transport.

10
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Composition et caractéristiques du gaz destiné a étre injecté dans le réseau de distribution :

Methane Number (M.N)

Caractéristique Spécification Spécification Controle continu Controle par Source
pour gaz-L® pour gaz-H échantillonnage
Pouvoir Calorifique Supérieur . . X
. ) 9,53a10,75 10,81 a 12,79 .
(conditions de combustion Synergrid
kWh/m3(n) kWh/m3(n)
25 °Cet 1,01325 bara)
Indice de Wobbe (conditions . . X
. 12,193 13,03 13,652 15,78 .
de combustion 25 °C et Synergrid
kWh/m3(n) kWh/m3(n)
1,01325 bara)
Densité (relative) Comprise entre 0,555 et 0,70 X EN 16726
X NBN EN 16726

(Gaz H)

< 3% (valeur maximale actuellement

Si enrichissement

Spécification GRD

C3H8 s
mesurée dans le gaz naturel) du gaz / GRT
inMP-B:2°C<T<25°C X Spécification GRD
T gazinjecte MOyenne sur 24h / GRT
inMP-C:2°C<T<38°C
Teneur en eau <110 mg/m3(n)® X GRD

Teneur en soufre total

< 20 mgS/m3(n)

NBN EN 16726

8 A la suite de la conversion systématique des réseaux de gaz L vers le gaz H prévu dans la période 2017-2030, il est conseillé de vérifier préalablement
chez le gestionnaire de réseau concerné la mise en ceuvre pour un emplacement spécifique.
9 Dans le cas de rebours, le gaz injecté doit étre conforme aux spécifications d’application au réseau de transport.
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Caractéristique Spécification Spécification Controle continu Controle par Source
pour gaz-L® pour gaz-H échantillonnage

avant odorisation

Teneur en soufre total X NBN EN 16726
A o <30 mgS/m3(n)
apres odorisation

Teneur en soufre mercaptans X NBN EN 16726
- < 6 mgS/m3(n)
avant odorisation

Teneur en soufre de H,S + X NBN EN 16726
o <5 mgS/m3(n)
COS avant odorisation

, _ X NBN EN 16726
Teneur en CO, <6 % (molaire) <4 % (molaire)
(gaz H)
. Uniguement pour DIN 51624
Teneur en N,+CO, <15 % (molaire)
legazL
) X NBN EN 16726
Teneur en O, <1 % (molaire)
(gaz H)
Le gaz ne contiendra pas d’autres NBN EN 16726
composants et/ou d’impuretés qui auront
Impuretés comme effet que le gaz ne peut étre
transporté, stocké et/ou commercialisé
sans traitement supplémentaire.
Hg <1 pg/m3(n) X! NBN EN 16723-1
Cl <1 mg/mé(n) xt Benchmark
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86
87
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de poussieres

<5pum

Caractéristique Spécification Spécification Controle continu Controle par Source
pour gaz-L® pour gaz-H échantillonnage

F <10 mg/m3(n) X! Benchmark
H, <2 % (molaire) Xt NBN EN 16723-2
NH; <10 mg/m3(n) xt NBN EN 16723-1
Amine <10 mg/m3(n) xt NBN EN 16723-1
Cco <0,1 % (molaire) X NBN EN 16723-1
BTX < 500 ppm X! Benchmark

Si <1 mg/m3(n) X NBN EN 16723-1
Taille maximale des particules X Spécification

GRD / GRT

X! : Ces éléments sont fonction du type d’intrant utilisé. Si le producteur est en mesure de démontrer qu’ils ne seront jamais contenus dans

le gaz produit, le GR peut décider que leur controle est superflu.

Le GR peut adapter les fréquences des mesures. La fréquence sera plus rapprochée lors de phases de démarrage, de redémarrage ou de

variation dans les intrants utilisés et a I'inverse plus éloignée lorsque nous sommes en situation stable aussi bien au niveau des intrants que

de la production.
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La composition et les caractéristiques du gaz destiné a étre injecté dans le réseau de transport :

- Pour le “transport intérieur”, voir les “Conditions opérationnelles et spécifications de

qualité gaz pour les points d’injection domestiques” sur le site web de Fluxys;

- En plus de ces exigences, le gaz injecté doit respecter les limites mentionnées ci-dessous

(composants propres au gaz et ne se trouvant pas dans le gaz naturel) :

Caractéristique

Spécification

< 3% (valeur maximale actuellement mesurée

CsHs dans le gaz naturel)
Hg <1 ug/m3(n)

cl <1mg/m3(n)

F <10 mg/m3(n)

H, < 2'°9% (molaire)
NHs <10 mg/m3(n)
Amine <10 mg/m3(n)

co <0,1 % (molaire)
BTX <500 ppm

Si <1 mg/mé(n)

Poussiéres

<5um

1) Odorisation du gaz. Le gaz destiné a étre injecté dans les réseaux de distribution doit étre odorisé

conformément a la recommandation pertinente du GRD et la prescription Synergrid G5/32

‘Prescriptions relatives a I'odorisation’. Le produit d’odorisation doit étre identique a I'odorant

injecté dans le réseau concerné. Le type et la concentration d’odorant a injecter sera convenue

avec le GR et reprise au contrat de raccordement/contrat standard de raccordement. En aucun

cas, le gaz produit ne peut avoir un effet masquant sur I'odorisation des réseaux. Si la teneur

d’odorant ne se trouve pas dans les limites convenues avec le GR, celui-ci définit les actions

adéquates. A défaut I'injection de gaz dans le réseau peut étre immédiatement interrompue et

le gaz retourné au producteur.

10 Lorsque le gaz produit peut étre injecté dans le stockage souterrain de Loenhout, celui-ci ne peut contenir
d’Ha (limite 0%). Le GRT communiquera cette information lors de la demande de raccordement du

producteur.

G8/01 — septembre 2020
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103 Le gaz injecté dans les réseaux de transport ne peut étre odorisé!! que dans le cas ou le réseau
104 concerné transporte du gaz odorisé.

105 2) Si la qualité de gaz ne peut étre garantie par le producteur (p.ex. gaz hors-spécification ou
106 appareil d’analyse défectueux), I'injection doit étre immédiatement interrompue et le gaz
107 retourné au producteur.

108 3) Les rapports d’analyse du gaz injecté sont mis a disposition des deux parties ou des instances
109 officielles.

110 7 Prescriptions techniques de l'installation d’injection
111 7.1 Prescriptions générales

112 Afin de ne pas nuire a la sécurité d’alimentation des clients, les appareils de détente — régulation et
113 de mesure-comptage doivent répondre aux procédures et caractéristiques techniques du GR et les
114  réglages de ces derniers doivent étre réalisés en tenant compte des autres points d’injection sur le
115 réseau. Les réglages des injections sur le réseau peuvent varier dans le temps (p.ex. les réglages
116  été/hiver) et seront donc uniguement du ressort du GR concerné.

117 Schéma de principe :

e I

Biomasse Digesteur

Commercialisation
suivant les régles de
Marché

Epurateur

Digestat

| BIOME THANE |

Fal
I
I
Vanne d’isolement r——-— J
I
I
I
I

Joint Isolant / Limite de propriété d’ilrstallation

Régulation prir:::aiggli de
2 ) Comptage sortie
Odorisation 2= FDI:‘;tI;Ite compression |
(Optionnelle) | | E & [T vanne de sécurits I Egmp;r%clugseur l N
8 o Téléreléve
Joint Isolant
(Optionnel)
I |Vanne d’isolement
\Station de fourniture de gaz )
N
m
Joint |so|antI|Jmfted propriété d’installation g”
| 2
\_ Station locale de production de gaz 2
118
11 Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et ses
amendements ultérieurs
15
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7.2 Station/cabine locale de production de gaz

Partie de l‘installation exploitée par le producteur pour la production locale de gaz compatible. La
sortie est connectée a l'installation de fourniture de gaz. Le producteur prévoit en autres les
éléments suivants :

- Unjointisolant (protection cathodique)

- Une protection contre la surpression

- Une conduite pour le retour du gaz

- Unevanne d’isolation a la sortie de I'installation

Des exigences spécifiques sont définies dans les procédures opérationnelles des GR.

7.3 Station/cabine de fourniture de gaz

Partie de I'installation exploitée par le GR pour la livraison de gaz compatible (équipement, tuyaux,
appareils de contréle qualité, instrumentations, compteurs, détente et/ou compression et/ou
odorisation, etc.). Une vanne d’isolement est prévue a I’entrée ainsi qu’une éventuelle conduite
pour le retour du gaz.

7.4 Protection cathodique

Lorsque les installations du producteur et du gestionnaire se trouvent a des potentiels différents il y
a lieu de les isoler électriquement par un joint isolant.

Des exigences spécifiques sont définies dans les procédures opérationnelles des GR.
7.5 Vanne principale de sortie
Une vanne d’isolement général sera placée entre l'installation de fourniture de gaz et le réseau de

gaz, a l'endroit convenu dans le contrat de raccordement (GRD)/le contrat standard de
raccordement (GRT).

8 Communication de données
8.1 Alimentation électrique

Le producteur de gaz met, suivant les exigences du GR, une alimentation a la disposition du GR pour
les appareils de transmission de données. L'emplacement et les spécifications de I'armoire de
transmission de données sont convenus entre les deux parties.

8.2 Signaux de mesure
Les parametres a mesurer ainsi que le format et la disponibilité des mesures doivent étre convenus

entre le producteur et le GR concerné et seront fixés dans le contrat de raccordement/le contrat
standard de raccordement.

16
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Les signaux de mesure télé-relevés doivent étre mis a la disposition des deux parties, a un endroit
convenu entre elles.

Toutes les données de mesure sont conservées durant au moins 5 ans et mises a disposition sur
simple demande.

Tableau type des parametres a mesurer avec alarme quand la limite tolérée est atteinte :

Parametre Signal d’alarme
Débit (Qm — Qu) X
Pi X
PCS X
ti (°C) X
Indice de Wobbe X
Densité optionnel
H,S X
CH4 X
CsHs X
Si enrichissement du gaz
CO; X
0, X
co
H,0 (point de rosée) X
Teneur en soufre total
poussiere (déf. Maillage <5 um) X
Ap filtre
H2/goudron, mercure, autres
impuretés'?/...
Concentration d’odorisant injectée
Etat des appareillages (clapets,
vannes...)
Oou Qnm: débit Q sous conditions de mesurage (m?3)

Qo : débit Q sous conditions de base (m3))
8.3 Espace a mettre a la disposition
En concertation avec le GR, le producteur de gaz met un terrain a sa disposition couvert par un

permis d’environnement. Ce terrain est situé sur une propriété privée, a la limite de propriété avec
un acces depuis la voie publique. Tous les cables de signalisation nécessaires pour la transmission

12 Tous les éléments repris dans les tableaux du §4.2
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des données, ainsi que l'alimentation électrique seront mis a disposition sur ce terrain par le
producteur de gaz.

9 Mise en service de l'installation

Avant la mise en service et I'injection dans le réseau de gaz naturel, au minimum les documents

suivants doivent étre soumis au mandataire du GR :

- une attestation de conformité de l'installation électrique ;

- une déclaration de conformité a la PED ;

- le document relatif a la protection contre les explosions 3 ;

- lafiche FDS* du gaz a injecter ;

- un dossier technique de I'installation et des appareils installés (installation de production non
comprise) avec au moins une copie de :

la description des appareils installés,
les caractéristiques et les réglages,
les modalités d’entretien et de vérification ;

Le contrat de raccordement (GRD)/le contrat standard de raccordement (GRT) spécifiera
éventuellement les certificats ou essais supplémentaires dont le producteur doit disposer.

Avant la mise en service du point d’acces, le producteur doit avoir conclu un contrat de rachat de
I’énergie avec un affréteur ou un fournisseur qui aura la capacité d’intégrer les quantités physiques
horaires produites. Celui-ci doit avoir conclu un contrat d’acces au réseau de gaz naturel.

Avant la mise en service :

- le contréle de la télésignalisation doit avoir été effectué,

- le producteur de gaz déclare que la qualité du gaz sera conforme et qu’il maitrise le processus,
- chaque appareil de sécurité doit étre réglé et vérifié.

La mise en service, c’est-a-dire 'ouverture de la vanne principale de sortie entre la station/cabine de
fourniture de gaz et le réseau de gaz naturel, se fera uniqguement par un mandataire du GR, ceci en
présence d’un délégué du producteur.

Lors de la mise en service le GR en présence du producteur de gaz :
- vérifiera le bon fonctionnement de tous les éléments, suivant les instructions du fabricant ;

- mettra en service le dispositif de conversion de volume de gaz (DCVG).

Le GR sera prévenu au moins 14 jours avant la date planifiée de la mise en service.

13 Comme prévu dans larticle 8 de I’AR du 26.03.2003 relatif au bien-étre des travailleurs exposés aux
atmosphéres explosives dangereuses.
14 FDS = Fiche de données de sécurité
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10 Exploitation

Les exigences spécifiques sont reprises dans le contrat de raccordement (GRD) / le contrat standard
de raccordement (GRT).

10.1 Regles d’exploitation générales
10.1.1 Personnes de contact accessibles 24h/24h

Les deux parties doivent étre accessibles 24h sur 24 durant la période d’injection. Les données des
personnes de contact seront reprises dans le contrat de raccordement (GRD)/le contrat standard de
raccordement (GRT).

10.1.2 Entretien périodique

Le propriétaire de l'installation est responsable de I'entretien périodique de I'installation et de la
vérification périodique des appareils de mesure et de détente-régulation. Les rapports
d’intervention sont disponibles sur simple demande.

10.1.3 Modifications

Le producteur de gaz n’apportera aucune modification a son installation, susceptible d’avoir un
impact sur les dispositions du contrat de raccordement (GRD)/d’un contrat standard de
raccordement (GRT), sans accord préalable par écrit du GR.

10.1.4 Acces a l'installation

Le GR doit pouvoir en tout temps accéder a la vanne principale de sortie ainsi qu’a la station/cabine
de fourniture de gaz avec un véhicule, afin de vérifier le bon fonctionnement des appareils de
détente — régulation et de mesure-comptage. Les formalités seront réduites au minimum.

10.1.5 Plans

Le plan schématique d’implantation des canalisations et des vannes ainsi que le Process and
Instrumentation Diagram (P&ID) sont a disposition dans la station/cabine de fourniture de gaz.

10.1.6 Controle contradictoire

Les deux parties ont le droit de vérifier ou de faire vérifier aussi souvent qu’elles le jugent utile,
I’exactitude des appareils de mesure-comptage et de détente-régulation installés, ainsi que la
composition chimique du gaz injecté. Chacune des parties a en outre le droit de demander la
vérification contradictoire des appareils (y inclus les appareils d’analyse du gaz) et, le cas échéant, le
controle et I'étalonnage de ces appareils. Le contréle contradictoire peut porter tant sur les
appareillages du GR que sur ceux du producteur. Le co(t de ces vérifications sera a charge du
producteur (sauf autres dispositions légales) dans les cas ou il s’agit d’'un contréle réglementaire
obligatoire ou lorsque les tolérances de mesures sont dépassées, et a charge de la partie qui en a fait
la demande dans le cas ou les tolérances de mesure sont respectées.
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225 10.1.7 Vanne d’isolement et vanne principale de sortie

226 La manceuvre des vannes d’isolement et de la vanne principale de sortie sera définit dans le contrat
227 de raccordement (GRD)/d’un contrat standard de raccordement (GRT).

228 Les parties agissent ensuite de concert pour régler le cas d’espéece.
229  10.2 Interruptions

230 En cas d’incident sur le réseau gaz ou en cas de force majeure nécessitant la coupure de
231 I'alimentation en gaz du réseau, le GR peut fermer la vanne d’isolement et/ou la vanne principale de
232 sortie. Il en avertira I'autre partie le plus rapidement possible.

233 En cas de travaux planifiés sur le réseau de gaz, pour lesquels I'injection doit étre interrompue, une
234  concertation préalable entre les parties sera prévue.
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