Herziening van het technisch voorschrift C1/107

“Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het laagspanningsdistributienet”
 
 
Het doel van dit voorschrift C1/107 is
· De plichten en verantwoordelijkheden van de DNG vast te leggen voor wat betreft de conforme uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de DNG ligt.
· De plichten en verantwoordelijkheden van de DNB vast te leggen voor wat betreft de conforme uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de DNB ligt.
· Het opstellen van uniforme technische voorschriften aangaande laagspanningsaansluitingen in België en daarin transparantie te bieden.
De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de Powerpoint  

 
Modaliteiten van de raadpleging
 
Deze raadpleging loopt van 29.07.2022 tot 16.09.2022. Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op vrijdag 16.09.2022 (17.00 uur) te sturen naar het e-mailadres consult@synergrid.be. Gelieve voor het indienen van opmerkingen uitsluitend het antwoordformulier in Excel "COMMENTs SHEET” te gebruiken.

 
Documenten
 
Hieronder vindt u alle documenten (beschikbaar in NL, FR):

- Document C1/107 ter consultatie



- Powerpoint



- Comments sheet
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LA PRESCRIPTION TECHNIQUE C1/107												 FORMULIER VOOR DE OPMERKINGEN OP HET TECHNISCH VOORSCHRIFT C1/107

				PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES AU RACCORDEMENT D’UN UTILISATEUR 
AU RESEAU DE DISTRIBUTION BT 
												ALGEMENE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING VAN EEN GEBRUIKER 
OP HET LS-DISTRIBUTIENET







				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL  du document consulté.												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van het geconsulteerde document.

		4		Article/Section (ou annexe) du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel/Sectie (of bijlage) van het geconsulteerde document waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/la section/l'annexe du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de sectie/de bijlage van het geconsulteerde document waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article (la section) concerné(e).												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel (de sectie) te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (texte / schéma) pour cette partie de la prescription.
												Nieuw voorstel (tekst / schema) voor dat gedeelte van het voorschrift.


		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission/le groupe de travail compétent(e) de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie/werkgroep van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Section / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Section / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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1. Voorwerp

De C1/107 is een sectoraal voorschrift waarin technische eisen worden vastgesteld waaraan elke natuurlijke
of rechtspersoon op wie het voorschrift van toepassing is, moet voldoen.

Dit technisch voorschrift is verplicht. Het is niet in strijd met het AREI of de CODEX.

Het vervolledigt het juridisch arsenaal dat aan de gebruiker van het voorschrift wordt opgelegd.

Dit technisch voorschrift heeft tot doel:

o De plichten en verantwoordelijkheden van de DNG vast te leggen voor wat betreft de conforme
uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden
gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover
bij de DNG ligt.

e De plichten en verantwoordelijkheden van de DNB vast te leggen voor wat betreft de conforme
uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden
gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover
bij de DNB ligt.

e Het opstellen van uniforme technische voorschriften aangaande laagspanningsaansluitingen in Belgié
en daarin transparantie te bieden.

2. Toepassingsgebied

Onderhavig voorschrift is integraal van toepassing op nieuwe aansluitingen op het openbaar LS-
distributienet én op de verbindingskabel. Delen van dit voorschrift zijn van toepassing op (wijzingen aan)
bestaande aansluitingen, dit wordt in de betreffende paragrafen toegelicht. Het toepassingsgebied van dit
voorschrift is onafhankelijk van het doeleinde van de aansluiting en van de richting van de energie-
uitwisseling.

De volgende paragrafen van dit voorschrift bevatten technische aansluitvoorwaarden waaraan alle DNG’s
moeten voldoen (zowel nieuwe als bestaande aansluitingen) om de veiligheid en kwaliteit van het LS-net,
zoals opgelegd aan de DNB door het TRDE, niet in het gedrang te brengen:

. Hoofdstuk 5

. hoofdstuk 7

. §8.4

. §10.4

Wanneer één van de volgende componenten volledig vervangen wordt van een bestaande aansluiting, dan
dient de vervangende component eveneens te voldoen aan de voorschriften uit dit document:
° aansluitkabel,

° aansluitscheider(s),
. aansluitbeveiliging(en),
° verbindingskabel(s).
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3. Normatieve referenties en gerelateerde voorschriften

Alle elektrische installaties zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen, waaronder:

. De welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten
. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)
. Het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE) van het Vlaamse, Waalse of

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Bovenstaande regelgeving wordt aangevuld met de voorschriften in het onderhavig document.
Dit technisch voorschrift wordt aangevuld door volgende specifieke technische voorschriften:

. C1/106 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van tijdelijke
installaties voor werven;

. C1/109 - Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties
zonder meter;

. C1/111 - Specifieke technische voorschriften waaraan de netten van de distributienetbeheerders
moeten voldoen inzake bescherming tegen overstroom in de bovengrondse lijnen en ondergrondse
kabels;

. C1/113 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van

foorinstallaties;

. C1/115 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van GSM-
installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie;

. C1/117 - Standaard aansluitingsschema’s op het distributienet elektriciteit;

. C1/121 - Specifieke voorschriften voor de aansluiting op het LS distributienet van woonboten;

. C10/11 - Specifieke technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-
installaties die in parallel werken met het distributienet;

. C10/19 - Aansluiten van storende belastingen in laagspanning;

Naast deze regels en voorschriften dient ook rekening gehouden te worden met:

. Eventuele bijkomende en/of strengere voorschriften van de plaatselijke DNB met respect voor het
TRDE. Deze voorschriften zijn te bekomen via de website van de DNB of via de aanvraag aan de DNB.
° Lokale voorschriften (provincie, gemeente, ...).

In geval van tegenstrijdigheid tussen één van de bovenvermelde voorschriften en een wettelijke of
reglementaire bepaling, met inbegrip van deze in het onderhavige reglement, primeren in elk geval de
wettelijke of reglementaire bepalingen. Deze regel is eveneens van toepassing op alle andere Synergrid
voorschriften waarnaar verwezen wordt in dit voorschrift.

Dit technisch voorschrift verwijst naar de volgende normen. Voor gedateerde referenties is enkel die
specifieke editie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is de laatste editie van toepassing.
. NBN HD 603:2007/A1:2016/AC:2018 - Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV

. HD308 S2: Identification of cores in cables and flexible cords

° NBN EN 61439-1 en -3: Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

. NBN EN 60898-1: Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations
- Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

. NBN EN 60947-1 en 2: Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General requirements — Part
2: Circuit breakers

. NBN C61-142: Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke — Automatische schakelaars

voor aansluiting

. NBN EN 50160: Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten

. NBN EN 61000-3-2: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen < 16 A per fase).

° NBN EN 61000-3-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor
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spanningswisselingen, spanningsschommelingenen en flicker in openbare laagspanningsnetten
voor apparatuur met een ingangstroom < 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting.
NBN EN 61000-3-4 : Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen > 16 A per fase).

NBN EN 61000-3-11: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de
spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flicker in laagspanningsnetten voor
apparatuur met een ingangstroom < 75 A en met voorwaardelijke aansluiting.

NBN EN 61000-3-12: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor
harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare
laagspanningsnet met een ingangstroom > 16 A en <75 A per fase.

NBN EN 50065-1:2011 (2011-04) : Signalling on low-voltage electrical installations in the
frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and
electromagnetic disturbances.
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4. Termen en definities

Als algemene regel neemt dit document de terminologie over uit, de op het moment van publicatie van
dit voorschrift van kracht zijnde, Technische Reglementen die van kracht zijn in de 3 regio’s van het land
en van het AREI.

De hierna opgegeven definities vullen het aan:

Aansluiting: Het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installaties van een DNG met het
distributienet te verbinden, inclusief de meetinrichting, exclusief de verbindingskabel.

Aansluitkabel: elektrische kabel die zich stroomopwaarts bevindt van de kast (met of zonder meter) van
de distributienetbeheerder tot aan het verbindingspunt met het openbaar verdeelnet.

Deze kabel kan geplaatst worden volgens verschillende uitvoeringswijzen:

e Bovengrondse-ondergrondse aansluitkabel: kabel, gedeeltelijk geplaatst onder het niveau van
het maaiveld, voor het gedeelte tussen de muurdoorvoer en de bovengrondse LS-netkabel

e Ondergrondse aansluitkabel: kabel, geheel geplaatst onder het niveau van het maaiveld, voor het
gedeelte tussen de muurdoorvoer en de ondergrondse LS-netkabel.

e Stijgleiding: kabel geplaatst op de gevel van of in een gebouw komende van buiten het gebouw,
ofwel vanaf de bovengrondse LS-netkabel, ofwel vanaf de voorgebundelde aansluitkabelen die
rechtstreeks de LS-meetinrichting binnenin een gebouw voedt.

e Voorgebundelde aansluitkabel: voorgebundelde kabel buiten geplaatst die dient om de
verbinding te maken tussen de bovengrondse LS-netkabel en de stijgleiding aan de buitenkant van
een gebouw.

¢ Interne aansluitkabel: kabel geheel geplaatst binnen een gebouw, vertrekkend van een cabine in
het gebouw en die rechtstreeks meetinrichtingen voedt in hetzelfde gebouw

Aansluitscheider: lastscheidingsschakelaar die zich bevindt in de meterkast van de DNB en die enkel
toegankelijk is voor de DNB.

Appartementsgebouw: huis of gebouw dat meerdere wooneenheden (appartementen) bevat.

AREI: Koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties
op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning
en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, inclusief alle
bijlagen.

Beschermingsinrichting tegen overstroom: beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB die de
beveiliging verzekert van de meetinrichting, de aansluit- en verbindingskabel conform de modaliteiten van
het AREI en die zich in de meterkast van de DNB bevindt. In de omgang wordt er over een
‘aansluitautomaat’, ‘(aansluit)vermogensschakelaar’ of ‘zekeringen’ gesproken.

Binneninstallatie: gedeelte van de elektrische installatie van de DNG dat zich na de meterkast van de DNB
bevindt. Dit gedeelte omvat onder andere de verbindingskabel, een of meerdere elektrisch borden,
elektrische leidingen, etc.

DNB: Distributienetbeheerder.

DNG: Distributienetgebruiker.

Eengezinswoning: huis bestemd tot woongelegenheid. Woning waarbij het volledige gebouw tot
één enkele wooneenheid behoort.
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272 LS: laagspanning van de 1% categorie.

273

274 HS: hoogspanning van de 15* categorie.

275

276 Laagspanningsdistributienet: geheel van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het distribueren van
277 elektrische energie op laagspanning over een regio, in dit document ook openbaar verdeelnet of

278 distributienet genaamd.

279

280 LS-netkabel: kabel die dient voor de openbare verdeling van de elektrische LS-energie door de DNB.
281 e Ondergrondse LS-netkabel: LS-kabel die zich in de grond bevindt

282 e Bovengrondse LS-netkabel: LS-kabel die zich boven de grond bevindt

283

284 Meetinrichting: Het geheel van toestellen van de DNB bestemd voor de meting en telling op een
285 bepaald punt. Ze omvat in voorkomend geval de teller(s), meetapparaten, meettransformatoren en
286 telecommunicatietoestellen en de respectievelijke beveiligingen.

287

288 Meterkast: een verzegelde kast voor het beheer en het ter beschikking stellen vanelektrische energie
289 aan een distributienetgebruiker (DNG) en welke minstens één teller bevat.

290

291 Meterkastenbatterij:

292 e Zonder railstelsel: modulaire structuur die maximum een plaatsing van vier elektriciteitsmeters
293 toelaat.

294 e Met railstelsel: modulaire structuur die een plaatsing van meer dan vier elektriciteitsmeters
295 toelaat.

296

297 TRDE: Gewestelijk Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, gepubliceerd in het Belgisch
298 staatsblad.

299

300 Verbindingskabel: Eerste elektrische leiding die zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder
301 meter) van de distributienetbeheerder tot aan het eerste verbindingspunt en waarvan de aard,

302 samenstelling en doorsnede onveranderd blijven overheen het traject.

303

304

305

306

307

308

309

310
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311 5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet

312

313 5.1 Algemene voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen

314

315 De algemene regels zijn deze van het van kracht zijnde TRDE. Dat bepaalt onder meer de begrenzing van
316 het aansluitvermogen, de grenzen waarbinnen de DNB een laagspanningsaansluiting kan opleggen, ....
317

318 De tabel op de volgende pagina neemt enkel basisprincipes op van de distributienetbeheerders

319 aangaande:

320 e De standaard aansluitingswijze.

321 e Het aantal toegelaten aansluitkabels per gebouw of kadastraal perceel.

322 e De toelating om een twee verschillende distributienetspanningen (3x230 V en 3N400 V) in

323 éénzelfde gebouw toe te passen.

324

325 In ieder geval bepaalt de DNB de uitvoeringsvoorwaarden bij een gegeven situatie op basis van objectieve
326 criteria.
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327
328
329
330

331
332

333
334

Algemene regels voor laagspanningsaansluitingen ©

DIVERS

Toepassingsgebied

- Eéngezinswoning
- Garage op apart kadastraal perceel

- Meergezinswoning

- Kangoeroewoning

- Combinatie winkel en woning
- Combinatie handelszaken

- Appartement
- Kantoorgebouw

- Appartementencomplex met
gemeenschappelijke garage
- Winkelcomplex, bedrijvencentrum

- Garageboxen

- Landbouwtoepassing (stal, weide,...)
- Loodsen
- Studentenkot, rusthuis, vakantiepark

Standaard aansluitingswijze

1 aansluitingskabel

1 aansluitingskabel
1 gemeenschappelijke ruimte met
meerdere meetinrichtingen

1 aansluitingskabel
1 gemeenschappellijke ruimte met
meerdere meetinrichtingen

1 aansluitingskabel
1 gemeenschappellijke ruimte met
meerdere meetinrichtingen

1 aansluitingskabel
1 gemeenschappellijke ruimte met
meerdere meetinrichtingen

1 aansluitingskabel
1 gemeenschappellijke ruimte met
meerdere meetinrichtingen

Bijkomende aansluitkabel mogelijk?

Geen bijkomende
aansluitingskabel mogelijk

Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien
onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan
zZijn:

- expliciete vraag van de DNG

- apart officieel subadres )

- aparte hoofdingang

- geen gemeenschappelijke ruimte

- aparte keuring binneninstallatie

- gemeenschap. bouwkundige delen
(vloer/plafond)

Wooneenheden niet onderscheidbaar aan
straatkant = aansluitkast aan rooilijn

Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien
onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan
zZijn:

- gevraagde vermogen te groot voor 1 kabel

- behoud zelfde kabeltracé

- één gemeenschappelijke ruimte

- aangesloten op éénzelfde transfo

Een bijkomende aansluitkabel wordt ook
toegelaten ter facilitatie van elektrische
voertuigen.

Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien

onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan zijn:

- gebouwen duidelijk te onderscheiden
- meetopstellingen in gemeenschappelijke
ruimte/gebouw

- algemene delen van gemeenschappelijke garage

wordt exclusief gevoed vanuit 1 meetinrichting

Een bijkomende aansluitkabel wordt ook toegelaten

ter facilitatie van elektrische voertuigen.

Aparte aansluitingskabel per garage mogelijk
indien onderstaande voorwaarden gelijktijdig
voldaan zijn:

- expliciete vraag DNG

- apart perceelnr binnen kadaster zonder
aansluitingskabel

Aparte aansluitingskabel mogelijk indien
onderstaande voorwaarden gelijktijdig
voldaan zijn:
- expliciete vraag DNG
- apart perceelnr binnen kadaster zonder
aansluitingskabel
- aparte keuring binneninstallatie
Plaats van de meetinstallatie bij niet
permanente bewoning:

1. bij andere reeds aanwezige tellers

2. aansluitkast aan de rooilijn

3. sleutelkastje

Indien bijkomende aansluitkabel
toegelaten:
Twee spanningen toegelaten?

Neen

Neen

Ja, maar enkel ter facilitatie van elektrische
voertuigen.

Ja, maar enkel ter facilitatie van elektrische
voertuigen.

Neen

Neen

(1) Subadres = huis- of busnummer

(2) De figuren zoals opgenomen bovenaan deze tabel zijn louter illustratief.

Zij trachten enkel een repr

weergave en

ie te bewerkstelligen van de verschillende soorten gebouwen en situaties.

In elk geval behoort het tot de discretie van de DNB om de uitvoeringsvoorwaarden te bepalen bij een gegeven situatie.
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5.2 Bijzondere voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen

Bepaalde elektrische toestellen aangesloten op de installatie van de DNG kunnen leiden tot het
verstoren van de kwaliteit van de verdeling van elektriciteit zoals beschreven in de NBN EN 50160,
waarvoor de DNG aansprakelijk kan gesteld worden. Daartoe moeten de onderstaande vereisten
gerespecteerd worden door de DNG.

De DNB kan bij een vermoeden van afwijking of op basis van expliciete meldingen (bv. spanningsklachten
van andere DNG’s) een onderzoek instellen om het (de) storende elektrische toestel(len) te identificeren
en, indien nodig, corrigerende maatregelen op te leggen aan de DNG om de kwaliteit van verdeling te
waarborgen.

Meer achtergrondinfo omtrent het aansluiten van storende belastingen op het laagspanningsnet is
eveneens beschikbaar in het technisch voorschrift C10/19 van Synergrid.

5.2.1 Inschakelstromen

De inschakelstromen van belastingen, zoals bijvoorbeeld de aanloopstromen van motoren mogen met
de erdoor veroorzaakte spanningsvallen de werking van de andere op de LS-distributienetten
aangesloten elektrische toestellen niet verstoren. In geval van twijfel dient de DNB te worden
geraadpleegd.

De inschakelstroomwaarden die in deze paragraaf in aanmerking worden genomen, zijn deze die het
gevolg zijn van het opstarten van een installatie, bijvoorbeeld het opstarten van een motor en zijn
eventuele aanloop- en regelingsapparatuur.

Derhalve moeten voor een belasting, of voor een groep belastingen met gelijktijdige aanloop, het geheel
en de aanloopinstallaties dusdanige karakteristieken bezitten dat de aanloopstromen tot de volgende
effectieve waarden (RMS) worden beperkt :

a) als de startfrequentie niet hoger ligt dan éénmaal per uur.

Lengte van het LS-

distributienet tussen Monofasig | Driefasig Driefasig
het aansluitpunt en de

HS-cabine 230V 230V 400V
Minder dan 150 m 50A 58 A 100 A
Tussen 150 en 300 m 25 A 29 A 50 A
Meer dan 300 m 20A 20A 33A

b) als de startfrequentie hoger ligt dan éénmaal per uur, maar niet meer dan tienmaal per uur

Lengte van het LS-

distributienet tussen Monofasig |Driefasig Driefasig
het aansluitpunt en de

HS-cabine 230V 230V 400V
Minder dan 150 m 38A 44 A 76 A
Tussen 150 en 300 m 19 A 22 A 38 A
Meer dan 300 m 16 A 16 A 25A
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Indien de onder a) en b) hierboven vermelde waarden niet in acht kunnen worden genomen, dient
de DNG in de nodige investering te voorzien voor hetzij een HS/LS-transformatiepost, hetzij een
rechtstreekse laagspanningsverbinding tussen de HS/LS-transformatiepost en zijn eigen installaties. De
DNB zal echter in bepaalde gevallen, na voorafgaand onderzoek en tijdelijk, kunnen aanvaarden dat
de uitvoering van de HS/LS-transformatiepost of de rechtstreekse laagspanningsverbinding wordt
uitgesteld, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van aanloopinstallaties die speciaal werden
ontworpen om de aanloop- en compensatiestromen te beperken, en dat er geen enkele negatieve
impact is op kwaliteit van de verdeling van elektriciteit.

Wanneer aan deze voorwaarden niet meer gelijktijdig wordt voldaan, wordt de tijdelijke toelating om
de onder de punten a) en b) opgegeven waarden te overschrijden, niet meer verleend.

5.2.2 Door diverse toestellen opgenomen stroomsterkten

Driefasige installaties van DNG’s moeten altijd zo uitgevoerd zijn dat de optredende stromen gelijkmatig
over de drie fasen zijn verdeeld, zowel bij afname als injectie van energie.

In het algemeen moeten alle toestellen, die tijdens hun werking piekstromen vertonen,

beantwoorden aan de voorschriften van punt 5.2.1.

5.2.3 Storingen veroorzaakt door de elektrische toestellen (harmonische componenten en
spanningsschommelingen)

ledere installatie moet zodanig worden ontworpen en onderhouden dat zij geen onaanvaardbare
storingen in het distributienet veroorzaakt, welke ook de in bedrijf gestelde toestellen zijn.

De apparaten met een opgenomen stroomsterkte < 75 A per fase dienen te beantwoorden aan de
normen :

e NBN EN 61000-3-2: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen < 16 A per fase).

e NBN EN 61000-3-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor
spanningswisselingen, spanningsschommelingenen en flicker in openbare laagspanningsnetten
voor apparatuur met een ingangstroom < 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting.

e NBN EN 61000-3-4 : Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen > 16 A per fase).

e NBN EN 61000-3-11: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de
spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flicker in laagspanningsnetten voor
apparatuur met een ingangstroom <75 A en met voorwaardelijke aansluiting.

e NBN EN 61000-3-12: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor
harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare
laagspanningsnet met een ingangstroom > 16 A en < 75 A per fase.

Voor de aansluiting van speciale elektrische toestellen die niet conform zijn met de voormelde normen,
of die een opgenomen stroomsterkte hebben van meer dan 75 A per fase, of die
spanningsschommelingen,flicker of harmonische stromen kunnen veroorzaken, is een akkoord van de
DNB noodzakelijk.

5.2.4 Invloed op gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties met toonfrequenties

De installaties van de DNG’s mogen de werking van de gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties
niet negatief beinvloeden. Als er een gevaar voor beinvloeding bestaat, zal de DNG véér de ingang van
de betrokken installaties sperfilters voortoonfrequenties aanbrengen. In elk geval mag de stoorspanning
met een frequentie gelijk aan de injectiefrequentie vande gecentraliseerde afstandsbediening niet
boven de 0,25 % van de nominale spanning van het laagspanningsnet stijgen.

Wanneer de DNG elektrische toestellen gebruikt (bv. bepaalde elektroakoestische apparaten,
dimmers...) waarvan de werking door de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening in het
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gedrang kan worden gebracht, moet de DNG zelf maatregelen treffen om deze ongunstige invloed te
vermijden. De spanning overeenstemmend met de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening
bedraagt gewoonlijk minder dan 5 % van de nominale spanning van het laagspanningsnet en dit
gedurende kortstondige perioden.

5.2.5 Gebruik van telecommunicatiesystemen in de LS-installaties

De installaties van de DNB mogen niet gebruikt worden voor de transmissie van signalen die door
telecommunicatiesystemen van de DNG worden uitgezonden (toestellen voor transmissie van
informatie, seintoestellen met draagfrequentie, enz...).

In de mate dat een dergelijke transmissie beperkt is tot de installatie van de DNG, de nodige maatregelen
zijn genomen om iedere ongunstige beinvloeding van de installaties van de DNB te vermijden.

De installaties dienen in het bijzonder te beantwoorden aan de voorschriften van de NBN EN 50065-1 en
zijn amendementen.

5.2.6 Arbeidsfactor

De arbeidsfactor op elke fase moet tussen 0,8 en 1 liggen, welke ook de in bedrijf gestelde toestellen
zijn, behalve indien een afwijking is toegestaan door de DNB.

5.2.7 Verstoringen op de installaties van de DNG

De DNG zal ervoor zorgen dat de nodige interface-installaties worden geplaatst om elke functionele
storing specifiek voor zijn gevoelige installaties te vermijden (zoals bv. informatica-installaties).

5.2.8 Aansluiting van condensatorbatterijen

De aansluiting van condensatorbatterijen moet zodanig worden uitgevoerd dat fenomenen worden
vermeden zoals absorptie van signalen van gecentraliseerde afstandsbedieningen, versterking van
harmonische spanningen, of overspanning bij het inschakelen van batterijen. Om te vermijden dat een
onaangepaste installatie wordt ontworpen, dient de DNG de DNB op de hoogte te brengen van zijn plan
om condensatorbatterijen te plaatsen of te wijzigen.

5.2.9 Autonome voeding

Indien de DNG een andere LS-voeding heeft dan het LS-distributienet, dan dient die LS-voeding:
o ofwel volledig gescheiden te zijn van het distributienet;
e ofwel conform te zijn (en te blijven) met voorschrift C10/11 van Synergrid op het
moment dat de autonome voeding gekoppeld werd aan het LS distributienet.

5.2.10 Plaatsen van overspanningsbeveiligingen

Indien in de installatie van de DNG gevoelige apparatuur aanwezig is die kan gestoord worden door
netspanningsvariaties die binnen de grenzen toegelaten door de NBN EN 50160 vallen, dan dient de DNG
zelf de nodige voorzieningen te treffen om zijn apparatuur hiertegen te beschermen.

De DNG zal ervoor zorgen dat de eventueel nodige overspanningsbeveiligingen worden geplaatst,
teneinde zijn apparatuur te beveiligen tegen bovenvermelde netspanningsvariaties, die kunnen
veroorzaakt worden door bliksem, netwerkvervuilende toestellen (motoren, frequentieomvormers,
dimmers, ...), schakeloperaties of nulgeleiderbreuk op het net, ...
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479 5.3 Niet-naleving van de technische voorschriften

480

481 Indien de DNB vaststelt dat de technische aansluitvoorwaarden van hoofdstuk 5 niet worden nageleefd,
482 dan dient de DNG het probleem te corrigeren op eenvoudige vraag van de DNB. Indien de DNGniet
483 corrigeert binnen de door de DNB gestelde termijn, dan heeft de DNB het recht om de aansluiting buiten
484 dienst te zetten volgens de geldende procedures.
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6. Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distributienet

De DNG is ertoe verplicht tijdig contact op te nemen met de DNB omuitsluitsel te krijgen over de
kenmerken en de voedingswijze van zijn aansluiting (0.a. véér de aanvang van bouwwerken van het
gebouw waartoe de aansluiting behoort). Deze modaliteiten hangen af van het type van de installatie en
het aansluitvermogen, alsook van het lokale distributienet.

Het aansluitvermogen wordt bepaald in overleg met de DNB. De DNB stelt aan de aanvrager alle
documenten ter beschikking die voor het bekomen van een aansluiting vereist zijn overeenkomstig het
geldende TRDE, alsook de te volgen procedure.

Deze documenten omvatten o.m.:
e De algemene richtlijnen m.b.t. de levering, de plaatsing en het type van de meterkast(en),
aansluitscheider en de kabels. In de specifieke richtlijnen van de plaatselijke DNB’s wordt onder
meer bepaald welke plaats voor de meetinrichting moet worden vrijgehouden.

e Een verduidelijkende nota waarin de aanvrager aan zijn verplichting herinnerd wordt om de
elektrische installatie door een erkend controleorganisme te laten keuren alvorens
ingebruikname.

e Een formulier of een verwijzing naar een website waarmee de aansluiting kan worden aangevraagd.

Distributienetten van het type 3x230V worden geleidelijk omgeschakeld naar 3x400V+N. Daarom moet
de binneninstallatie van de DNG eenvoudig aanpasbaar zijn aan deze spanningsverandering. In dit kader
moet er aandacht worden besteed aan de keuze van de verbindingskabel (4 geleiders), aan de uitvoering
van de elektrisch(e) bord(en), driefasige elektrische toestellen en hun betreffende stopcontacten, alsook
aan de keuze van de elektrische leidingen van deze stroomkringen (5 geleiders).
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511 7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG
512

513 7.1. Algemeenheden

514

515 De verantwoordelijkheid van de DNB op vlak van uitbating en onderhoud van de aansluiting is bepaald
516 in het TRDE, het aansluitingscontract en de technische voorschriften van Synergrid.

517

518 De DNG neemt de nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te voorkomen door
519 oorzaken die niet te wijten zijn aan de aansluiting zelf. De getroffen voorzorgsmaatregelen zijn evenwel
520 altijd in overeenstemming met dit voorschrift en conform aan de uitvoeringsmodaliteiten van de

521 aansluiting van de DNB. De DNG brengt de DNB zo snel als mogelijk op de hoogte van elke schade die hij
522 vaststelt aan zijn aansluiting, ook wanneer de verzegeling van de meterkast beschadigd of verwijderd
523 blijkt te zijn.

524

525 Om de risico’s op ongevallen van elektrische oorsprong te beperken, mag de DNG geen enkel werk
526 uitvoeren dat een weerslag kan hebben op het net of de aansluiting, zondervoorafgaandelijk aan de
527 werken overleg met de DNB te plegen.

528

529 Binneninstallaties verbonden met een verschillend toegangspunt mogen nooit elektrisch, noch
530 galvanisch met mekaar worden gekoppeld. Met andere woorden: energie-uitwisseling tussen beide
531 binneninstallaties is op geen enkel moment toegestaan, onder welke vorm dan ook.

532

533 Het is voor de DNG verboden de nulgeleider lokaal te aarden of aan te wenden als beschermingsgeleider
534 tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de DNB.

535

536 De DNG is verantwoordelijk voor de uitbating en onderhoud van de delen die de meetinrichting
537 verbinden met de installatie van de DNG, dus met inbegrip van de verbindingskabel. De DNB is
538 verantwoordelijk voor het fysiek aansluiten en loskoppelen van de installatie van de DNG op de
539 meetinrichting.

540

541 7.2. Bescherming tegen brand

542

543 Het meterlokaal en de lokalen waardoor een aansluitkabel loopt moeten zodanig zijn dat de door de
544 DNB gespecificeerde kabels mogen gebruikt worden. De DNB zal typisch geen kabels specificeren met
545 Euroklasse Cca (cfr. CPR-richtlijn). Een aansluiting op het LS-distributienet voldoet bovendien nooit aan
546 de wettelijke vereisten gesteld aan een veiligheidsvoeding. Enkel de DNG is verantwoordelijk omtrent
547 het behoud van de voeding van zijn eventuele veiligheids- en kritische installaties.

548 Het stockeren van ontvlambare producten in de nabijheid van de meetinrichting of van de aansluitkabel
549 is verboden. Het is de verantwoordelijkheid van de DNG om erover te waken dat de lokalen die de
550 meetinrichting bevatten of waardoor het traject van de aansluitkabel en verbindingskabel loopt, geschikt
551 zijn en blijven om de aansluiting te bevatten. De DNG houdt hierbij rekening met de materialen voor de
552 aansluiting die door de DNB worden gespecifieerd, met de beschermingsmaatregelen tegen brand zoals
553 opgenomen in het ARElI en met eventuele specifieke, lokale opgelegde brandveiligheidsvereisten (bv.
554 vereisten van de brandweer of gemeente).

555

556 Bij herbestemming en renovatie van deze lokalen dient de DNG een risicoanalyse te doen om er zich van
557 te vergewissen dat ook in de toekomst de lokalen geschikt blijven om de door de DNB gespecifieerde
558 kabels te bevatten.

559
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7.3. Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting, op een ander element van de
aansluiting of op de verbindingskabel

De meter, de meterkast en de andere elementen van de aansluiting zijn eigendom van de DNB (zie
o.a. het voorschrift C1/117 van Synergrid). Een voorwerp mag erop vastgemaakt of gehecht worden,
maar enkel onder de voorwaarden zoals hierna opgelijst.

Deze voorwaarden hebben als doel de integriteit van de meetinrichting te garanderen, die noodzakelijk
is op dat de DNB zijn rechten en verplichtingen kan uitvoeren die hem toegekend zijn door de
reglementering met betrekking tot metingen in het kader van de werking van de markt: deze rechten en
verplichtingen omvatten namelijk het plaatsen van de meter, elke technische interventie op of in de
nabijheid van de meter, de periodische opnamen en de validatie van de meetgegevens. Voor de DNB is
het essentieel om deze opdrachten zonder belemmering te kunnen uitvoeren, volgens zijn standaard
procedures en met respect voor de verschillende spelers op de energiemarkt.

Het plaatsen van bepaalde voorwerpen op de buitenvoorzijde van de meetapparatuur is toegelaten,
maar enkel onder de voorwaarden zoals hieronder opgelijst:
e Er mogen geen aanpassingen aan de meter, de meterinstallatie en/of meterkasten gebeuren:

o
(©]
o

De verzegelde delen dienen steeds verzegeld te blijven.

De meterinrichting van de DNB moet intact worden gehouden.

De meters en/of de meterkasten zelf mogen niet beschadigd worden bij de bevestiging, het
gebruik of de verwijdering van bijkomende voorwerpen. Dit impliceert dat de meters steeds
in hun oorspronkelijke staat gesteld kunnen worden.

Bijkomende voorwerpen moeten eenvoudig en zonder bijkomend gereedschap kunnen
verwijderd worden.

e De taken die toebedeeld zijn aan de DNB moeten steeds ongehinderd uitgevoerd kunnen
worden:

O
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De meteropnemer moet een meter(nummer)- en indexaflezing vlot en nauwkeurig kunnen
doen volgens de standaardregels van de DNB.

De meteropnemer of technieker moet de barcode van de meter steeds kunnen inscannen
zonder daarbij gehinderd te worden door de aanwezigheid van randapparatuur.

De techniekers moeten alle technische ingrepen in en rond de meter kunnen uitvoeren
zonder hinder.

Indien er door het randvoorwerp meterparameters/indexen niet of niet voldoende vlot
leesbaar zijn of andere activiteiten van de DNB verhinderd worden (inclusief het detecteren
van pogingen tot fraude, of andere interventies op de meterkast of op de aansluiting), zal
het voorwerp verwijderd moeten worden. Als de DNG aanwezig is tijdens de interventie van
de (vertegenwoordiger van de) DNB, zal deze laatste de DNG verwittigen en hem voorstellen
om zelf het voorwerp te verwijderen. Indien de DNG afwezig is of bij gebrek aan een snelle
interventie van deze laatste, of indien de DNG weigert het voorwerp te verwijderen, mag de
afgevaardigde van de DNB ofwel zelf overgaan tot het verwijderen van het voorwerp, ofwel
alle andere nodige maatregelen treffen, met respect van de wettelijke bepalingen, die nodig
zijn om de DNB toe te laten om aan zijn reglementaire verplichtingen te voldoen.

Indien de vertegenwoordiger van de DNB zelf het voorwerp heeft verwijderd, en indien het
terugplaatsen ervan gemakkelijk en snel is, zal hij proberen om de apparatuur zo goed
mogelijk terug te plaatsen zonder deze te beschadigen. Hij draagt daarentegen niet de
verantwoordelijkheid om na zijn poging tot terugplaatsing de goede werking ervan te
garanderen. De correcte terugplaatsing van deze voorwerpen valt namelijk niet onder
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de verantwoordelijkheid van de DNB (zowel bij meteropname als bij metervervangingen
en andere interventies).

o Ingeen enkel geval kan de DNB verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging bij het
verwijderen of de terugplaatsing van dit voorwerp.

e De correcte werking van de meter van de DNB mag niet verstoord worden door randvoorwerp
(bijvoorbeeld door een magnetisch veld). De DNB behoudt zich het recht voor om randvoorwerp
die zich in de nabijheid van de meterkast bevindt, te controleren, al dan niet in een labo, om
mogelijke invloeden op de meterwerking te detecteren. In dat kader kan de DNB ook een
prototype van het randvoorwerp opvragen.

e De kabels van het buitenvoorwerp en hun aanhechtingen mogen niet vastgemaakt wordenop
de onderdelen van de aansluiting stroomopwaarts van de meter (leidingen, kabel, ...).

e De DNB draagt geen verantwoordelijkheid over de juiste werking van het voorwerp en voor de
correctheid van de data die via een externe partij aan de eindklant worden verstrekt. Indien na
interventie van de DNB het voorwerp niet meer functioneert of informatie niet meer
beschikbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid bij de DNB gelegd worden.

e In geen enkel geval mag de bestaande wetgeving en regelgeving overtreden worden (o0.a. de
technische reglementen, de aansluitingsreglementen, het AREI, deze voorschriften C1/107 van
Synergrid, de technische voorschriften van de DNB ...).

e De garantie van de meter mag niet vervallen door het geplaatste randvoorwerp.

e Enkel de meetgegevens zoals bedoeld in het TRDE, en waar de DNB verantwoordelijk is gesteld
voor de meting, de behandeling, de validatie en de transmissie naar andere betrokken partijen
zijn bindend in het kader van energiemarkten en flexibiliteit.

Een eventuele aanpassing van de regelgeving die momenteel van toepassing is geeft geen enkel recht
aan de DNG of enig andere partij op de meters en andere installaties van de DNB, en geeft in het
bijzonder geen recht op het behoud van meters en installaties die compatibel zijn met de plaatsing van
buitenvoorwerp of met de werking hiervan. A fortiori zal geen enkele exclusiviteit noch voorrang
gegeven kunnen worden aan een bepaalde partij ten opzichte van andere partijen die soortgelijke
voorwerpen zouden wensen te plaatsen.

Het aanbrengen van meetinstrumenten (bijvoorbeeld stroomtransformatoren) over de
verbindingskabel, of het koppelen aan de verbindingskabel, dient vermeden te worden om conformiteit
met het AREI te behouden en om interventies van de DNB zo weinig als mogelijk te hinderen.

In voorkomend geval zal de (vertegenwoordiger van de) DNB tijdens een interventie de DNG verwittigen
en hem voorstellen om zelf het meetinstrument en de bijhorende bedrading te verwijderen.

Indien de DNG afwezig is, of bij gebrek aan een snelle interventie van deze laatste, of indien de DNG
weigert het voorwerp te verwijderen, mag de afgevaardigde van de DNB beslissen om zelf overgaan tot
het verwijderen van het meetinstrument indien het meetinstrument vakkundig geplaatst werd.

Indien de vertegenwoordiger van de DNB zelf het instrument heeft moeten verwijderen, en indien het
terugplaatsen ervan gemakkelijk, veilig en snel kan, zal hij proberen deze zo goed als mogelijk terug te
plaatsen en zonder deze te beschadigen.

Hij draagt daarentegen niet de verantwoordelijkheid om na zijn poging tot terugplaatsing de goede
werking ervan te garanderen.
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662 8. Aansluiting op het LS-distributienet

663

664 8.1. Algemeen

665

666 De aansluitkabel moet bij aanleg uit één stuk zijn. Het gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is
667 verboden tenzij ze worden uitgevoerd door de DNB.

668 Op privédomein bepaalt de DNB in samenspraak met de DNG de materialen, de inplanting en de
669 plaatsingsvoorwaarden van de aansluiting (zoals het kabeltype, zijn doorsnede, de eventuele
670 ingraafdiepte en mechanische bescherming van de aansluitkabel, de precieze plaats van de meter(s) ed.)
671 Dit gebeurt op basis van de technische voorschriften van de DNB.

672 Op openbaar domein zal alleen de DNB de inplanting en de plaatsingsvoorwaarden van de aansluitkabel
673 bepalen. Indien hiervoor vergunningen vereist zijn, moet de DNB deze aanvragen bij de betrokken
674 diensten.

675

676 Volgende aansluitmogelijkheden van de aansluitkabel op het LS-distributienet komen voor:

677

678 1) Aansluiting op een bovengronds LS distributienet

679 Voor het gedeelte op privédomein is bij nieuwe aansluitingen enkel een ondergrondse plaatsing toegestaan.
680 Bij uitzondering en op basis van objectieve criteria kan de DNB beslissen om de gehele aansluiting
681 bovengronds uit te voeren.

682 Bij vervanging van een bestaande aansluiting legt de DNB in principe een ondergrondse plaatsing op.
683 Een bestaande bovengrondse aansluiting kan enkel worden vernieuwd (met behoud van bovengrondse
684 plaatsing) indien de hoogte van het gebouw, of van de eventueel daarvoor bestemde steunen, het
685 mogelijk maken dat de aansluitkabel op de wettelijk voorgeschreven afstanden in boek 3 van het AREI
686 kan aangebracht worden.

687

688 2) Aansluiting op een op een gevel bevestigd LS-distributienet

689 Een volledig bovengrondse plaatsing of gedeeltelijk bovengrondse plaatsing conform het AREI is hierbij
690 mogelijk.

691

692 3) Aansluiting op een ondergronds LS-distributienet

693 Enkel een volledige ondergrondse plaatsing conform het AREI en de eventuele bijkomende eisen
694 van de DNB is toegelaten.

695

696 4) Aansluiting via directe verbinding met een DNB-transformatiepost of -cabine.

697 De DNB zal hierbij een afzonderlijke studie uitvoeren, met voorkeur voor een volledige ondergrondse
698 plaatsing.

699

700 In de figuren van bijlage 1 zijn voorbeelden van veel voorkomende (niet exhaustief)

701 aansluitingsmogelijkheden illustratief weergegeven. De toegelaten uitvoeringswijzen voor nieuwe

702 aansluitingen of vervangingen van bestaande aansluitingen worden bepaald door de DNB in

703 overeenstemming met dit en eventueel bijkomend voorschrift.

704

705
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8.2. Kabeltypes

Enkel de volgende kabeltypes zijn voorgeschreven en toegelaten als aansluitkabel op het LS-
distributienet:

e Type EXVB of EAXVB voor ondergrondse aansluitingen, interne aansluitkabels of stijgleidingen.
Deze kabels voldoen aan de NBN HD603 sectie 1 en 5A en aan onderstaande bijkomende
vereisten:

a. Eenvoudig afpelbare PVC opvulling

b. Minstens Euroklasse Eca

c. Dekabels bevatten exact 4 geleiders zodat ze zowel voor monofasige als voordriefasige
aansluitingen bruikbaar zijn. Kabels met minder of meer dan 4 geleiders zijn niet
toegelaten.

d. Voor EXVB kabel is enkel 4x kabel toegelaten en is de kleurcodering bijgevolg altijd
bruin, zwart, grijs en blauw volgens HD308 S2. Voor EAXVB is zowel 4x als 4G kabel
toegelaten maar geniet 4x kabel zonder geel-groene geleider de voorkeur. De enige
toegelaten kleurcodering voor 4x en 4G kabel is respectievelijk bruin/zwart/
grijs/blauw en bruin/zwart/grijs/geel-groen.

e. De vulmantel kan gemakkelijk worden gescheiden van de aangrenzende elementen,
zijnde de buitenmantel én de aderisolatie van de verschillende geleiders. De vulmantel
is een aparte kabelcomponent die niet kleeft aan de aangrenzende elementen en na
zijn verwijdering mag geen enkel kleefspoor op de aderisolatie noch buitenmantel
achterblijven.

f. De vul- en buitenmantel zijn visueel eenvoudig van mekaar te onderscheiden door
gebruik te maken van een in de massa gekleurde witte vulmantel. De kleur van de
buitenmantel is altijd zwart.

e Type BXB of BAXB conform NBN HD626 voor bovengrondse aansluitingen.

Na overleg tussen DNB en DNG kan het toegelaten worden om een ander kabeltype te gebruiken, maar
enkel en alleen wanneer het gaat over interne aansluitkabels of stijgleidingen (cfr. hoofdstuk 4).

Indien de kabel wordt aangeleverd door de DNG dan dient de conformiteit met de norm te worden
gestaafd door de aanwezigheid van het CEBEC label dat deel uitmaakt van de markering op de kabel.

De DNB behoudt in ieder geval en op ieder moment in de tijd het recht om de conformiteit van
aangeleverde aansluitkabels onafhankelijk na te gaan in een daarvoor geschikt onderzoekslaboratorium.
Indien de kabel niet voldoet aan de betreffende norm of aan bovenvermelde bijkomende vereisten heeft
de DNB het recht de kabel te weigeren voor aansluiting op het LS-distributienet.

De keuze van het geschikte kabeltype voor een aansluiting is afhankelijk van drie aspecten. Ten eerste
wordt de keuze vastgelegd door het ondergronds of bovengronds zijn van een aansluiting (nieuwe
aansluitingen zijn altijd ondergronds). Ten tweede bepaalt de benodigde doorsnede van de kabel de
keuze tussen koperen (EXVB) en aluminium (EAXVB) geleiders. Anderzijds bepaalt het traject dat de
aansluitkabel volgt in een gebouw de keuze tussen niet-halogeenvrije en halogeenvrije kabel conform
de beschermingsmaatregelen tegen brand zoals bepaald in het AREl (cfr. de identificatie van
evacuatiewegen).

De DNB bepaalt op basis van zijn technische voorschriften het toegelaten, verplichte of aangeraden
kabeltype voor een aansluiting en zal de DNG informeren en ondersteunen in het maken van de juiste
keuze.
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758 8.3. Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabel

759

760 De doorsnede van een aansluitkabel wordt bepaald door drie factoren: de gevraagde maximale stroom,
761 de maximaal toegelaten stroombelasting van een kabel en de maximale toelaatbare spanningsval over
762 de aansluitkabel.

763

764 8.3.1. Maximale stroom voor de gevraagde aansluiting

765

766 De maximale stroom is de stroomwaarde die overeenkomt met het gevraagde vermogen van de DNG.
767 Indien de aansluitkabel een meetinrichting voedt beveiligd door slechts één beschermingsinrichting
768 tegen overstroom, dan heeft de maximale stroom dezelfde waarde als de maximale nominale stroom
769 van de beschermingsinrichting.

770 Indien meerdere beschermingsinrichtingen tegen overstroom door éénzelfde aansluitkabel worden
771 gevoed, bepaalt de DNB de maximale stroom.

772 De DNB bepaalt de te verwachten maximale belastingsstroom g voor een bepaald aantal gebruikers,
773 rekening houdend met de te verwachten gelijktijdigheidsfactor(en), gebruiksfactor(en) en het specifiek
774 toepassingsgebied van iedere gebruiksinstallatie.

775 De berekende maximale aan te sluiten belastingstroom Iz (consumptie en/of productie) moet kleiner zijn
776 dan de maximale toegelaten belasting (= maximale continue belastingstroom Iz) van de aansluitkabel.
777

778 8.3.2. Maximale toegelaten belastingsstroom van een aansluitkabel

779

780 De NBN HD 603 vermeldt onder meer voor meeraderige EXVB- en EAXVB-kabels de maximale
781 stroomwaarden voor een kabel ingegraven in de grond op 70 cm diepte, bij een grondtemperatuur van
782 20 °C en een thermische resistiviteit van de plaatselijke grond van 100 K x cm/W. Deze stroomwaarden
783 worden als referentie genomen, en zijn weergegeven in de tabel in bijlage 2.In functie van de
784 plaatsingswijze, de belasting en de interne opwarming van de meterkast past de DNB een correctiefactor
785 toe.

786 De eventueel gecorrigeerde toegelaten stroomwaarde van de kabel (of het daarmee overeenkomende
787 vermogen) moet groter zijn dan de maximale stroom voor de gevraagde aansluiting.

788

789 8.3.3. Toelaatbare spanningsval

790

791 De maximale toelaatbare spanningsval over een aansluitkabel bedraagt 1% van de nominale
792 netspanning. De DNB bepaalt de maximale toegestane lengte per kabeltype en doorsnede om het
793 spanningsvalcriterium te respecteren.

794

795 De DNB berekent de spanningsval op basis van een puur symmetrische belasting en neemt eveneens de
796 aanwezigheid van een monofasige decentrale productie-eenheid van 5 kVA in rekening.

797 De maximale spanningsval van 1% is niet van toepassing op een directe verbinding zoals vermeld in
798 hoofdstuk 8.1.4.

799

800 8.3.4. Resultaat: geleiderdoorsnede

801

802 Uit voorgaande benadering volgt de te respecteren geleiderdoorsnede van de aansluitkabel.

803 In bijlage 6 kan voor een gekozen belastingsstroom en lengte van de aansluitkabel de geschikte

804 geleiderdoorsnede afgelezen worden.

805

806 De minimale doorsnede bedraagt:

807 - kabels EXVB en BXB: 10 mm?en EAXVB: 95 mm?

808 - kabels BAXB: 16 mm?

809

810 Een grotere minimumdoorsnede kan opgelegd worden door de DNB, op basis van objectieve criteria.
811 Het is niet toegelaten de noodzakelijke doorsnede te bekomen door parallelle aansluitkabels te voorzien,
812 tenzij anders voorgeschreven door de DNB.
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8.4. Vervanging of aanpassing van de aansluitkabel

Indien bij een controle van de aansluiting naar aanleiding van bijvoorbeeld :

e aanvraag tot verhoging van het ter beschikking gestelde of geinjecteerde vermogen

e herstelling of aanpassing van de meetinrichting

e uitvoeren van werken in de nabijheid van de aansluitkabel
gevaarlijke situaties of inbreuken op de van toepassing zijnde voorschriften worden vastgesteld door de
DNB, dan kan hij beslissen dat een aanpassing of vervanging van de aansluitkabel nodig is.
De concrete uitvoering en uitvoerder van de bijhorende werken alsook de toewijzing van de hieraan
verbonden kosten worden bepaald door DNB.

8.5. Uitvoering van een aansluiting tussen het LS-distributienet en de meetinrichting

De aansluitkabel wordt door de DNB, de DNG of zijn aangestelde geinstalleerd volgens de voorschriften
van de DNB en de geldende reglementering.

De ondergrondse aansluitkabel zal op privédomein geplaatst worden in een buis, ingegraven met een
bedekking van minstens 60 cm onder het maaiveld (afgewerkt terrein volgens plan), die bij de oprichting
van het gebouw zal voorzien worden.

De buis wordt vanaf de muurdoorgang tot aan de scheidingslijn met het openbare domein loodrecht op
de as van de weg geplaatst tenzij anders voorgeschreven door de DNB.

De buis wordt vanaf de scheidingslijn met het openbare domein gelegd tot juist in een werkput van 1
vierkante meter (1 meter op 1 meter) gegraven ter hoogte van de muurdoorgang van de kabel, tenzij
anders voorgeschreven door de DNB.

De buis biedt voldoende bescherming zoals het AREl bepaalt. Niettemin dient de DNG de nodige
voorzorgen te nemen in geval van werken kortbij de aansluiting (zie §7).

Wanneer de afstand van de muurdoorvoer tot aan de grens tussen openbaar en privaat domein meer
bedraagt dan 25 meter kunnen bijkomende maatregelen door de DNB opgelegd worden (zie §9.4 en
§11.1).

Het gebruik van een aansluitbocht of energiesteen kan opgelegd worden door de DNB.

De kabel dient voldoende mechanisch beschermd te zijn over geheel de muurdoorvoer

De DNG is verantwoordelijk voor het water- en gasdicht maken en houden van de muurdoorvoer zowel
wat betreft tussen muur en buis als tussen buis en kabel.

De afdichting moet kunnen verwijderd worden met standaard handgereedschappen.

De lengte van de aansluitkabel binnen het gebouw wordt zo kort mogelijk gehouden en doorkruist zo
weinig mogelijk verschillende lokalen.

Het tracé van de kabel moet steeds visueel herkenbaar zijn en blijven. De DNG dient ermee rekening te
houden dat de aansluitkabel altijd onder spanning blijft, zelfs indien de algemene beveiliging is
afgeschakeld.

De bocht van de buis onder de meetinrichting moet een kromtestraal van minimum 50 cm hebben.
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9. Meetinrichting

9.1. Algemeen

Bij een meetinrichting voor één DNG worden alle elementen in één of enkele kast(en)
ondergebracht.

Een meetinrichting voor meerdere DNG’s kan bestaan uit het samenbouwen van één of meerdere
kasten. Sommige elementen van de meetinrichting zijn door de DNB verzegeld. Enkel de DNB heeft het
recht om die zegels te verwijderen.

De componenten van de meetinrichting worden exclusief bepaald door de DNB. Het aansluiten van deze
componenten gebeurt volgens de procedures van de DNB.

Geen enkel element van de installatie van de DNG behalve de verbindingskabel, de eventuele
datakabel(s) en/of kabels voor de spanningsvrije contacten is toegelaten in de meetinrichting. Deze
kabels dienen te worden goedgekeurd, beveiligd en geplaatst volgens de voorschriften van de DNB.

In functie van het aansluitvermogen kan een meting met stroomtransformatoren nodig zijn. Deze
meetinrichting vergt meer plaats dan een meting zonder stroomtransformatoren.

9.2. Beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB

De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB vervult volgende functies:

- Vereiste functie: Bescherming tegen overstroom conform hoofdstuk 11 van dit voorschrift.

- Optionele functie: Beperking van het aansluitvermogen zoals overeengekomen tussen de DNG en
DNB, gemeten in genormaliseerde omstandigheden. Het beschikbare vermogen wijzigt bij
afwijkende omgevingsomstandigheden. De functie van vermogensbeperking kan door andere
toestellen overgenomen worden, zoals bijvoorbeeld een elektriciteitsmeter.

- Optionele functie: Scheidingsfunctie voor de verbindingskabel en de achterliggende
binneninstallatie van de DNG, indien zij enerzijds bedienbaar is door de DNG en indien zij anderzijds
daarvoor technologisch geschikt is.

Er zijn verschillende uitvoeringswijzen van de beschermingsinrichting tegen overstroom:

- lijnzekeringen (type gG/glL meszekeringen) conform NBN EN 60269,

- instelbare en niet-instelbare vermogensschakelaars (type MCB of monoblok) conform
NBN C61-142, NBN EN 60898 of NBN EN 60947,

- instelbare vermogensschakelaars (type MCCB) conform NBN EN 60947.

De uitschakelkarakteristieken van de beschermingsinrichting worden gekozen en afgeregeld door de
DNB om de voormelde functies bevredigend te vervullen alsook rekening te houden met de algehele
performantie en veiligheid van het LS-distributienet én de aansluiting.

Bijvoorbeeld, indien uit een studie van de DNB blijkt dat de standaard gehanteerde magnetische
drempelwaarde niet aanvaardbaar is om de kwaliteit van de spanning te kunnen garanderen, dan heeft
de DNB het recht om de magnetische instelling van de beschermingsinrichting te verlagen.

De DNB is bovendien niet verplicht om zijn type beschermingsinrichting, of de uitschakelcurve ervan, aan
te passen om de selectiviteit met de stroomafwaartse beschermingsinrichtingen van de DNG te garanderen.
De DNB kan nooit verantwoordelijk gehouden worden wanneer zijn beschermingsinrichting uitschakelt,
behalve indien dat te wijten is aan een interne fout in de beschermingsinrichting.

Enkel de maximale nominale stroom van de beveiligingsinrichting kan aangepast worden, binnen de
grenzen van de technische mogelijkheden van de meetgroep en van het distributienet, en indien dit geen
storingen veroorzaakt voor de andere netgebruikers.
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904

905 De maximale nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen overstroom wordt bepaald door het
906 gewenst aansluitvermogen van de DNG en is bovendien afhankelijk van de doorsnede van de aansluitkabel.
907 Bijlage 5 geeft de relatie weer tussen stroomsterkte en aansluitvermogen alsook de overeenstemmende
908 maximale nominale stroom van een zekering en vermogensschakelaar.
909
910 De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB is conform aan de betreffende door de koning
911 gehomologeerde of door het NBN geregistreerde productnormen.
912
913 9.3. Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en)
914
915 Bij het ontwerp van de elektrische installatie, en bijgevolg ook de selectie van de geschikte elektrische
916 materialen, houdt de DNB rekening met de volgende maximale uitwendige invloeden die redelijkerwijze
917 in de realiteit mogen verwacht worden. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld naar een bepaalde keuze van IP-
918 graad van de meterkast, technische vereisten gesteld aan de voorgeschreven aansluitkabels, enz.
919
920 In dit kader dient de DNG ervoor te zorgen dat het lokaal of de plaats waar de meetinrichting(en)
921 geplaatst wordt integraal voldoet aan onderstaande uitwendige invloeden en dat deze gerespecteerd
922 blijven doorheen de tijd. Indien de plaats van opstelling hier niet integraal aan voldoet moet de DNG zich
923 bij de DNB verder informeren.
924
925 Ook bij wijzigende invloeden bij bestaande aansluitingen dient de DNG erover te waken dat
926 onderstaande uitwendige invloeden gerespecteerd blijven. Bij twijfel informeert de DNG de DNB om de
927 compatibiliteit van de materialen van de aansluiting met de gewijzigde omgevingsinvloeden te evalueren
928 en om, indien nodig, de noodzakelijke maatregelen te treffen. Desgevallend kan een verplaatsing van de
929 meetinrichting zich opdringen.
930
931 Onderstaande tabel geeft de maximale uitwendige invloeden (lees: worst case) die zijn toegelaten in het
932 lokaal of de plaats waarin meetinrichtingen worden geplaatst:
933

Omschrijving Codering Maximale code

Omgevingstemperatuur AA AA4

Aanwezigheid van water AD AD1

Aanwezigheid van vreemde vaste lichamen AE AE1l

Aanwezigheid van corrosieve en vervuilende stoffen AF AF1

Mechanische belastingen veroorzaakt door schokken AG AG1

Mechanische belastingen veroorzaakt door trillingen AH AH1

Aanwezigheid van flora en/of schimmelvorming AK AK1

Aanwezigheid van fauna AL ALl

Elektromagnetische, elektrostatische of ioniserende AM AM1

invloeden

Zonnestraling AN AN1

Bekwaamheid van personen BA BA1/BA2/BA3

Toestand van het menselijk lichaam BB BB1

Aanraking van het aardpotentiaal door personen BC BC2

Mogelijkheden van ontruiming van personen in BD BD1

noodgevallen

Aard van behandelde of opgeslagen goederen BE BE1

Bouwmaterialen CA CAl

Structuur van gebouwen CB CB1
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934

935 De volgende richtlijnen moeten te allen tijde gerespecteerd worden, enkel na voorafgaand overleg en mits
936 uitdrukkelijk akkoord van de DNB kan hiervan afgeweken worden:

937 a) De inplanting van de meetinrichting(en) wordt bepaald in samenspraak met de DNB en gebeurd in
938 een goedgekeurd lokaal of plaats, op het gelijkvloers of op de eerste kelderverdieping. De
939 meetinrichtingen mogen voor nieuwe aansluitingen in nieuwbouw gebouwen nooit op de hoger
940 gelegen verdiepingen geplaatst worden.

941 b) De meter(s) wordt/worden zo dicht mogelijk tegen de straatzijde geplaatst, bij voorkeur in een plaats
942 of lokaal die/dat zich tegen de voorgevel bevindt van de straat waar zich de hoofdkabel van het
943 openbaar verdeelnet bevindt. Het binnengedeelte van de aansluiting is zo kort als mogelijk en

944 bedraagt voor eengezinswoningen maximaal 3 meter (kortste afstand van de meetinrichting tot de
945 muurdoorvoer). De aansluitkabel ondervindt op zijn traject binnenshuis zo weinig mogelijk hinder.
946 c) Elektriciteitsmeters worden altijd gegroepeerd opgesteld. Opsplitsing van de installatie in meerdere
947 meterlokalen is onderhevig aan het expliciet akkoord van de DNB.

948 In elk geval moet de configuratie homogeen zijn: een situatie waarbij een gedeelte van de

949 meetinrichtingen gegroepeerd is in een gemeenschappelijke ruimte, en een ander gedeelte

950 individueel opgesteld is op de verdiepen, is niet toegestaan, ook niet in geval van een renovatie.
951 d) De meetinrichting(en) blijven zowel voor de betrokken DNG(‘s) als voor de DNB vlot en veilig
952 toegankelijk.

953 e) De uitrustingen voor meting van gas en elektriciteit mogen in éénzelfde lokaal ondergebracht
954 worden op voorwaarde dat de elektriciteitsmeter niet boven de gasmeter wordt geplaatst, en op
955 voorwaarde dat de uitrustingen voor de meting van de stroom, inclusief hun accessoires, een
956 minimale beschermingsgraad hebben, zoals opgelegd door de DNB gas en de DNB elektriciteit.
957 Het opstellen van de gasmeter en de meetinrichting elektriciteit in een zelfde kast is slechts
958 toegestaan onder de voorwaarden die de DNB gas bepaalt.

959 f) De meetinrichting mag in geen geval onder een waterleiding, een afvoer of een plaats met
960 condensvorming geplaatst worden.

961 g) De gekozen plaats of lokaal moet overdekt, omsloten en droog zijn (wind- en waterdicht).

962 h) Het moet mogelijk zijn meterindexen te lezen zonder hulpmiddel. De opstellingsplaats is voldoende
963 verlicht (minimum 120 lux).

964 i) Draadloze communicatiesignalen (bv. GSM, GPRS, 3G, 4G, NB IoT) moeten kunnen doordringen
965 door de gebouwstructuur tot in ieder meterlokaal met elektriciteitsmeters. Zo niet, dient in ieder
966 elektriciteitsmeterlokaal een naar buiten gerichte koker te worden voorzien (bv. verluchtingskoker)
967 met een minimale doorsnede van 25 mm en een maximale lengte van 4 meter. De koker dient uit
968 te monden op de voorgevel op een maximale hoogte van 3 meter. De koker dient gereserveerd te
969 zijn voor de diensten van de DNB.

970 i) Indien de elektriciteits- en gasmeters of de elektriciteits- en watermeters in een apart meterlokaal
971 staan, moet het mogelijk zijn om vaste communicatieleidingen te voorzien tussen ieder meterlokaal
972 gas en meterlokaal elektriciteit, en tussen ieder meterlokaal water en elektriciteit, om de
973 verschillende nutsmeters met mekaar te kunnen laten communiceren.

974 k) De gemiddelde omgevingstemperatuur (over een tijdspanne van 24 uur) van het lokaal of plaats
975 overschrijdt de +35 °C niet. De momentane omgevingstemperatuur van de opstellingsplaats blijft
976 te allen tijde tussen de -5 °C en +40 °C.

977 Hogere temperaturen kunnen de performantie, kwaliteit en veiligheid van de aangewende
978 materialen van de aansluiting negatief beinvioeden. Bovendien kunnen hogere temperaturen de
979 uitschakeldrempels van de beveiligingsinrichting tegen overstroom van de DNB doen verschuiven
980 waardoor het contractueel vermogen op dat moment niet meer gewaarborgd is.

981 I) De gekozen opstellingsplaats moet droog en goed verlucht zijn.

982 m) De bovenzijde van de meetinrichting bevindt zich maximaal op een hoogte van +/- 1,80 m ten
983 opzichte van de afgewerkte vloer.

984 De vrije ruimte tussen de meetinrichting en de vloer moet in elk geval minimum 60 cm zijn (niet van
985 toepassing voor meterkasten geplaatst in een voetpadkast).

986

987

988
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989

990
991 n) V&dér de meetinrichting is een vrije werkruimte van minimaal 80 cm diep vereist met een hoogte
992 van 2 m. Dit veiligheidsgabarit moet te allen tijde, wat wil zeggen zowel bij de indienststelling van
993 de aansluiting als overheen de levensduur van de aansluiting, gerespecteerd blijven om de
994 veiligheid van het personeel van de DNB te waarborgen bij interventies op de aansluiting.
995 o) De DNB kan volgens zijn voorschriften eisen om een aansluitplaat te voorzien om de
996 meetinrichtingen tegen te monteren. In het geval dat inbouw van de meetinrichting noodzakelijk is
997 moet de minimum voorziene inbouwdiepte 350 mm bedragen.
998
999 Onderstaande figuren illustreren deze laatste drie richtlijnen:
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1007

1008 p) Het plaatsen van de meetinrichting is uitdrukkelijk verboden op de volgende plaatsen:

1009 e In kruipkelders

1010 e Boven treden van trappen en bordessen

1011 e Inslaapkamer, badkamers doucheruimten, toiletruimten

1012 e Ineen machinekamer

1013 e In een technische ruimte voor een liftaggregaat

1014 e Ineen ruimte met toegang tot lift- of vuilniskokers

1015 e Inruimten met een groot brand) of ontploffingsgevaar

1016 e Ineen ATEX-gezoneerde ruimte

1017 e Installen

1018

1019 De aansluitkabel en de meetinrichting mogen enkel verplaatst worden door de DNB of zijn
1020 afgevaardigde.

1021

1022 Voor zover de meetinrichting niet op de definitieve plaats kan worden geinstalleerd (als de woning nog
1023 niet winddicht is), wordt door de DNG een werfkast opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de
1024 doorsteekopening of van de aansluitbocht voor de definitieve aansluitkabel in de woning conform het
1025 voorschrift C1/106 van Synergrid.

1026

1027 Als de DNB bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig acht op basis van een analyse van specifieke risico’s
1028 of omgevingskenmerken, dan moet de DNG de gevraagde aanpassingen op eigen kosten uitvoeren.
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9.4 Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen

9.4.1 Algemeen

Volgens de aard van de installatie (bepaald door het aansluitvermogen en afstand van de rooilijn) wordt
door de DNB een aangepaste meetinrichting voorzien. De verschillende soorten meetinrichtingen en hun
toepassingsgebied worden verder vermeld. De gekozen indeling is voldoende representatief voor het
merendeel van de aansluitingen in Belgié en vormt alzo een richtlijn maar geen verbintenis. De DNB kan op
ieder moment opleggen om een ander type meetinrichting te gebruiken wanneer de omstandigheden dit
vereisen.

9.4.2 Enkel- en tweevoudige opstellingen

Wanneer de stroomsterkte voor een meetinrichting kleiner dan of gelijk is aan 80 A, zijn de meterkasten
voor nieuwe aansluitingen gestandaardiseerd volgens de voorschriften gegeven in bijlage 3. In dit
stroombereik gebeurt het meten van de elektrische energie gebruikelijk direct (zonder
stroomtransformatoren, Rogowski spoelen of andere gelijkaardige sensortechnieken). Men spreekt van een
meetinrichting met directe meting. Het principeschema 4.1 van bijlage 4 is hierbij van toepassing.

Voormelde uitvoeringswijze wordt typisch toegepast bij eengezinswoningen, meergezinswoningen en
kleine (handels)ondernemingen waarbij het aantal meetinrichtingen kleiner dan of gelijk aan twee is.

Boven de 80 A bepaalt de DNB de bijzondere samenstelling van de meetinrichting aangepast aan de
stroomsterkte. In dit stroombereik gebeurt het meten van de elektrische energie vooral indirect (mét
stroomtransformatoren, Rogowski spoelen of andere gelijkaardige sensortechnieken). Men spreekt van een
meetinrichting met indirecte meting. Het principeschema 4.2 van bijlage 4 is van toepassing.

Deze laatste uitvoeringswijze wordt gebruikelijk toegepast bij industriéle of grote (handels)ondernemingen.
9.4.3 Meervoudige opstellingen

Wanneer er drie of meer meterkasten bij een DNG dienen te worden geinstalleerd wordt de installatie
verplicht uitgevoerd door middel van een meterkastenbatterij. Dit is een constructief geheel van
meerdere meterkasten (meetinrichtingen met directe meting zoals vermeld in §9.4.2) dat door een
fabrikant wordt gebouwd conform de vereisten van de DNB.

Deze uitvoeringswijze wordt gebruikelijk toegepast bij appartementsgebouwen voor wat betreft de lagere
vermogens. Indien er hogere vermogens gevraagd worden in appartementen kan een meterkastenbatterij
aangevuld worden met meetinrichtingen met indirecte meting zoals vermeld in §9.4.2.

Algemeen genomen betekent het concept van een meterkastenbatterij dat:

e De draagstructuur voor de bevestiging van de meterkastenbatterij op de muur zal gemaakt worden
uit een corrosiebestendig en rigide materiaal.

e De meterkastenbatterij van een railstelsel wordt voorzien vanaf 5 meters.

e De meterkastenbatterij wordt voorzien van verdeelklemmen die instaan voor een betrouwbare en
veilige verdeling van vermogen- en stuursignalen.

e Er een lastscheidingsschakelaar (‘brandweerschakelaar’) moet voorzien worden vanaf 5 meters
waarmee de gehele kastenbatterij buiten dienst kan worden gesteld.

De technische vereisten, het detailontwerp en de samenstelling van de meterkastenbatterijen wordt
bepaald door de DNB rekening houdend met de gevraagde vermogens van de DNG.

De aanvraag tot aansluiting aan de DNB zal zo volledig mogelijk zijn. Wordt minimaal opgegeven : aantal
appartementen, garages, winkels, algemene diensten, de aanwezigheid van laadinrichtingen voor
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elektrische voertuigen en hun respectievelijk vermogen, de aanwezigheid van warmtepompen en hun
respectievelijk vermogen, enzoverder. Een lijst met het gevraagde vermogen per appartement dient
toegevoegd te worden.

Uitzonderlijk, en enkel en alleen bij de renovatie van bestaande aansluitingen, mag de distributie van
elektriciteit verzekerd worden bij middel van een verticale verdeelleiding indien de DNB hiermee
instemt. De aftakkingen worden op elke verdieping gemaakt. De meetinrichtingen worden gegroepeerd
op de verdieping op een door de DNB goedgekeurde plaats opgesteld.

9.4.4 Buitenopstellingen

Voor gebouwen die niet permanent worden bewoond kan de DNB eisen dat de meetinrichting buiten
het gebouw in een 'beschutte ruimte' (elektrische kast of geschikt lokaal) wordt geinstalleerd, tegen of
achter de grens met de openbare weg, aan de zijde van het privédomein van de DNG.

Voor gebouwen die zich op een afstand van 25 m of meer van de rooilijn met de openbare weg bevinden,
kan de DNB eveneens eisen dat de meetinrichting buiten het gebouw in dergelijke 'beschutte ruimte'
wordt geinstalleerd, tegen of achter de grens met de openbare weg, aan de zijde van het privédomein
van de DNG. Indien de meetinrichting niet buiten het gebouw kan worden geinstalleerd dan kan de DNB
bijkomende veiligheidseisen opleggen aan de aansluiting in verband met de kortsluitbeveiliging (zie §
11.1).

Bovenvermelde 'beschutte ruimte' heeft minstens de volgende kenmerken:

e eendichtheid en een schokvastheid IP 34, IK 10;

e bestand tegen UV en chemische agentia;

e de afmetingen, in gemeenschappelijk overleg met de DNB bepaald, moeten toelaten de
goedgekeurde meetinrichting te herbergen, d.w.z. de geschikte gestandaardiseerde kast die
verplicht de beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB bevat;

toegankelijk voor de DNB;

niet uit metaal;

uit duurzaam materiaal conform de voorschriften van de DNB;

de DNB bepaalt of de indexopname al dan niet van buiten de beschutte ruimte mogelijk
moet zijn;

e afsluitbaar volgens de voorschriften van de DNB.
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10.Verbindingskabel tussen de meetinrichting en de binneninstallatie van de
DNG

10.1.Algemeen

De DNG voorziet een verbindingskabel conform aan onderstaande voorschriften, aan eventuele
additionele voorschriften van de DNB en aan het AREI.

Het leidingtype, de vereiste doorsnede en plaatsingswijze worden bepaald door de DNG. Dit houdt
onder meer in dat de DNG zich zal vergewissen van de voorschriften met betrekking tot bescherming
tegen brand volgens boek 1 het AREI voor wat betreft zijn specifieke installatie en situatie (bv. de
verplichting tot toepassing van een halogeenvrije verbindingskabel).

De DNG voorziet, rekening houdend met de specifieke voorschriften van de DNB,

voldoende kabellengte om te kunnen aansluiten op de meetinrichting.Het is verboden om

meer dan één verbindingskabel te voorzien per meter.

De lengte van de verbindingskabel is buiten de meterkast zo kort als mogelijk, en de plaatsingswijze
alsook keuze van type kabel zijn zodanig bepaald, dat het risico op beschadiging, kortsluiting en het
gevaar voor elektrische schokken door rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking tot een minimum
beperkt wordt en dat de spanningsval beperkt blijft. De verbindingskabel bestaat altijd uit één stuk. Het
gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is verboden, tenzij ze worden gemaakt door de DNB voor
rekening van de DNG. De verbindingskabel mag niet door andere meetinrichtingen lopen.

Wanneer meerdere verbindingskabels toekomen op een meterkastenbatterij dan zal de DNG de
verbindingskabels duurzaam en ondubbelzinnig nummeren. Hetzelfde geldt voor eventueel aanwezige
stuurdraden.

10.2.Leidingtypes

De verbindingskabel is altijd van het type XVB of XGB of GGB, uitgezonderd in geval van een (mogelijks
slechts gedeeltelijk) ondergronds tracé, waar een 4-aderige EXVB kabel kan toegelaten worden door de
DNB.

De verbindingskabel heeft bij voorkeur vier aders, altijd uitgevoerd in kleurcode bruin — zwart — grijs —
blauw, zodat hij zowel voor een éénfasige als voor een driefasige voeding (met of zonder nulgeleider)
kan gebruikt worden. Een kabel met 2 aders, altijd uitgevoerd in kleurcode bruin — blauw, wordt
toegelaten voor monofasige installaties maar wordt afgeraden omdat hij ongeschikt kan zijn voor een
toekomstige verhoging van het vermogen of de installatie van decentrale productie-eenheid waarvoor
de overgang van een monofasige naar een driefasige aansluiting noodzakelijk is.

In geen geval wordt een kabel toegestaan die een geel-groene ader bevat.

De conformiteit met de Belgische normen wordt aangetoond door een adequate markering.

In geval van een éénfasige voeding worden slechts de blauwe en de bruine aders aangesloten (voor
3N400V-netten is de blauwe geleider altijd aangesloten op de nulgeleider). De uiteinden van de twee
ongebruikte aders worden volledig geisoleerd en dit zowel in de meetinrichting als aan de zijde van de
binneninstallatie van de DNG.

Wanneer de meterkast van de DNB en het verdeelbord van de DNG tegen mekaar staan mag de
verbinding intern gebeuren. In dit geval mogen draden VOB(s) van het type HO7V-U / HO7V-R / HO7V-K
met kleurcodering bruin, zwart, grijs en blauw toegepast worden.

Het doorvoeren van de verbindingskabel door de wanden van de meetinrichting — ongeacht zijn concrete
uitvoering — moet gebeuren volgens de voorschriften van de DNB en mag de toegekende
beschermingsgraad van de meetinrichting niet teniet doen.

Andere leidingtypes dan deze hierboven beschreven, zijn niet toegestaan.
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1166 10.3.Doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel

1167

1168 De noodzakelijke doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel wordt bepaald door de DNG. Deze
1169 laatste dient rekening te houden met de nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen
1170 overstroom van de DNB, de aanvaardbare spanningsval, de plaatsingscondities van de kabelverbinding
1171 alsook de algemene voorschriften van boek 1 van het AREl aangaande elektrische leidingen.

1172 De minimum doorsnedebedraagt echter altijd 4x10 mm? Cu (massieve geleiders).

1173

1174 Het gebruik van kabels met doorsnede > 16mm? dient onderworpen te worden aan het akkoord van de
1175 DNB (voor het nazicht van de verenigbaarheid van de doorsnede van de geleiders met de
1176 uitgangsklemmen van de elektriciteitsmeter en/of accessoires).

1177

1178 10.4.Vervanging of aanpassing van de verbindingskabel

1179

1180 Indien door de DNB bij een controle van de aansluiting naar aanleiding van bijvoorbeeld:

1181 e aanvraag tot verhoging van het ter beschikking gestelde vermogen

1182 e herstelling of aanpassing van de meetinrichting

1183 e uitvoeren van werken in de nabijheid van de aansluitkabel of de verbindingskabel

1184 gevaarlijke situaties of inbreuken tegen de van toepassing zijnde voorschriften worden vastgesteld, dan
1185 kan de DNB de aanpassing of vervanging van de verbindingskabel voorstellen of indien nodig eisen.
1186

1187
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11. Bescherming tegen overstromen
11.1 Van de aansluit- en verbindingskabel

De bescherming tegen overbelasting en/of kortsluiting van de aansluit- en verbindingskabel wordt wettelijk
vastgelegd en omschreven in onderafdeling 5.3.5.5.j van boek 1 van het AREI alsook in onderafdeling
5.3.5.5.i van boek 3 van het AREI.

De tekst van boek 1 van het ARElI omschrijft de beveiligingsverantwoordelijkheden van de DNB louter voor
wat betreft de verbindingskabel.

De tekst van boek 3 van het AREI omschrijft de beveiligingsverantwoordelijkheden van de DNB voor wat
betreft de aansluit- én de verbindingskabel en wordt hier integraal hernomen:

“Bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties die verbonden zijn met het openbaar distributienet
verzekert de beschermingsinrichting tegen overstroom van de distributienetbeheerder de bescherming
tegen overbelasting van de elektrische leiding die zich stroomopwaarts bevindt van de kast (met of zonder
meter) van de distributienetbeheerder tot aan het verbindingspunt met het openbaar verdeelnet. Bovendien
verzekert ze de bescherming tegen zowel overbelasting als kortsluiting van de eerste elektrische leiding die
zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder meter) van de distributienetbeheerder tot aan het
eerste verbindingspunt en dit voor zover de aard, samenstelling en doorsnede van deze leiding onveranderd
blijven overheen het traject.”

De bescherming tegen kortsluiting van de aansluitkabel gebeurt door een doordachte keuze en aanwending
van het materieel waaruit de aansluiting is opgebouwd om zo het risico op kortsluiting in de aansluitkabel
tot een minimum te beperken.

Wanneer de aansluitkabel op privéterrein een traject heeft dat lang is en/of onderhevig is aan uitwendige
invloeden die de kans op kortsluiting verhogen dan kan de DNB extra beschermingsmaatregelen opleggen
zoals het plaatsen van een extra overstroombeveiliging aan het begin van de aansluitkabel in een daarvoor
geschikte ruimte of elektrische kast.

De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB wordt geselecteerd, geleverd en geplaatst door
de DNB en bevindt zich altijd in de (meter)kast van de DNB. Het minimale onderbrekingsvermogen bedraagt
6 kA volgens onderafdeling 5.3.5.5.e van boek 1 van het AREIl en onderafdeling 5.3.5.5.d van boek 3 van het
AREI.

11.2 Van de meetinrichting

De bescherming tegen overbelasting van het materieel in de meetinrichting wordt verzekerd door de
beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB. De hulpleidingen gebruikt voor de voeding van de
bedienings- of telebedieningstoestellen van de meetinrichting, mogen een kleinere doorsnede hebben dan
deze voorgeschreven voor de bescherming tegen overbelasting, zonder dat bijkomende beveiligingen
geinstalleerd moeten worden.

Wanneer de verbinding van deze leidingen uitgevoerd wordt védr deze beschermingsinrichting, moet
gebruik gemaakt worden van bijkomende en daarop aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom.
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12. Gelijkvormigheidscontrole védr de ingebruikname

Van zodra de elektrische installatie van de DNG volledig voltooid is, vraagt de DNG het
gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname aan bij een erkend keuringsorganisme.

Dit gelijkvormigheidsonderzoek moet overeenstemmen met de aanvraag tot aansluiting ingediend door
de DNG bij de DNB, in het bijzonder wat betreft gevraagde het maximale vermogen en de maximale
stroom. Indien de stroomwaarde of het maximale vermogen in het gelijkvormigheidsonderzoek kleiner
is dan deze vermeld in de aansluitingsaanvraag, of indien het resultaat van dit onderzoek negatief is, dan
zal de DNB de aansluiting niet in dienst stellen.

In elk geval kan de verantwoordelijkheid van de DNB niet ingeroepen worden indien er
tegenstrijdigheden zouden bestaan tussen enerzijds de kenmerken van de aansluiting uitgevoerd door
de DNB conform de aanvraag van de DNG en anderzijds de vaststellingen van het
conformiteitsonderzoek betreffende de conformiteit en/of de kenmerken van de installatie van de DNG
met het AREI.

De DNG dient een leveringscontract (of leveringscontracten) te sluiten met een energieleverancier. Van
zodra de DNG het (de) noodzakelijke leveringscontract(en) heeft, en een gunstig proces-verbaal van
onderzoek van de betrokken elektrische installatie(s) heeft bekomen, wordt de DNB hiervan op de
hoogte gebracht enplant de DNB de aansluiting en de indienststelling van de installatie in volgens zijn
voorschriften en procedures.
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1257 BIJLAGE 1 : Voorbeelden van uitvoeringen van nieuwe en bestaande LS aansluitingen
1258

B1.1 Aansluitingen op een ondergronds LS distributienet (cfr. §8.1) B1.2 Aansluitingen op bovengronds- of gevel LS distributienet (cfr. §8.1)
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BIJLAGE 2 : Voorbeeld van maximale toegelaten belastingsstroom per kabeltype

Maximale belastingsstroom
Courant de charge maximal
S EXVB | EAXVB | BXB | BAXB
[mm?] Iz [A] Iz [A]
10 90 74
16 120 100 76
25 150 120 103
35 175
50 205 165
70 250 209
95 305 245 253
150 315 340

De maximale belastingsstroom volgens NBN HD 603 (zie ook het document C1/111) vermeld voor EXVB- en EAXVB-kabels is de maximale
stroomwaarde voor een kabel ingegraven in de grond op 70 cm diepte, bij een grondtemperatuur van 20 °C en een thermische resistiviteit
van de plaatselijke grond van 100 K x cm/W. Deze waarden worden als referentie genomen.

Indien de plaatsingswijze van de aansluitkabel hiervan afwijkt (grotere ingraafdiepte, directe nabijheid van andere ondergrondse kabels,
hogere grondtemperatuur, installatie in lucht, installatie in een beschermingsbuis, ...) moeten desgevallend correctiefactoren, bepaald door
de DNB, toegepast worden.

De bekomen doorsnede moet steeds gecontroleerd worden met betrekking tot de toegelaten spanningsval.
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1267  BILAGE 3 : Voorbeeld specificatie meterkast

1268
1269 Figuur 3.1 - Standaard meterkast voor een installatie in een ééngezinswoning
1270
Basismodule Componentenoverzicht basismodule
\
Accessoires
(invoertullen, trekontlastingen, ...)
22U
2 . \ > ,
O
: ( > \'Q/
\.fs- > N
—_— ‘T\v 5 ~
1271
1272
1273 Deze figuren (en de componenten die zij weergeven) zijn louter illustratief.
1274 De exacte uitvoering van de meetinrichting wordt uniek bepaald door de DNB.
1275
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Minimum voorwaarden voor voormelde meterkast
Het lastenboek van elke DNB zal de hierna volgende technische voorschriften naleven en aanvullen:

C1-107 NL

e Conform aan de NBN EN 61439-1 en 3

o Kast bestaande uit een basismodule met deksel en een tussenkader

o Afmetingen : hoogte 600 mm, breedte 250 mm en diepte volgens voorschrift DNB

o Kast die toelaat samenstellingen te maken met of zonder aangepaste railstellen

e Beschermingsgraad IP 2X-D

e Schokweerstand IK 06

e Test voor beschermingsgraad en schokweerstand volgens NBN EN 60529 en EN 62262.

e Een deksel voorzien van een opening voor de bediening van de automaat die de IP- en IK-graad van het geheel behoudt

e Zelfdovend of vlamvertragend materiaal getest op temperaturen van 850 °C volgens IEC 60695-2-1

e Warmteweerstand volgens test van 1 uur in een oven van 70 °C zonder wijziging van de IP graad

e Karakteristieken en testen tegen fraude volgens lastenboek van de DNB

e Weerstand tegen gewilde vervorming volgens lastenboek van de DNB

e Ingangen bovenaan en onderaan uitbreekbaar voor genormaliseerde kabels

o Kleur RAL 7035 voor de bodem en tussenkader

e Diélektrische vastheid volgens NBN EN 60439-3 met een testspanning gelijk aan 3750 V

e Chemische weerstand tegen producten van een representatieve lijst, met visuele controle en mechanische controle volgens ISOR 527

e Chemische analyse van de samenstelling van de materialen gebruikt in de kast, te leveren door de leverancier

e Corrosietest

e Controle van de thermische karakteristieken

e Tussenliggende module die verplaatsbare delen heeft voor het bevestigen van de toestellen voor meting en beveiliging (meter, automaat,
ontvanger, enz) volgens plan van de DNB

e Basismodule ten behoeve van een aansluitscheider met karakteristieken zoals bepaald door de DNB.

Pagina 37 van 42





1300

1301
1302
1303

1304
1305

1306
1307

BIJLAGE 4 : Principeschema’s meetinrichtingen

Figuur 4.1: Principe van een directe meting

verbindingskabel

Figuur 4.2: Principe van een indirecte meting

verbindingskabel

[ 1

Beschermings-
inrichting tegen

overstroom

&
\ aansluitscheider

Elektriciteitsmeter

C-\ Stroommeting

Spanningsmeting

= Beschermings-
\ inrichting tegen

overstroom

Elektriciteitsmeter

aansluitkabel

Deze figuren (en de componenten die zij

aansluitkabel

weergeven) zijn louter illustratief.

De exacte uitvoering van de meetinrichting wordt uniek bepaald door de DNB.
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BIJLAGE 5 : Overeenstemming tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen

Deze bijlage neemt de informatie over van het komen te vervallen technisch voorschrift ‘C1/110 -
Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaars’. Ze geeft een
inzicht op enerzijds het wiskundig verband dat er bestaat tussen stroomsterkte en het elektrisch vermogen en
anderzijds op het technologisch verband dat er bestaat tussen de maximale nominale stroom van
beveiligingsinrichtingen tegen overstroom en het elektrisch vermogen.

Deze verbanden laat toe het aansluitvermogen van een aansluiting te bepalen. Het aansluitvermogen is altijd
elektrisch gezien schijnbaar vermogen en wordt aldus uitgedrukt in kilovoltampere.

Wiskundig verband
Het wiskundig verband tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen wordt omschreven volgens onderstaande
wetmatigheden.

Voor monofasige aansluitingen:

o U.l
" 1000

Voor driefasige aansluitingen:

. V3.U.1
"~ 1000
Waarbij:

S = het schijnbaar elektrisch vermogen in kilovoltampeére (kVA)
U = de nominale netspanning in Volt (V)
| = de nominale stroomsterkte in Ampere (A)

Deze wetmatigheden resulteren in opzoekingstabel 5.1 voor stroomsterkten van 1 tot en met 100 A.

Technologisch verband

Langs het wiskundig verband tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen is er eveneens een technologisch
verband. De verschillende types van beveiligingsinrichtingen tegen overstroom hebben namelijk van mekaar
afwijkende werkingsprincipes en vallen onder verschillende normeringen. Het omrekenen van de maximale
nominale stroom van een beveiligingsinrichting tegen overstroom naar het schijnbaar elektrisch vermogen is dan
ook afhankelijk van de toegepaste technologie.

Wanneer er een vermogensschakelaar wordt toegepast mag de nominale stroom (In) of regelstroom (Ir) van de
beveiliging worden afgelezen in de eerste kolom van tabel 5.1 om het aansluitvermogen te bepalen.

Wanneer er een smeltveiligheid wordt toegepast wordt de nominale stroomsterkte (kaliber) daarvan
vermeerderd met X%. De bekomen stroomwaarde is de stroom die continue door de zekering kan vloeien en
wordt daarom beschouwd als de waarde van een overeenstemmende vermogensschakelaar.

De waarde X = 50% voor smeltveiligheden kleiner dan 16 A. De multiplicatiefactor voor de stroom bedraagt dus
1,5.

De waarde X = 25% voor smeltveiligheden gelijk aan of hoger dan 16 A. De multiplicatiefactor voor de stroom
bedraagt dus 1,25.

Bijvoorbeeld:
e Een smeltveiligheid type gG/gL van 10 A komt overeen met een vermogensschakelaar van 10 A*1,5= 15 A.
e Een smeltveiligheid type gG/gL van 32 A komt overeen met een vermogensschakelaar van 32 A*1,25= 40
A.
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Tabel 5.2 geeft de overeenkomst tussen het kaliber van gG/glL zekeringen en het elektrisch vermogen ter

eenvoudige referentie.

Tabel 5.1
Schijnbaar vermogen (kVA)
Stroomsterkte (A) Mon ofa_slige Driefa_si_ge Driefa§ilge
aansluiting aansluiting aansluiting
1x230V Ix230V 3N400V
1 0.2 04 0,7
2 0,5 08 14
3 0,7 12 21
4 09 16 28
5 12 20 35
[ 14 24 42
7 16 28 48
& 18 32 55
9 2.1 36 6,2
10 23 4.0 6,9
1" 25 44 76
12 28 48 8,3
13 30 52 9,0
14 32 56 9,7
15 35 6,0 104
16 37 64 11,1
17 39 6,8 11,8
18 4,1 72 125
19 44 76 13,2
20 46 8.0 13,9
21 48 84 145
22 51 88 15,2
23 53 92 15,9
24 55 9.6 16,6
25 58 10,0 173
26 6,0 104 18,0
27 6.2 108 18,7
28 6.4 112 194
29 6,7 116 201
30 6,9 12,0 20,8
3 7.1 123 215
32 74 12,7 22
33 76 13,1 229
34 78 13.5 236
35 8,1 13,9 24,2
36 83 14,3 249
v 85 14,7 256
38 8.7 15,1 26,3
39 9.0 15,5 270
40 9.2 15,9 277
41 94 16,3 284
42 9,7 16,7 291
43 99 17,1 298
44 10,1 175 30,5
45 10,4 17,9 31,2
46 10,6 18,3 319
47 10,8 18,7 326
48 11,0 19,1 333
49 11,3 19,5 339
50 115 19,9 346
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Tabel 5.1 (voortzetting)

Schijnbaar vermogen (kVA)

Stroomsterkte {A) Monofa_s_ige Driefals ilge Driefa_si_ge
aansluiting aansluiting aansluiting
1x230V 3x230V 3N400V
51 11,7 20,3 353
52 12,0 20,7 36,0
53 12,2 211 36,7
54 124 21,5 r4
55 12,7 21,9 381
56 12,9 23 388
57 13,1 27 395
58 13,3 231 40,2
58 136 235 40,9
60 13,8 239 41,6
61 14,0 243 423
62 14,3 247 43,0
63 14,5 251 436
64 14,7 255 443
65 15,0 259 45,0
66 15,2 26,3 457
67 154 26,7 46,4
68 15,6 271 471
69 15,9 215 47,8
70 16,1 279 48,5
71 16,3 28,3 49,2
72 16,6 28,7 49,9
73 16,8 291 50,6
74 17,0 295 51.3
75 17,3 29,9 52,0
76 17,5 30,3 527
77 17,7 30,7 53.3
78 17,9 31 54.0
79 18,2 315 54,7
80 184 31,9 554
81 18,6 323 56,1
82 18,9 327 56.8
83 19,1 331 575
84 19,3 335 58,2
85 19,6 339 58.9
86 19,8 343 59,6
87 20,0 347 60,3
88 20,2 351 61,0
89 205 355 617
90 20,7 359 62,4
91 209 363 63,0
92 21,2 36,7 63,7
93 214 37,0 64.4
94 21,6 34 65,1
95 21,9 378 65,8
96 2.1 382 66,5
97 23 38,6 67,2
98 25 39,0 67,9
99 28 394 68,6
100 23,0 39,8 69,3
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BIJLAGE 6: Keuze van de geleiderdoorsnede van de aansluitkabel

Onderstaande tabellen geven de minimale geleiderdoorsnede weer van de aansluitkabel die noodzakelijk is om het 1%-spanningsvalcriterium te respecteren gegeven de
maximale stroomsterkte van een aansluiting en gegeven de lengte van een aansluitkabel. De tabellen zijn opgesplitst voor mono- en driefasige aansluitingen en voor
verschillende netspanningen.

De tabellen zijn van toepassing op alle laagspanningsaansluitingen beschermt door één beschermingsinrichting tegen overstroom en neemt daarbij een evenwichtige
belasting in rekening alsook een beperkt onevenwicht in de vorm van 5 kVA monofasige injectie. De ‘maximale stroomsterkte van de aansluiting’ stemt in dit geval overeen
met de maximale nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen overstroom (zie bijlage 5).

De tabellen zijn eveneens bruikbaar voor laagspanningsaansluitingen waarbij meerdere beschermingsinrichtingen tegen overstroom door éénzelfde aansluitkabel worden
gevoed. In die situaties bepaalt de DNB de maximale stroomsterkte van de aansluiting (zie ook § 8.3.1).

Voor niet opgenomen maximale stroomsterktes kan de DNB een aangepaste calculatie uitvoeren of interpolatie toepassen.

Cijffervoorbeeld:

Voor een nieuwe driefasige aansluiting op een 3N400 V laagspanningsnet met een maximale stroomsterkte van 40 A en een aansluitkabel van 80 m lang moet minstens een
EXVB kabel van 35 mm? gekozen worden, om zeker te zijn dat de spanningsval beperkt blijft tot maximum 1%.

Indien voor diezelfde maximale stroomsterkte de aansluitkabel slechts 40 m lang is dan mag de kabelsectie veel kleiner zijn.
Een EXVB kabel van minstens 16 mm? volstaat in dat geval.
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1401

1402 Maximale lengte aansluitkabel in functie van spanning, stroomsterkte, doorsnede en aard van de geleiders:
1403
I Maximale stroomsterkte van de aansluiting
Monofasige aansluiting 1x230 V T6A | 20A | 25A | 32A | 40A | S0A
39 31 25 20 16 13
63 50 40 31 25 20
_ 99 79 63 49 40 32
2 137 | 110 88 69 55 a4
= 186 | 149 | 119 93 74 59
225 | 180 | 144 | 11z 50 72
339 | 279 | 223 | 174 | 140 | 112
Driefasige aansluiting 3x400 V 16A | 20A | 25A | 32A | 40A | S0A | 63A | 80A | 90A | 100A | 110A | 120A | 125A | 130A | 140A | 150A | 160A | 170A | 180A | 190A | 200A | 210A | 220A | 230A | 240A | 250A
39 31 29 29 29 25 20
63 50 46 46 46 40 32 %
99 79 73 73 73 64 50 40 35 32
137 | 110 | 101 | 100 | 101 88 70 55 a9 a4 40 37 35
186 | 149 | 137 | 137 | 137 | 119 95 75 66 60 54 50 48 46 43 40 37 35 33 32 30 28 27 26 25 24
225 | 180 | 166 | 166 | 166 | 144 | 115 90 20 72 65 60 58 55 51 48 45 42 20 38 36 34 33 31 30 29
339 | 279 | 257 | 257 | 257 | 224 | 178 | 140 | 124 | 112 | 101 93 89 85 79 74 70 65 62 58 56 53 50 48 46 a4
Driefasige aansluiting 3x230 V T6A | 20A | 25A | 32A | 40A | SOA | 63A | B0A | 90A | 100A | 110A | 120A | 125A | 130A | 140A | 150A | 160A | 170A | 180A | 190A | 200A | 210A | 220A | 230A | 240A | 250A
39 31 29 23 18 15 12
63 50 46 36 29 23 18 14
_ 99 79 73 57 46 37 29 23 20 18
2 137 | 110 | 101 79 63 51 40 32 28 25 23 21 20
= 186 | 149 | 137 | 107 85 69 54 43 38 34 31 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 16 15 14 14
225 | 180 | 166 | 130 | 104 83 66 52 16 11 38 34 33 32 29 28 26 24 23 22 21 20 19 18 17 17
349 | 279 | 257 | 200 | 161 | 129 | 102 81 71 64 58 53 52 49 16 43 40 38 36 34 32 31 29 28 27 26
1404
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In globo

* Tussen de 400 en 500 opmerkingen geformuleerd & verwerkt

* Enkele fundamentele wijzigingen maar zéér veel verduidelijkingen/uitwijdingen/toevoegingen/kleine wijzigingen
* Duidelijkere weerspiegeling van de huidige praxis
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* (C1/110 werd geintegreerd in de C1/107

* Nieuwe tekst gericht op evoluties die we vandaag reeds zien aankomen





Inhoudstabel (1/3)

Bestaand: Nieuw:

L TEIITNOIOZIE e eveee oo eeees e eeeseeeeeeeeeeesseeeseeesees e eeeseesesseesseesessemeseesssssesssesessseenseeeeesesesssseresseeid) I T Y= o TSSOSO 4
p P B W =T T L 1143~ o) = USSR 4
3. Voorwaarden voor 2ansIuiting op het LS-diStBUHENET ......oo.ooooroooooooeoeeoeoeoeooeoeeoe oo 3. Normatieve referenties en gerelateerde vOOrsChriften . e 5
3.1. Algemene regels waaraan een LS-aansluiting MOEt VOIAOEN ..o 4, TEMMEN BN AETINITIES 1 1ieevrirseereriiee s e s s e sre s s s s e e srsas s sss e esesan e nssen e reansersa s aes e rn s nensn e e e nneananrnn 7
3.2. Bijzondere voorwaarden waaraan een LS-aansluiting Moet VoldoeNn ........oooroooss 5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distribUtiEnet ... .o ve s s e s e eneennan 9
. . . . 5.1 Algemene voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen .....ececevieccc s 9

3.3. Niet-naleving van de technische voorschriften .......c.ccccevicveecevee e e eeeenneeeernna 10
5.2 Bijzondere voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen.........oo e 11

4, Aanvraag voor Een aansluiting op het LS-distributienet.......ccccoovveeceveecccereee e esssreeeeecnneeeeanns 10
5.3 Niet-naleving van de technische voorschiiften ... ..o 14

5. Uithating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB ende DNG .....ccoveeeeveeeveecceveeesnnn 11
6. Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distribDUtienet...... e e 15

5.1 AlZEMEENREUEN ...ccc et e e r et aee esran e e s enaraeesananeserasnseassanneeneranns L1
7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNBen de DNG ......o.coeieeiecceecceeecee e 16

5.2. Bescherming tegen Drand. ... eiieieiecie e s seesse s s sse s sessnnesesssnsnassssnsesernsns L1
=Ty Tt YT o OO OSSOSO R RRSRSPSPN 16

5.3. Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting of een ander element van de aansluiting ..12
7.2. Bescherming tegen BIrand ... .o e e e ae st e e s e s s s et s se e s ne e s e s e sennsane e s e e e e e e eneannns 16
7.3. Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting, op een ander element van de aansluiting of op de
LT o1 Lo 1T = = T USSR 17

F





Inhoudstabel (2/3)

Bestaand:

10. Gelijkvormigheidsonderzoek

6. Aansluiting op het LS-distriDUTIENET .....cocieieee e e e s e s e e sre e rarns e e e seae s s ssanesennns 14

L Y= T o USSP SUSSPEPN 14
B. 2. KB Y DES et e e et e e e n e e e at e e e e e e e an—nt et ea e nn e et enenennanaeasaerannnn 14
6.3. Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabels ... 15
6.4. Vervanging of aanpassing van de aansluitkabel ... 16

6.5. Uitvoering van een aansluiting tussen het LS-distributienet en de meetinrichting................... 16

BV o g 4T TSSOSO PSRRSR SRS 17

T AlZRIMIEEN .ttt e et e e eaaaeeess st e e e et aeemenbeessnseaasaseaaeeraeesenansaesnsnaeesannaesesnnseensneasasan LT
7.2. De @ansIuitaULOMEEAT ..cov e et ree e e e ere e e ne e nae e e eneeese nmneennanensnennneanneeannens LT
7.3. Voorziene plaats voor de meetinrichting .......coveivcieeeoci et eee 18

7.4. Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen ... rvee e vme e e s e snnae e ee e e 1B

8. Verbindingskabel tussen de meetinrichting en het hoofdverdeelbord van de DNG........cccccceeeeees 20

T (=T 1T =T DSOS ST 20
e T 1] =y o 1= SRS 20
8.3. Doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel ... 21

8.4, Vervanging of aanpassing van de verbindingskabel..........c.oovee e 21

. Bescherming tEZen OVEISTIOMIET i iererereiirssisrnsessssrssasasesssissssssasseserassssasssnnsssrnrnresssermsssssserans 21

0.1, Tegen OVErDelastiNg ..oce e e e e e e e e s e e s ere s e e e see e s aa s e aneran e e e e an e e e s re e eane e nnnns

9.2. Tegen kortsluitingen.....

Nieuw:

12. Gelijkvormigheidscontrole vaér de ingebruikname ......ocevveeevecicieevieens

8. Aansluiting op het LS-distriBUTIENET.....cccve et er e e e e an e e ama e ae e e s e naeasrnnnen
T I =T T OO POS T OSES PO ST SPPP PPN
T T =T L TSN
8.3. Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabel...........coooe oo
8.4. Vervanging of aanpassing van de aansluitkabel ... e s
8.5. Uitvoering van een aansluiting tussen het LS-distributienet en de meetinrichting......ccv v vievieviienens

B T Ty o -SSP
L R T T O OSSPSR SRRSO
9.2. Beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB ... ceeeicseienec e e e s eae s msnnen
9.3. Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en).....ccecoeee e
9.4 Uitvoeringswijze voor LS-3ansIUiNGEN ... et cmess e srae e rme e s ensen e e e e eanannnann

10.  Verbindingskabel tussen de meetinrichting en de binneninstallatie van de DNG .......cccccoviiicvecivenene
F0.1.  AlBEITIEEIN cuiutetieieieeseeseessesteraserern e reestesseseesaesseeassresmsssnesssase s as e aean saeaaeasees s senn s aas e benbeeeseeenasernsnnn
B It 11 =Y = OSSPSR SRR
10.3. Doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel ... iveieccceeniscree s e
10.4. Vervanging of aanpassing van de verbindingskabel.........cccvvvviin s sseeenns

11. Bescherming tEZEN OVETSTIOMIEN ..o i eeeeeceeeeese et eaaeeaneemeesaeesssrar s anenssanaesseensseranassnannseasesnsasssenanssrnnanen
11.1 Van de aansluit- en verbindingskahel ... e

11.2 Van de MeetinmIChTING vovieic s sise s sressvaessressserssessr e s s e s srnss s esse s srae s e svnssrannsseesas st aesssesasarnansne

19
19
20
21
22
22
23
23
23
24
28
30
30
30
31
31
32
32

32
33

g Sgnergn






Inhoudstabel (3/3)

Bestaand: Nieuw:

BILAGE 1 : Voorbeeld van aansIuitingen .........o..oeveeeereeeseeseeeeeeeeseseeseeeeressssssessessseeseeeneseeneeenn 28 | BULAGE 12 Voorbeelden van uitvoeringen van nieuwe en bestaande LS aansluitingen ... 34

BIJLAGE 2 : Voorbeeld van te verwachten maximale belastingstroom voor een bepaald aantal BILAGE 2 : Voorbeeld van maximale toegelaten belastingsstroom per kabeltype.....cccoveocveveeieeeeeeeeeeeeee... 35

LN s BULAGE 3 - Voorbeeld Speciﬁcatie meterkast. oo 3p

BIILAGE 3 : Voorbeeld van maximale toegelaten belastingsstroom per kabeltype......................26 BIJLAGE 4 : Principeschema’s Meetinfichtingen ..t reeer e e s e e se s assn aanrsnaansreeaaeeeeeseees B8

BULAGE 4 : Voorbeeld keuze kabelsectie .. ...ttt e s see e seeeeesaessnae s sennn s 20

BIJLAGE 5 : Overeenstemming tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen.......ccoevvveiiinvieveeeieeneeieeenn. 39

BULAGE 5 : Voorbeeld specificaties meterkast. ... ceeee e ce e eeesesvseee e eenaee e 30 , j
BIJLAGE 6: Keuze van de geleiderdoorsnede van de aansluitkabel ... ecceerrrvsrrreeeeneeeenn. 41

BILAGE 6 : Voorbeeld schema’s meetinrichting ........oo oo e 32






1. Voorwerp

[ ]
* Nieuw hoofdstuk

1. Voorwerp

De C1/107 is een sectoraal voorschrift waarin technische eisen worden vastgesteld waaraan elke natuurlijke
of rechtspersoon op wie het voorschrift van toepassing is, moet voldoen.

Dit technisch voorschrift is verplicht. Het is niet in strijd met het AREl of de CODEX.

Het vervolledigt het juridisch arsenaal dat aan de gebruiker van het voorschrift wordt opgelegd.

Dit technisch voorschrift heeft tot doel:

s De plichten en verantwoordelijkheden van de DNG vast te leggen voor wat betreft de conforme
uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld
aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de
DNG ligt.

s  De plichten en verantwoordelijkheden van de DNB vast te leggen voor wat betreft de conforme
uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld
aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de
DNB ligt.

. Het opstellen van uniforme technische voorschriften aangaande laagspanningsaansluitingen in Belgié

en daarin transparantie te bieden. *
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2. Toepassingsgebied

Geen fundamentele wijzigingen enkel redactioneel

Focus van de C1/107 blijft nieuwe aansluitingen. Enkel daar waar expliciet vermeld richt de tekst zich ook op

(wijzigingen aan) bestaande aansluitingen.

2. Toepassingsgebied

Onderhavig voorschrift is integraal van toepassing op nieuwe aansluitingen op het openbaar LS-
distributienet én op de verbindingskabel. Delen van dit voorschrift zijn van toepassing op (wijzingen aan)
bestaande aansluitingen, dit wordt in de betreffende paragrafen toegelicht. Het toepassingsgebied van dit
voorschrift is onafhankelijk van het doeleinde van de aansluiting en van de richting van de energie-
uitwisseling.

De volgende paragrafen van dit voorschrift bevatten technische aansluitvoorwaarden waaraan alle DNG's
moeten voldoen (zowel nieuwe als bestaande aansluitingen) om de veiligheid en kwaliteit van het LS-net,
zoals opgelegd aan de DNB door het TRDE, niet in het gedrang te brengen:

Hoofdstuk 5
hoofdstuk 7
§8.4

§10.4

Wanneer één van de volgende componenten volledig vervangen wordt van een bestaande aansluiting, dan
dient de vervangende component eveneens te voldoen aan de voorschriften uit dit document:

aansluitkabel,
aansluitscheider(s),
aansluitbeveiliging(en),
verbindingskabel(s).

o
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3. Normatieve referenties en gerelateerde voorschriften

* Apart nieuw hoofdstuk (in bestaande tekst zit dit mede vervat in het hoofdstuk ‘Toepassingsgebied’)
* Uitbreiding + actualisatie van de huidige referentielijst

* Duidelijke opsplitsing tussen normatieve referenties (standaarden) en voorschriften (Synergrid, technische reglementen, AREI)





4. Termen en definities

* Bestaand hoofdstuk ‘Terminologie’
* Nieuwe termen en definities:
-> aansluitscheider
-> AREI
-> Beschermingsinrichtingen tegen overstroom
-> Binneninstallatie
-> LS
-> HS
-> Laagspanningsdistributienet

-> Verbindingskabel *modificatie®





5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet (1/2)

e Eénvan de fundamenteel gewijzigde hoofdstukken in de nieuwe tekst
* Bestaande proza tekst was onduidelijk, interpreteerbaar en gaf aanleiding tot discussies tussen DNB en DNG
» Bestaande tekst bevat elementen die hedendaags buiten de scope van een technisch voorschrift vallen (bv. #meters/aansl)

* Informatie is uitgedund ter beperking tot technische aspecten en geclarifieerd in tabelvorm

* Toelaten van een 2de aansluitkabel verder uitgewerkt

* Toelaten binnenbrengen van een tweede spanning
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5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet (2/2)
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6. Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distributienet

* Geen fundamentele wijzigingen enkel redactionele wijzigingen en verduidelijkingen van de bestaande tekst
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7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG

7.1 Algemeenheden

* Aansluitingen op het laagspanningsnet zijn altijd uitgevoerd TT (= business as usual)

-> Verbod op lokale aarding van de nulgeleider en aanwending ervan als aardingsgeleider tenzij expliciet
toegestaan door de DNB

* Binneninstallaties van verschillende DNG’s mogen niet elektrisch noch galvanisch met mekaar worden verbonden
om iedere vorm van energie-uitwisseling te vermijden (herformulering bestaande tekst)
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7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG

7.3 Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting, op een ander element van de aansluiting of op de verbindingskabel

 Meer een meer stroom- en spanningsmetingen gebeuren vandaag ter hoogte van de verbindingskabel

* DNB wordt hiermee geconfronteerd tijdens werken aan installaties

» Zelfde filosofie als destijds toegepast voor de reed sensoren die werden gekleeft op het front van de 25560
* DNG verwijdert bij voorkeur alles zelf, zoniet voert de DNB dit uit om de werken niet te verhinderen/beletten
* Enkel en alleen als het a priori gemakkelijk, veilig en snel kan

* Geen garantie op correcte terugplaatsing en goede werking

=> Werkwijze vermijdt een deadlock bij werkzaamheden, toont bereidwilligheid van de DNB maar vermijdt

tegelijkertijd aansprakelijkheid van de DNB
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8. Aansluiting op het LS-distributienet

8.1 Algemeenheden

-> Vernieuwing van de figuren in annex 1

Bestaand:

Verschillende soorten aansluitingen worden hierin uiteengezet met verwijzing naar annex 1

Nieuw:

Aansluitkabel
ondergronds

Aansluitkabel
= ondergronds

éi
-

i

B 0

Aansluitkabel
bowengronds - ondergronds

Aansluitkabel
Aansluitkabel stijgleiding

stijgleiding

15

B1.1 Aansluitingen op een ondergronds LS distributienet (cfr. §8.1)

B1.2 Aansluitingen op bovengronds- of gevel LS distributienet (cfr. §8.1)






8. Aansluiting op het LS-distributienet

8.2 Kabeltypes

Technische eisen kabel zijn verscherpt om ‘vrije interpretatie’ van de NBN HD603 op te vangen

* Een witte vulmantel die eenvoudig scheidbaar is van de buitenmantel wordt hierbij vooropgesteld

* De DNB behoudt het recht de conformiteit met de norm onafhankelijk te laten nagaan en de kabel te weigeren voor
aansluiting indien niet conform met de Belgische norm en de bijkomende eisen van de C1/107

e Alle aansluitkabels zijn CEBEC gekeurd
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8. Aansluiting op het LS-distributienet

H R ———————————————————————————————————————————————————————————=220
8.3 Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabel

8.3.4 Toelaatbare spanningsval

 Bestaande annex 4 berekent de spanningsval op basis van een puur symmetrische belasting

Keuze kabelsectie aansluitkabel (16A < | < 80A)

* Hedendaags nemen de meeste DNB’s een monofasige injectie van 5 kVA in rekening o
700,0
* Voor driefase aansluitingen met laag vermogen is de injectie bepalend 8500
600,0
voor de veroorzaakte maximale spanningsval en dus ook voor de doorsnedebepaling 8500 1

500,0

Max lengte (m)
%) S S
o = o
=] =] o
[=] [=] [=]

T
1
I
Monofasige aansluiting 1x230 V. 3 :;#::
300,0 +——
250,0
"
200,0 fo— L
Driefasige aansluiting 3x400 V. NS = 80/A
150,0 - i 5
L
100,0 e
T
50,0 'iﬁ{ i
0,0 = -+
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Driefasige aansluiting 3x230 V. Stroom [A)
-
]
-
- Synergrid
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9.

Meetinrichting

9.2 Beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB

18

Functie van de beschermingsinrichting is verduidelijkt en future proof geherformuleerd:
-> Obligatoir: lijnbeveiliging van aansluit- en verbindingskabel
-> Facultatief: vermogenbegrenzing (laat toe functie toekomstig naar digitale meter te verplaatsen)

-> Facultatief: scheidingsfunctie (AREI verplichting tot omnipool schakeling in TT ligt bij de DNG)

‘Harde’ magnetische grens 500 A wordt verlaten
-> past in het verhaal van de toekomstige aansluitautomaten cfr. Europese norm
-> wordt vandaag de dag niet altijd volledig gerespecteerd bij grote aansluitingen (MCCB)
Verduidelijking van verschillende manifestaties van de ‘beschermingsinrichting’ (lees: technologie)
-> MCB
-> MCCB

-> zekering (voor bestaande aansluitingen)





9. Meetinrichting

9.3 Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en) (1/2)

e Grote focus op uitwendige invioeden
-> DNB stemt zijn materiaalkeuze af op redelijk te verwachten invloeden
-> DNG moet derhalve een geschikte plaats/ruimte aanbieden die daaraan conformeert

-> Invloeden moeten gerespecteerd blijven doorheen de asset life (zo niet zie DNB)

* Naar analogie met C1/125 werd een lijst van uitwendige invloeden opgesteld waarmee de DNB rekening houdt en

die maximaal mogen aanweazig zijn in de plaats/ruimte waar de meetinrichtingen worden geplaatst

* In grotere installaties kan de DNG deze tabel langs de lijst van invloeden leggen die voor een gebouw en per lokaal
worden opgesteld (verplichting cfr. AREI) om de geschiktheid van een plaats/ruimte voor de meetinrichting te

evalueren
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9. Meetinrichting

9.3 Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en) (2/2)

* Hedendaags nog altijd veel inbreuken op het veiligheidsgabarit

-> Visualisatie in Fluvius aansluitbrochures werd overgenomen in het document

Enkelvoudige opstellingen: Meterkastenbatterijen:

25060

(aansluitplaat) Draagframe

Vlakke muur

4——min. 200 cm——————®

Plafondhoogte min. 220 cm
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9. Meetinrichting

9.4 Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen

« Taxonomie van ‘types meetinrichtingen’ in huidig versie gebaseerd op applicatiegebied:
-> Eengezinswoning
-> Kleine of grote commerciéle ruimte
-> Appartementsgebouw

-> Buitenopstellingen
* In realiteit bepaalt echter het aansluitvermogen het type meetinrichting en niet het applicatiegebied (hoewel gelieerd)

* Nieuwe taxonomie van ‘types meetinrichtingen’ puur gebaseerd op uitvoeringsvorm:
-> Enkel- en tweevoudige opstellingen (lees: een/twee 25D60 kasten of een grootvermogenbord)
-> Meervoudige opstellingen (lees: meterkastenbatterij 25D60)

-> Buitenopstellingen (lees: 25D60 in buitenkast of beschutte ruimte)
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10. Verbindingskabel (1/3)

* Nieuwe definitie verscherpt het concept van een verbindingskabel

Verbindingskabel: Eerste elektrische leiding die zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder

meter) van de distributienetbeheerder tot aan het eerste verbindingspunt en waarvan de aard,
samenstelling en doorsnede onveranderd blijven overheen het traject.

* Concept van ‘verbindingskabel’ stopt dus waar deze condities ophouden te bestaan

* Inlijn met de nieuwe benadering in het AREI (§5.3.5.5.i of §5.3.5.5.j):
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11. Bescherming tegen overstromen

e Dit hoofdstuk richt zich op de beveiligingsprincipes van de DNB

* Nieuwe filosofie/tekst ARElI werd daarom integraal hernomen:

“Bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties die verbonden zijn met het openbaar distributienet
verzekert de beschermingsinrichting tegen overstroom van de distributienetbeheerder de bescherming
tegen overbelasting van de elektrische leiding die zich stroomopwaarts bevindt van de kast (met of zonder
meter) van de distributienetbeheerder tot aan het verbindingspunt met het openbaar verdeelnet. Bovendien
verzekert ze de bescherming tegen zowel overbelasting als kortsluiting van de eerste elektrische leiding die
zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder meter) van de distributienetbeheerder tot aan het
eerste verbindingspunt en dit voor zover de aard, samenstelling en doorsnede van deze leiding onveranderd
blijven overheen het traject.”

o
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12. Gelijkvormigheidscontrole vdor de ingebruikname

* ‘In dienst stellen’ van een aansluiting werd generieker geformuleerd in de nieuwe tekst om het inschakelen of

wapenen van een installatie ‘remote’ toe te laten indien bepaalde randvoorwaarden vervuld zijn

* Het gaat niet om een echte inhoudelijke wijziging maar eerder ‘future proof’ maken van het voorschrift

* Volgende paragraaf werd verwijderd daar hij te procedurematig is opgesteld, procedures die in de toekomst

kunnen wijzigen:

Enkel de DNB is gemachtigd om de aansluiting in dienst te stellen tot aan de geopende aansluitauto-
maat. Na de indienststelling van de aansluiting verzegelt de DNB de meetinrichting, waarna de DNG
zijn installatie onder spanning kan brengen door het inschakelen van de aansluitautomaat.
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Bijlage 3: voorbeeld specificatie meterkast
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BILAGE 5 : Voorbeeld specificaties meterkast
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Figuur 5.1 - Standaard meterkast voor een installatie < 63A in een ééngezinswoning
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BIJLAGE 3 : Voorbeeld specificatie meterkast

Figuur 3.1 - Standaard meterkast voor een installatie in een ééngezinswoning
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Deze figuren (en de componenten die zij weergeven) zijn louter illustratief.

De exacte uitvoering van de meetinrichting wordt uniek bepaald door de DNB.
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Bijlage 4: principeschema’s meetinrichtingen

BILAGE 6 : Voorbeeld schema’s meetinrichting
Figuur 6.1 Figuur 6.2
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BIJLAGE 4 : Principeschema’s meetinrichtingen

Figuur 4. 1: Principe van een directe meting

verbindingskabe!

meterkast

1

Elektriciteitsmeter

[

Beschermings-
inrichting tegen
owverstroom

aansluitscheider

Figuur 4 2: Principe van een indirecte meting
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Bijlage 5: Overeenstemming stroomsterkte en vermogen (= oude C1/110)

BIJLAGE 5 : Overeenstemming tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen

Deze bijlage neemt de informatie over van het komen te vervallen technisch voorschrift ‘C1/110—
Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische L5-schakelaars’. 7e geeft een
inzicht op enerzijds het wiskundig verband dat er bestaat tussen stroomsterkte en het elektrisch vermogen en
anderzijds op het technologisch verband dat er bestaat tussen de maximale nominale stroom van
beveiligingsinrichtingen tegen overstroom en het elektrisch vermogen.

Deze verbanden laat toe het aansluitvermogen van een aansluiting te bepalen. Het aansluitvermogen is altijd
elektrisch gezien schijnbaar vermogen en wordt aldus uitgedrukt in kilovoltampére.

Wiskundig verband
Het wiskundig verband tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen wordt omschreven volgens onderstaande

wetmatigheden.

Voor monofasige aansluitingen:

U.1I

= 1000

Voor driefasige aansluitingen:

V3.U.1
" 1000

Waarbij:|
S = het schijnbaar elektrisch vermogen in kilovoltampére (kVA)
U = de nominale netspanning in Vaolt (V)

| = de nominale stroomsterkte in Ampére (A) o

- Synergrid

Deze wetmatigheden resulteren in opzoekingstabel 5.1 voor stroomsterkten van 1 tot en met 100 A.





- Synergrid






