Herziening van het technisch voorschrift C1/107

“Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het laagspanningsdistributienet”
 
 
Het doel van dit voorschrift C1/107 is
· De plichten en verantwoordelijkheden van de DNG vast te leggen voor wat betreft de conforme uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de DNG ligt.
· De plichten en verantwoordelijkheden van de DNB vast te leggen voor wat betreft de conforme uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover bij de DNB ligt.
· Het opstellen van uniforme technische voorschriften aangaande laagspanningsaansluitingen in België en daarin transparantie te bieden.
De belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht in de Powerpoint  

 
Modaliteiten van de raadpleging
 
Deze raadpleging loopt van 29.07.2022 tot 16.09.2022. Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op vrijdag 16.09.2022 (17.00 uur) te sturen naar het e-mailadres consult@synergrid.be. Gelieve voor het indienen van opmerkingen uitsluitend het antwoordformulier in Excel "COMMENTs SHEET” te gebruiken.

 
Documenten
 
Hieronder vindt u alle documenten (beschikbaar in NL, FR):

- Document C1/107 ter consultatie



- Powerpoint



- Comments sheet
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LA PRESCRIPTION TECHNIQUE C1/107												 FORMULIER VOOR DE OPMERKINGEN OP HET TECHNISCH VOORSCHRIFT C1/107

				PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES AU RACCORDEMENT D’UN UTILISATEUR 
AU RESEAU DE DISTRIBUTION BT 
												ALGEMENE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING VAN EEN GEBRUIKER 
OP HET LS-DISTRIBUTIENET







				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL  du document consulté.												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van het geconsulteerde document.

		4		Article/Section (ou annexe) du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel/Sectie (of bijlage) van het geconsulteerde document waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/la section/l'annexe du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de sectie/de bijlage van het geconsulteerde document waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article (la section) concerné(e).												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel (de sectie) te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (texte / schéma) pour cette partie de la prescription.
												Nieuw voorstel (tekst / schema) voor dat gedeelte van het voorschrift.


		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission/le groupe de travail compétent(e) de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie/werkgroep van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Section / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Section / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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1. Voorwerp 99 


 100 


De C1/107 is een sectoraal voorschrift waarin technische eisen worden vastgesteld waaraan elke natuurlijke 101 
of rechtspersoon op wie het voorschrift van toepassing is, moet voldoen.  102 
Dit technisch voorschrift is verplicht. Het is niet in strijd met het AREI of de CODEX.  103 
Het vervolledigt het juridisch arsenaal dat aan de gebruiker van het voorschrift wordt opgelegd.  104 


 105 
Dit technisch voorschrift heeft tot doel: 106 
 107 
• De plichten en verantwoordelijkheden van de DNG vast te leggen voor wat betreft de conforme 108 


uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden 109 
gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover 110 
bij de DNG ligt. 111 


 112 


• De plichten en verantwoordelijkheden van de DNB vast te leggen voor wat betreft de conforme 113 
uitvoering van een laagspanningsaansluiting en de technische vereisten aan te geven die worden 114 
gesteld aan de samenstellende delen van een aansluiting in zoverre de verantwoordelijkheid daarover 115 
bij de DNB ligt. 116 


 117 


• Het opstellen van uniforme technische voorschriften aangaande laagspanningsaansluitingen in België 118 
en daarin transparantie te bieden. 119 


 120 


2. Toepassingsgebied 121 


 122 


Onderhavig voorschrift is integraal van toepassing op nieuwe aansluitingen op het openbaar LS-123 
distributienet én op de verbindingskabel. Delen van dit voorschrift zijn van toepassing op (wijzingen aan) 124 
bestaande aansluitingen, dit wordt in de betreffende paragrafen toegelicht. Het toepassingsgebied van dit 125 
voorschrift is onafhankelijk van het doeleinde van de aansluiting en van de richting van de energie-126 
uitwisseling. 127 


 128 
De volgende paragrafen van dit voorschrift bevatten technische aansluitvoorwaarden waaraan alle DNG’s 129 
moeten voldoen (zowel nieuwe als bestaande aansluitingen) om de veiligheid en kwaliteit van het LS-net, 130 
zoals opgelegd aan de DNB door het TRDE, niet in het gedrang te brengen: 131 


• Hoofdstuk 5 132 


• hoofdstuk 7 133 


• § 8.4 134 


• § 10.4 135 
 136 
Wanneer één van de volgende componenten volledig vervangen wordt van een bestaande aansluiting, dan 137 
dient de vervangende component eveneens te voldoen aan de voorschriften uit dit document: 138 


• aansluitkabel,  139 


• aansluitscheider(s),  140 


• aansluitbeveiliging(en),  141 


• verbindingskabel(s). 142 


 143 


 144 


 145 


 146 


 147 


 148 


 149 
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3. Normatieve referenties en gerelateerde voorschriften 150 


 151 


Alle elektrische installaties zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen, waaronder: 152 


• De welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten  153 


• Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) 154 


• Het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE) van het Vlaamse, Waalse of 155 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  156 


 157 
Bovenstaande regelgeving wordt aangevuld met de voorschriften in het onderhavig document. 158 


 159 
Dit technisch voorschrift wordt aangevuld door volgende specifieke technische voorschriften: 160 


• C1/106 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van tijdelijke 161 
installaties voor werven;  162 


• C1/109 - Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties 163 
zonder meter; 164 


• C1/111 - Specifieke technische voorschriften waaraan de netten van de distributienetbeheerders 165 
moeten voldoen inzake bescherming tegen overstroom in de bovengrondse lijnen en ondergrondse 166 
kabels; 167 


• C1/113 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van 168 
foorinstallaties; 169 


• C1/115 - Specifieke technische voorschriften voor de aansluiting op het LS-distributienet van GSM-170 
installaties geplaatst op masten die deel uitmaken van HS-lijnen van 2de categorie; 171 


• C1/117 - Standaard aansluitingsschema’s op het distributienet elektriciteit; 172 


• C1/121 - Specifieke voorschriften voor de aansluiting op het LS distributienet van woonboten; 173 


• C10/11 - Specifieke technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde productie-174 
installaties die in parallel werken met het distributienet; 175 


• C10/19 - Aansluiten van storende belastingen in laagspanning; 176 
 177 


Naast deze regels en voorschriften dient ook rekening gehouden te worden met: 178 


• Eventuele bijkomende en/of strengere voorschriften van de plaatselijke DNB met respect voor het 179 
TRDE. Deze voorschriften zijn te bekomen via de website van de DNB of via de aanvraag aan de DNB. 180 


• Lokale voorschriften (provincie, gemeente, ...). 181 
 182 


In geval van tegenstrijdigheid tussen één van de bovenvermelde voorschriften en een wettelijke of 183 
reglementaire bepaling, met inbegrip van deze in het onderhavige reglement, primeren in elk geval de 184 
wettelijke of reglementaire bepalingen. Deze regel is eveneens van toepassing op alle andere Synergrid 185 
voorschriften waarnaar verwezen wordt in dit voorschrift. 186 


 187 
Dit technisch voorschrift verwijst naar de volgende normen. Voor gedateerde referenties is enkel die 188 
specifieke editie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is de laatste editie van toepassing. 189 


• NBN HD 603:2007/A1:2016/AC:2018 - Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV 190 


• HD308 S2: Identification of cores in cables and flexible cords  191 


• NBN EN 61439-1 en -3: Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen 192 


• NBN EN 60898-1: Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations 193 
- Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation 194 


• NBN EN 60947-1 en 2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General requirements – Part 195 
2: Circuit breakers 196 


• NBN C61-142: Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke – Automatische schakelaars 197 
voor aansluiting 198 


• NBN EN 50160: Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten 199 


• NBN EN 61000-3-2: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie 200 


van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen  16 A per fase). 201 


• NBN EN 61000-3-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor 202 
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spanningswisselingen, spanningsschommelingenen en flicker in openbare laagspanningsnetten 203 


voor apparatuur met een ingangstroom  16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting. 204 


• NBN EN 61000-3-4 : Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie 205 
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen > 16 A per fase). 206 


• NBN EN 61000-3-11: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de 207 
spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flicker in laagspanningsnetten voor 208 


apparatuur met een ingangstroom  75 A en met voorwaardelijke aansluiting. 209 


• NBN EN 61000-3-12: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor 210 
harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare 211 


laagspanningsnet met een ingangstroom > 16 A en  75 A per fase. 212 


• NBN EN 50065-1:2011 (2011-04) : Signalling on low-voltage electrical installations in the 213 
frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and 214 
electromagnetic disturbances. 215 
 216 


 217 
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4. Termen en definities 218 


 219 
Als algemene regel neemt dit document de terminologie over uit, de op het moment van publicatie van 220 
dit voorschrift van kracht zijnde, Technische Reglementen die van kracht zijn in de 3 regio’s van het land 221 
en van het AREI. 222 


 223 
De hierna opgegeven definities vullen het aan: 224 


 225 
Aansluiting: Het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installaties van een DNG met het 226 
distributienet te verbinden, inclusief de meetinrichting, exclusief de verbindingskabel. 227 


 228 
Aansluitkabel:  elektrische kabel die zich stroomopwaarts bevindt van de kast (met of zonder meter) van 229 
de distributienetbeheerder tot aan het verbindingspunt met het openbaar verdeelnet. 230 
 231 
Deze kabel kan geplaatst worden volgens verschillende uitvoeringswijzen: 232 


• Bovengrondse-ondergrondse aansluitkabel: kabel, gedeeltelijk geplaatst onder het niveau van 233 
het maaiveld, voor het gedeelte tussen de muurdoorvoer en de bovengrondse LS-netkabel 234 


• Ondergrondse aansluitkabel: kabel, geheel geplaatst onder het niveau van het maaiveld, voor het 235 
gedeelte tussen de muurdoorvoer en de ondergrondse LS-netkabel. 236 


• Stijgleiding: kabel geplaatst op de gevel van of in een gebouw komende van buiten het gebouw, 237 
ofwel vanaf de bovengrondse LS-netkabel, ofwel vanaf de voorgebundelde aansluitkabel en die 238 
rechtstreeks de LS-meetinrichting binnenin een gebouw voedt. 239 


• Voorgebundelde aansluitkabel: voorgebundelde kabel buiten geplaatst die dient om de 240 
verbinding te maken tussen de bovengrondse LS-netkabel en de stijgleiding aan de buitenkant van 241 
een gebouw. 242 


• Interne aansluitkabel: kabel geheel geplaatst binnen een gebouw, vertrekkend van een cabine in 243 
het gebouw en die rechtstreeks meetinrichtingen voedt in hetzelfde gebouw 244 


 245 
Aansluitscheider: lastscheidingsschakelaar die zich bevindt in de meterkast van de DNB en die enkel 246 
toegankelijk is voor de DNB. 247 
 248 
Appartementsgebouw: huis of gebouw dat meerdere wooneenheden (appartementen) bevat. 249 
 250 
AREI: Koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties 251 
op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning 252 
en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, inclusief alle 253 
bijlagen. 254 
 255 
Beschermingsinrichting tegen overstroom: beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB die de 256 
beveiliging verzekert van de meetinrichting, de aansluit- en verbindingskabel conform de modaliteiten van 257 
het AREI en die zich in de meterkast van de DNB bevindt. In de omgang wordt er over een 258 
‘aansluitautomaat’, ‘(aansluit)vermogensschakelaar’ of ‘zekeringen’ gesproken. 259 


 260 
Binneninstallatie: gedeelte van de elektrische installatie van de DNG dat zich na de meterkast van de DNB     261 
bevindt. Dit gedeelte omvat onder andere de verbindingskabel, een of meerdere elektrisch borden, 262 
elektrische leidingen, etc. 263 


 264 
DNB: Distributienetbeheerder. 265 
 266 
DNG: Distributienetgebruiker. 267 


 268 
Eengezinswoning: huis bestemd tot woongelegenheid. Woning waarbij het volledige gebouw tot   269 
één enkele wooneenheid behoort. 270 


 271 
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  LS: laagspanning van de 1ste categorie. 272 
 273 
  HS: hoogspanning van de 1ste categorie. 274 
 275 


Laagspanningsdistributienet: geheel van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het distribueren van   276 
elektrische energie op laagspanning over een regio, in dit document ook openbaar verdeelnet of  277 
distributienet genaamd. 278 
 279 
LS-netkabel: kabel die dient voor de openbare verdeling van de elektrische LS-energie door de DNB. 280 


• Ondergrondse LS-netkabel: LS-kabel die zich in de grond bevindt 281 


• Bovengrondse LS-netkabel: LS-kabel die zich boven de grond bevindt 282 
 283 


Meetinrichting: Het geheel van toestellen van de DNB bestemd voor de meting en telling op een 284 
bepaald punt. Ze omvat in voorkomend geval de teller(s), meetapparaten, meettransformatoren en 285 
telecommunicatietoestellen en de respectievelijke beveiligingen. 286 


 287 
Meterkast: een verzegelde kast voor het beheer en het ter beschikking stellen van elektrische energie 288 
aan een distributienetgebruiker (DNG) en welke minstens één teller bevat. 289 


 290 
Meterkastenbatterij: 291 


• Zonder railstelsel: modulaire structuur die maximum een plaatsing van vier elektriciteitsmeters 292 
toelaat. 293 


• Met railstelsel: modulaire structuur die een plaatsing van meer dan vier elektriciteitsmeters 294 
toelaat. 295 


 296 


TRDE: Gewestelijk Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, gepubliceerd in het Belgisch 297 
staatsblad. 298 


 299 


Verbindingskabel:  Eerste elektrische leiding die zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder 300 
meter) van de distributienetbeheerder tot aan het eerste verbindingspunt en waarvan de aard, 301 
samenstelling en doorsnede onveranderd blijven overheen het traject. 302 
 303 


 304 


 305 
 306 
 307 
 308 
 309 


 310 
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5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet 311 


 312 


5.1 Algemene voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen 313 
 314 


De algemene regels zijn deze van het van kracht zijnde TRDE. Dat bepaalt onder meer de begrenzing van 315 
het aansluitvermogen, de grenzen waarbinnen de DNB een laagspanningsaansluiting kan opleggen, …. 316 


 317 
   De tabel op de volgende pagina neemt enkel basisprincipes op van de distributienetbeheerders 318 
aangaande: 319 


• De standaard aansluitingswijze. 320 


• Het aantal toegelaten aansluitkabels per gebouw of kadastraal perceel. 321 


• De toelating om een twee verschillende distributienetspanningen (3x230 V en 3N400 V) in 322 
éénzelfde gebouw toe te passen. 323 


 324 
In ieder geval bepaalt de DNB de uitvoeringsvoorwaarden bij een gegeven situatie op basis van objectieve 325 
criteria. 326 
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 327 
 328 
 329 
 330 


 331 
 332 
  333 
 334 


DIVERS


Toepassingsgebied
- Eéngezinswoning


- Garage op apart kadastraal perceel


- Meergezinswoning


- Kangoeroewoning


- Combinatie winkel en woning


- Combinatie handelszaken


- Appartement


- Kantoorgebouw


- Appartementencomplex met 


gemeenschappelijke garage


- Winkelcomplex, bedrijvencentrum


- Garageboxen


- Landbouwtoepassing (stal, weide,…)


- Loodsen


- Studentenkot, rusthuis, vakantiepark 


Standaard aansluitingswijze 1 aansluitingskabel


1 aansluitingskabel


1 gemeenschappelijke ruimte met 


meerdere meetinrichtingen


1 aansluitingskabel


1 gemeenschappellijke ruimte met 


meerdere meetinrichtingen


1 aansluitingskabel


1 gemeenschappellijke ruimte met 


meerdere meetinrichtingen


1 aansluitingskabel


1 gemeenschappellijke ruimte met 


meerdere meetinrichtingen


1 aansluitingskabel


1 gemeenschappellijke ruimte met 


meerdere meetinrichtingen


Bijkomende aansluitkabel mogelijk?
Geen bijkomende 


aansluitingskabel mogelijk


Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien 


onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan 


zijn:


- expliciete vraag van de DNG


- apart officieel subadres 
(1)


- aparte hoofdingang


- geen gemeenschappelijke ruimte


- aparte keuring binneninstallatie


- gemeenschap. bouwkundige delen 


(vloer/plafond)


Wooneenheden niet onderscheidbaar aan 


straatkant = aansluitkast aan rooilijn


Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien 


onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan 


zijn:


- gevraagde vermogen te groot voor 1 kabel


- behoud zelfde kabeltracé


- één gemeenschappelijke ruimte


- aangesloten op éénzelfde transfo


Een bijkomende aansluitkabel wordt ook 


toegelaten ter facilitatie van elektrische 


voertuigen.


Bijkomende aansluitingskabel mogelijk indien 


onderstaande voorwaarden gelijktijdig voldaan zijn:


- gebouwen duidelijk te onderscheiden


- meetopstellingen in gemeenschappelijke 


ruimte/gebouw


- algemene delen van gemeenschappelijke garage 


wordt exclusief gevoed vanuit 1 meetinrichting


Een bijkomende aansluitkabel wordt ook toegelaten 


ter facilitatie van elektrische voertuigen.


Aparte aansluitingskabel per garage mogelijk 


indien onderstaande voorwaarden gelijktijdig 


voldaan zijn:


- expliciete vraag DNG


- apart perceelnr binnen kadaster zonder 


aansluitingskabel


Aparte aansluitingskabel mogelijk indien 


onderstaande voorwaarden gelijktijdig 


voldaan zijn:


- expliciete vraag DNG


- apart perceelnr binnen kadaster zonder 


aansluitingskabel


- aparte keuring binneninstallatie


Plaats van de meetinstallatie bij niet 


permanente bewoning:


  1. bij andere reeds aanwezige tellers


  2. aansluitkast aan de rooilijn


  3. sleutelkastje 


Indien bijkomende aansluitkabel 


toegelaten:


Twee spanningen toegelaten?


Neen Neen
Ja, maar enkel ter facilitatie van elektrische 


voertuigen.


Ja, maar enkel ter facilitatie van elektrische 


voertuigen.
Neen Neen


(1) Subadres = huis- of busnummer


(2) De figuren zoals opgenomen bovenaan deze tabel zijn louter illustratief.     


         Zij trachten enkel een representatieve weergave en classificatie te bewerkstelligen van de verschillende soorten gebouwen en situaties.


      In elk geval behoort het tot de discretie van de DNB om de uitvoeringsvoorwaarden te bepalen bij een gegeven situatie.


Algemene regels voor laagspanningsaansluitingen
 (2)
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5.2 Bijzondere voorwaarden waaraan een LS-aansluiting moet voldoen 335 
 336 


Bepaalde elektrische toestellen aangesloten op de installatie van de DNG kunnen leiden tot het 337 
verstoren van  de kwaliteit van de verdeling van elektriciteit zoals beschreven in de NBN EN 50160, 338 
waarvoor de DNG aansprakelijk kan gesteld worden. Daartoe moeten de onderstaande vereisten 339 
gerespecteerd worden door de DNG. 340 
 341 
De DNB kan bij een vermoeden van afwijking of op basis van expliciete meldingen (bv. spanningsklachten 342 
van andere DNG’s) een onderzoek instellen om het (de) storende elektrische toestel(len) te identificeren 343 
en, indien nodig, corrigerende maatregelen op te leggen aan de DNG om de kwaliteit van verdeling te 344 
waarborgen. 345 
 346 
Meer achtergrondinfo omtrent het aansluiten van storende belastingen op het laagspanningsnet is 347 
eveneens beschikbaar in het technisch voorschrift C10/19 van Synergrid. 348 


 349 
5.2.1 Inschakelstromen 350 
 351 
De inschakelstromen van belastingen, zoals bijvoorbeeld de aanloopstromen van motoren mogen met 352 
de erdoor veroorzaakte spanningsvallen de werking van de andere op de LS-distributienetten 353 
aangesloten elektrische toestellen niet verstoren. In geval van twijfel dient de DNB te worden 354 
geraadpleegd. 355 
De inschakelstroomwaarden die in deze paragraaf in aanmerking worden genomen, zijn deze die het 356 
gevolg zijn van het opstarten van een installatie, bijvoorbeeld het opstarten van een motor en zijn 357 
eventuele aanloop- en regelingsapparatuur. 358 


Derhalve moeten voor een belasting, of voor een groep belastingen met gelijktijdige aanloop, het geheel 359 
en de aanloopinstallaties dusdanige karakteristieken bezitten dat de aanloopstromen tot de volgende 360 
effectieve waarden (RMS) worden beperkt : 361 


 362 
a) als de startfrequentie niet hoger ligt dan éénmaal per uur. 363 


 364 


Lengte van het LS-
distributienet tussen 
het aansluitpunt en de 
HS-cabine 


Monofasig 


230 V 


Driefasig 


230 V 


Driefasig 


400 V 


Minder dan 150 m 50 A 58 A 100 A 


Tussen 150 en 300 m 
25 A 29 A 50 A 


Meer dan 300 m 20 A 20 A 33 A 


 365 
b) als de startfrequentie hoger ligt dan éénmaal per uur, maar niet meer dan tienmaal per uur 366 
bedraagt. 367 


 368 
Lengte van het LS-
distributienet tussen 
het aansluitpunt en de 
HS-cabine 


Monofasig 


230 V 


Driefasig 


230 V 


Driefasig 


400 V 


Minder dan 150 m 38 A 44 A 76 A 


Tussen 150 en 300 m 
19 A 22 A 38 A 


Meer dan 300 m 16 A 16 A 25 A 


 369 
 370 
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Indien de onder a) en b) hierboven vermelde waarden niet in acht kunnen worden genomen, dient  371 
de DNG in de nodige investering te voorzien voor hetzij een HS/LS-transformatiepost, hetzij een 372 
rechtstreekse laagspanningsverbinding tussen de HS/LS-transformatiepost en zijn eigen installaties. De 373 
DNB zal echter in bepaalde gevallen, na voorafgaand onderzoek en tijdelijk, kunnen aanvaarden dat 374 
de uitvoering van de HS/LS-transformatiepost of de rechtstreekse laagspanningsverbinding wordt 375 
uitgesteld, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van aanloopinstallaties die speciaal werden 376 
ontworpen om de aanloop- en compensatiestromen te beperken, en dat er geen enkele negatieve 377 
impact is op kwaliteit van de verdeling van elektriciteit. 378 
Wanneer aan deze voorwaarden niet meer gelijktijdig wordt voldaan, wordt de tijdelijke toelating om  379 
de onder de punten a) en b) opgegeven waarden te overschrijden, niet meer verleend. 380 


 381 
5.2.2 Door diverse toestellen opgenomen stroomsterkten 382 


 383 
 Driefasige installaties van DNG’s moeten altijd zo uitgevoerd zijn dat de optredende stromen gelijkmatig  384 
 over de drie fasen zijn verdeeld, zowel bij afname als injectie van energie. 385 
In het algemeen moeten alle toestellen, die tijdens hun werking piekstromen vertonen, 386 
beantwoorden aan de voorschriften van punt 5.2.1. 387 


 388 


5.2.3 Storingen veroorzaakt door de elektrische toestellen (harmonische componenten en 389 


spanningsschommelingen) 390 


 391 
Iedere installatie moet zodanig worden ontworpen en onderhouden dat zij geen onaanvaardbare 392 
storingen in het distributienet veroorzaakt, welke ook de in bedrijf gestelde toestellen zijn. 393 
 394 


De apparaten met een opgenomen stroomsterkte  75 A per fase dienen te beantwoorden aan de 395 
normen : 396 


• NBN EN 61000-3-2: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie 397 


van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen  16 A per fase). 398 


• NBN EN 61000-3-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor 399 
spanningswisselingen, spanningsschommelingenen en flicker in openbare laagspanningsnetten 400 


voor apparatuur met een ingangstroom  16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting. 401 


• NBN EN 61000-3-4 : Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de emissie 402 
van harmonische stromen (ingangstroom van de toestellen > 16 A per fase). 403 


• NBN EN 61000-3-11: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor de 404 
spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flicker in laagspanningsnetten voor 405 


apparatuur met een ingangstroom  75 A en met voorwaardelijke aansluiting. 406 


• NBN EN 61000-3-12: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): Limietwaarden voor 407 
harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare 408 


laagspanningsnet met een ingangstroom > 16 A en  75 A per fase. 409 
 410 


Voor de aansluiting van speciale elektrische toestellen die niet conform zijn met de voormelde normen, 411 
of die een opgenomen stroomsterkte hebben van meer dan 75 A per fase, of die 412 
spanningsschommelingen, flicker of harmonische stromen kunnen veroorzaken, is een akkoord van de 413 
DNB noodzakelijk. 414 


 415 
5.2.4 Invloed op gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties met toonfrequenties 416 


 417 
De installaties van de DNG’s mogen de werking van de gecentraliseerde afstandsbedieningsinstallaties 418 
niet negatief beïnvloeden. Als er een gevaar voor beïnvloeding bestaat, zal de DNG vóór de ingang van 419 
de betrokken installaties sperfilters voor toonfrequenties aanbrengen. In elk geval mag de stoorspanning 420 
met een frequentie gelijk aan de injectiefrequentie van de gecentraliseerde afstandsbediening niet 421 
boven de 0,25 % van de nominale spanning van het laagspanningsnet stijgen. 422 


Wanneer de DNG elektrische toestellen gebruikt (bv. bepaalde elektroakoestische apparaten, 423 
dimmers...) waarvan de werking door de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening in het 424 
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gedrang kan worden gebracht, moet de DNG zelf maatregelen treffen om deze ongunstige invloed te 425 
vermijden. De spanning overeenstemmend met de signalen voor gecentraliseerde afstandsbediening 426 
bedraagt gewoonlijk minder dan 5 % van de nominale spanning van het laagspanningsnet en dit 427 
gedurende kortstondige perioden. 428 


 429 
5.2.5 Gebruik van telecommunicatiesystemen in de LS-installaties 430 


 431 
De installaties van de DNB mogen niet gebruikt worden voor de transmissie van signalen die door 432 
telecommunicatiesystemen van de DNG worden uitgezonden (toestellen voor transmissie van 433 
informatie, seintoestellen met draagfrequentie, enz...). 434 
In de mate dat een dergelijke transmissie beperkt is tot de installatie van de DNG, de nodige maatregelen 435 
zijn genomen om iedere ongunstige beïnvloeding van de installaties van de DNB te vermijden. 436 
De installaties dienen in het bijzonder te beantwoorden aan de voorschriften van de NBN EN 50065-1 en 437 
zijn amendementen. 438 


 439 
5.2.6 Arbeidsfactor 440 


 441 
De arbeidsfactor op elke fase moet tussen 0,8 en 1 liggen, welke ook de in bedrijf gestelde toestellen 442 
zijn, behalve indien een afwijking is toegestaan door de DNB. 443 


 444 


5.2.7 Verstoringen op de installaties van de DNG 445 


 446 
De DNG zal ervoor zorgen dat de nodige interface-installaties worden geplaatst om elke functionele 447 
storing specifiek voor zijn gevoelige installaties te vermijden (zoals bv. informatica-installaties). 448 


 449 
5.2.8 Aansluiting van condensatorbatterijen 450 


 451 
De aansluiting van condensatorbatterijen moet zodanig worden uitgevoerd dat fenomenen worden 452 
vermeden zoals absorptie van signalen van gecentraliseerde afstandsbedieningen, versterking van 453 
harmonische spanningen, of overspanning bij het inschakelen van batterijen. Om te vermijden dat een 454 
onaangepaste installatie wordt ontworpen, dient de DNG de DNB op de hoogte te brengen van zijn plan 455 
om condensatorbatterijen te plaatsen of te wijzigen. 456 


 457 
5.2.9 Autonome voeding 458 


 459 
Indien de DNG een andere LS-voeding heeft dan het LS-distributienet, dan dient die LS-voeding: 460 


• ofwel volledig gescheiden te zijn van het distributienet; 461 


• ofwel conform te zijn (en te blijven) met voorschrift C10/11 van Synergrid op het 462 
moment dat de autonome voeding gekoppeld werd aan het LS distributienet. 463 


 464 
5.2.10 Plaatsen van overspanningsbeveiligingen 465 


 466 
Indien in de installatie van de DNG gevoelige apparatuur aanwezig is die kan gestoord worden door 467 
netspanningsvariaties die binnen de grenzen toegelaten door de NBN EN 50160 vallen, dan dient de DNG 468 
zelf de nodige voorzieningen te treffen om zijn apparatuur hiertegen te beschermen. 469 
De DNG zal ervoor zorgen dat de eventueel nodige overspanningsbeveiligingen worden geplaatst, 470 
teneinde zijn apparatuur te beveiligen tegen bovenvermelde netspanningsvariaties, die kunnen 471 
veroorzaakt worden door bliksem, netwerkvervuilende toestellen (motoren, frequentieomvormers, 472 
dimmers, …), schakeloperaties of nulgeleiderbreuk op het net, … 473 
 474 
 475 
 476 
 477 
 478 
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5.3 Niet-naleving van de technische voorschriften 479 
 480 


Indien de DNB vaststelt dat de technische aansluitvoorwaarden van hoofdstuk 5 niet worden nageleefd, 481 
dan dient de DNG het probleem te corrigeren op eenvoudige vraag van de DNB. Indien de DNG niet 482 
corrigeert binnen de door de DNB gestelde termijn, dan heeft de DNB het recht om de aansluiting buiten 483 
dienst te zetten volgens de geldende procedures. 484 
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6. Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distributienet 485 


 486 
De DNG is ertoe verplicht tijdig contact op te nemen met de DNB om uitsluitsel te krijgen over de 487 
kenmerken en de voedingswijze van zijn aansluiting (o.a. vóór de aanvang van bouwwerken van het 488 
gebouw waartoe de aansluiting behoort). Deze modaliteiten hangen af van het type van de installatie en 489 
het aansluitvermogen, alsook van het lokale distributienet. 490 
 491 
Het aansluitvermogen wordt bepaald in overleg met de DNB. De DNB stelt aan de aanvrager alle 492 
documenten ter beschikking die voor het bekomen van een aansluiting vereist zijn overeenkomstig het 493 
geldende TRDE, alsook de te volgen procedure. 494 
 495 
Deze documenten omvatten o.m.: 496 


• De algemene richtlijnen m.b.t. de levering, de plaatsing en het type van de meterkast(en), 497 
aansluitscheider en de kabels. In de specifieke richtlijnen van de plaatselijke DNB’s wordt onder 498 
meer bepaald welke plaats voor de meetinrichting moet worden vrijgehouden. 499 


• Een verduidelijkende nota waarin de aanvrager aan zijn verplichting herinnerd wordt om de 500 
elektrische installatie door een erkend controleorganisme te laten keuren alvorens 501 
ingebruikname. 502 


• Een formulier of een verwijzing naar een website waarmee de aansluiting kan worden aangevraagd. 503 
 504 


Distributienetten van het type 3x230V worden geleidelijk omgeschakeld naar 3x400V+N. Daarom moet 505 
de binneninstallatie van de DNG eenvoudig aanpasbaar zijn aan deze spanningsverandering. In dit kader 506 
moet er aandacht worden besteed aan de keuze van de verbindingskabel (4 geleiders), aan de uitvoering 507 
van de elektrisch(e) bord(en), driefasige elektrische toestellen en hun betreffende stopcontacten, alsook 508 
aan de keuze van de elektrische leidingen van deze stroomkringen (5 geleiders). 509 


 510 
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7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG 511 


 512 


7.1. Algemeenheden 513 
 514 


De verantwoordelijkheid van de DNB op vlak van uitbating en onderhoud van de aansluiting is bepaald 515 
in het TRDE, het aansluitingscontract en de technische voorschriften van Synergrid. 516 
 517 
De DNG neemt de nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te voorkomen door 518 
oorzaken die niet te wijten zijn aan de aansluiting zelf. De getroffen voorzorgsmaatregelen zijn evenwel 519 
altijd in overeenstemming met dit voorschrift en conform aan de uitvoeringsmodaliteiten van de 520 
aansluiting van de DNB. De DNG brengt de DNB zo snel als mogelijk op de hoogte van elke schade die hij 521 
vaststelt aan zijn aansluiting, ook wanneer de verzegeling van de meterkast beschadigd of verwijderd 522 
blijkt te zijn. 523 
 524 
Om de risico’s op ongevallen van elektrische oorsprong te beperken, mag de DNG geen enkel werk 525 
uitvoeren dat een weerslag kan hebben op het net of de aansluiting, zondervoorafgaandelijk aan de 526 
werken overleg met de DNB te plegen. 527 
 528 
Binneninstallaties verbonden met een verschillend toegangspunt mogen nooit elektrisch, noch 529 
galvanisch met mekaar worden gekoppeld. Met andere woorden: energie-uitwisseling tussen beide 530 
binneninstallaties is op geen enkel moment toegestaan, onder welke vorm dan ook. 531 
 532 
Het is voor de DNG verboden de nulgeleider lokaal te aarden of aan te wenden als beschermingsgeleider 533 
tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de DNB. 534 


 535 
De DNG is verantwoordelijk voor de uitbating en onderhoud van de delen die de meetinrichting 536 
verbinden met de installatie van de DNG, dus met inbegrip van de verbindingskabel. De DNB is 537 
verantwoordelijk voor het fysiek aansluiten en loskoppelen van de installatie van de DNG op de 538 
meetinrichting. 539 


 540 


7.2. Bescherming tegen brand 541 
 542 


Het meterlokaal en de lokalen waardoor een aansluitkabel loopt moeten zodanig zijn dat de door de 543 
DNB gespecificeerde kabels mogen gebruikt worden. De DNB zal typisch geen kabels specificeren met 544 
Euroklasse Cca (cfr. CPR-richtlijn). Een aansluiting op het LS-distributienet voldoet bovendien nooit aan 545 
de wettelijke vereisten gesteld aan een veiligheidsvoeding. Enkel de DNG is verantwoordelijk omtrent 546 
het behoud van de voeding van zijn eventuele veiligheids- en kritische installaties. 547 
Het stockeren van ontvlambare producten in de nabijheid van de meetinrichting of van de aansluitkabel 548 
is verboden. Het is de verantwoordelijkheid van de DNG om erover te waken dat de lokalen die de 549 
meetinrichting bevatten of waardoor het traject van de aansluitkabel en verbindingskabel loopt, geschikt 550 
zijn en blijven om de aansluiting te bevatten. De DNG houdt hierbij rekening met de materialen voor de 551 
aansluiting die door de DNB worden gespecifieerd, met de beschermingsmaatregelen tegen brand zoals 552 
opgenomen in het AREI en met eventuele specifieke, lokale opgelegde brandveiligheidsvereisten (bv. 553 
vereisten van de brandweer of gemeente). 554 
 555 
Bij herbestemming en renovatie van deze lokalen dient de DNG een risicoanalyse te doen om er zich van 556 
te vergewissen dat ook in de toekomst de lokalen geschikt blijven om de door de DNB gespecifieerde 557 
kabels te bevatten. 558 
 559 
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7.3. Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting, op een ander element van de 560 


aansluiting of op de verbindingskabel 561 


 562 
De meter, de meterkast en de andere elementen van de aansluiting zijn eigendom van de DNB (zie 563 
o.a. het voorschrift C1/117 van Synergrid). Een voorwerp mag erop vastgemaakt of gehecht worden, 564 
maar enkel onder de voorwaarden zoals hierna opgelijst. 565 
 566 
Deze voorwaarden hebben als doel de integriteit van de meetinrichting te garanderen, die noodzakelijk 567 
is op dat  de DNB zijn rechten en verplichtingen kan uitvoeren die hem toegekend zijn door de 568 
reglementering met betrekking tot metingen in het kader van de werking van de markt: deze rechten en 569 
verplichtingen omvatten namelijk het plaatsen van de meter, elke technische interventie op of in de 570 
nabijheid van de meter, de periodische opnamen en de validatie van de meetgegevens. Voor de DNB is 571 
het essentieel om deze opdrachten zonder belemmering te kunnen uitvoeren, volgens zijn standaard 572 
procedures en met respect voor de verschillende spelers op de energiemarkt. 573 
 574 
Het plaatsen van bepaalde voorwerpen op de buitenvoorzijde van de meetapparatuur is toegelaten, 575 
maar enkel onder de voorwaarden zoals hieronder opgelijst: 576 


• Er mogen geen aanpassingen aan de meter, de meterinstallatie en/of meterkasten gebeuren:  577 
o De verzegelde delen dienen steeds verzegeld te blijven. 578 
o De meterinrichting van de DNB moet intact worden gehouden.  579 
o De meters en/of de meterkasten zelf mogen niet beschadigd worden bij de bevestiging, het 580 


gebruik of de verwijdering van bijkomende voorwerpen. Dit impliceert dat de meters steeds 581 
in hun oorspronkelijke staat gesteld kunnen worden.  582 


o Bijkomende voorwerpen moeten eenvoudig en zonder bijkomend gereedschap kunnen 583 
verwijderd worden. 584 


 585 
• De taken die toebedeeld zijn aan de DNB moeten steeds ongehinderd uitgevoerd kunnen 586 


worden: 587 
o De meteropnemer moet een meter(nummer)- en indexaflezing vlot en nauwkeurig kunnen 588 


doen volgens de standaardregels van de DNB. 589 
o De meteropnemer of technieker moet de barcode van de meter steeds kunnen inscannen 590 


zonder daarbij gehinderd te worden door de aanwezigheid van randapparatuur. 591 
o De techniekers moeten alle technische ingrepen in en rond de meter kunnen uitvoeren 592 


zonder hinder. 593 
o Indien er door het randvoorwerp meterparameters/indexen niet of niet voldoende vlot 594 


leesbaar zijn of andere activiteiten van de DNB verhinderd worden (inclusief het detecteren 595 
van pogingen tot fraude, of andere interventies op de meterkast of op de aansluiting), zal 596 
het voorwerp verwijderd moeten worden. Als de DNG aanwezig is tijdens de interventie van 597 
de (vertegenwoordiger van de) DNB, zal deze laatste de DNG verwittigen en hem voorstellen 598 
om zelf het voorwerp te verwijderen. Indien de DNG afwezig is of bij gebrek aan een snelle 599 
interventie van deze laatste, of indien de DNG weigert het voorwerp te verwijderen, mag de 600 
afgevaardigde van de DNB ofwel zelf overgaan tot het verwijderen van het voorwerp, ofwel 601 
alle andere nodige maatregelen treffen, met respect van de wettelijke bepalingen, die nodig 602 
zijn om de DNB toe te laten om aan zijn reglementaire verplichtingen te voldoen. 603 


o Indien de vertegenwoordiger van de DNB zelf het voorwerp heeft verwijderd, en indien het 604 
terugplaatsen ervan gemakkelijk en snel is, zal hij proberen om de apparatuur zo goed 605 
mogelijk terug te plaatsen zonder deze te beschadigen. Hij draagt daarentegen niet de 606 
verantwoordelijkheid om na zijn poging tot terugplaatsing de goede werking ervan te 607 
garanderen. De correcte terugplaatsing van deze voorwerpen valt namelijk niet onder 608 
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de verantwoordelijkheid van de DNB (zowel bij meteropname als bij metervervangingen 609 
en andere interventies). 610 


o In geen enkel geval kan de DNB verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging bij het 611 
verwijderen of de terugplaatsing van dit voorwerp. 612 


 613 


• De correcte werking van de meter van de DNB mag niet verstoord worden door randvoorwerp 614 
(bijvoorbeeld door een magnetisch veld). De DNB behoudt zich het recht voor om randvoorwerp 615 
die zich in de nabijheid van de meterkast bevindt, te controleren, al dan niet in een labo, om 616 
mogelijke invloeden op de meterwerking te detecteren. In dat kader kan de DNB ook een 617 
prototype van het randvoorwerp opvragen. 618 


 619 


• De kabels van het buitenvoorwerp en hun aanhechtingen mogen niet vastgemaakt worden op 620 
de onderdelen van de aansluiting stroomopwaarts van de meter (leidingen, kabel, …). 621 


 622 


• De DNB draagt geen verantwoordelijkheid over de juiste werking van het voorwerp en voor de 623 
correctheid van de data die via een externe partij aan de eindklant worden verstrekt. Indien na 624 
interventie van de DNB het voorwerp niet meer functioneert of informatie niet meer 625 
beschikbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid bij de DNB gelegd worden. 626 


 627 


• In geen enkel geval mag de bestaande wetgeving en regelgeving overtreden worden (o.a. de 628 
technische reglementen, de aansluitingsreglementen, het AREI, deze voorschriften C1/107 van 629 
Synergrid, de technische voorschriften van de DNB …). 630 


 631 


• De garantie van de meter mag niet vervallen door het geplaatste randvoorwerp. 632 
 633 


• Enkel de meetgegevens zoals bedoeld in het TRDE, en waar de DNB verantwoordelijk is gesteld 634 
voor de meting, de behandeling, de validatie en de transmissie naar andere betrokken partijen 635 
zijn bindend in het kader van energiemarkten en flexibiliteit. 636 


 637 
Een eventuele aanpassing van de regelgeving die momenteel van toepassing is geeft geen enkel recht 638 
aan de DNG of enig andere partij op de meters en andere installaties van de DNB, en geeft in het 639 
bijzonder geen recht op het behoud van meters en installaties die compatibel zijn met de plaatsing van 640 
buitenvoorwerp of met de werking hiervan. A fortiori zal geen enkele exclusiviteit noch voorrang 641 
gegeven kunnen worden aan een bepaalde partij ten opzichte van andere partijen die soortgelijke 642 
voorwerpen zouden wensen te plaatsen. 643 


 644 
Het aanbrengen van meetinstrumenten (bijvoorbeeld stroomtransformatoren) over de 645 
verbindingskabel, of het koppelen aan de verbindingskabel,  dient vermeden te worden om conformiteit 646 
met het AREI te behouden en om interventies van de DNB zo weinig als mogelijk te hinderen. 647 
 648 
In voorkomend geval zal de (vertegenwoordiger van de) DNB tijdens een interventie de DNG verwittigen 649 
en hem voorstellen om zelf het meetinstrument en de bijhorende bedrading te verwijderen.  650 
 651 
Indien de DNG afwezig is, of bij gebrek aan een snelle interventie van deze laatste, of indien de DNG 652 
weigert het voorwerp te verwijderen, mag de afgevaardigde van de DNB beslissen om zelf overgaan tot 653 
het verwijderen van het meetinstrument indien het meetinstrument vakkundig geplaatst werd.  654 
 655 
Indien de vertegenwoordiger van de DNB zelf het instrument heeft moeten verwijderen, en indien het 656 
terugplaatsen ervan gemakkelijk, veilig en snel kan, zal hij proberen deze zo goed als mogelijk terug te 657 
plaatsen en zonder deze te beschadigen.  658 
 659 
Hij draagt daarentegen niet de verantwoordelijkheid om na zijn poging tot terugplaatsing de goede 660 
werking ervan te garanderen. 661 
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8. Aansluiting op het LS-distributienet 662 


 663 


8.1. Algemeen 664 
 665 


De aansluitkabel moet bij aanleg uit één stuk zijn. Het gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is 666 
verboden tenzij ze worden uitgevoerd door de DNB. 667 
Op privédomein bepaalt de DNB in samenspraak met de DNG de materialen, de inplanting en de 668 
plaatsingsvoorwaarden van de aansluiting (zoals het kabeltype, zijn doorsnede, de eventuele 669 
ingraafdiepte en mechanische bescherming van de aansluitkabel, de precieze plaats van de meter(s) ed.) 670 
Dit gebeurt op basis van de technische voorschriften van de DNB. 671 
Op openbaar domein zal alleen de DNB de inplanting en de plaatsingsvoorwaarden van de aansluitkabel 672 
bepalen. Indien hiervoor vergunningen vereist zijn, moet de DNB deze aanvragen bij de betrokken 673 
diensten.  674 
 675 
Volgende aansluitmogelijkheden van de aansluitkabel op het LS-distributienet komen voor: 676 


 677 
1) Aansluiting op een bovengronds LS distributienet 678 
Voor het gedeelte op privédomein is bij nieuwe aansluitingen enkel een ondergrondse plaatsing toegestaan. 679 
Bij uitzondering en op basis van objectieve criteria kan de DNB beslissen om de gehele aansluiting 680 
bovengronds uit te voeren. 681 
Bij vervanging van een bestaande aansluiting legt de DNB in principe een ondergrondse plaatsing op. 682 
Een bestaande bovengrondse aansluiting kan enkel worden vernieuwd (met behoud van bovengrondse 683 
plaatsing) indien de hoogte van het gebouw, of van de eventueel daarvoor bestemde steunen, het 684 
mogelijk maken dat de aansluitkabel op de wettelijk voorgeschreven afstanden in boek 3 van het AREI 685 
kan aangebracht worden. 686 


 687 
2) Aansluiting op een op een gevel bevestigd LS-distributienet  688 
Een volledig bovengrondse plaatsing of gedeeltelijk bovengrondse plaatsing conform het AREI is hierbij 689 
mogelijk. 690 


 691 
3) Aansluiting op een ondergronds LS-distributienet 692 
Enkel een volledige ondergrondse plaatsing conform het AREI  en de eventuele bijkomende eisen 693 
van de DNB is toegelaten. 694 


 695 
4) Aansluiting via directe verbinding met een DNB-transformatiepost of -cabine. 696 
De DNB zal hierbij een afzonderlijke studie uitvoeren, met voorkeur voor een volledige ondergrondse 697 
plaatsing. 698 


 699 
In de figuren van bijlage 1 zijn voorbeelden van veel voorkomende (niet exhaustief)  700 
aansluitingsmogelijkheden illustratief weergegeven.  De toegelaten uitvoeringswijzen voor nieuwe 701 
aansluitingen of vervangingen van bestaande aansluitingen worden bepaald door de DNB in 702 
overeenstemming met dit en eventueel bijkomend voorschrift.  703 
 704 


 705 
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8.2. Kabeltypes 706 
 707 


Enkel de volgende kabeltypes zijn voorgeschreven en toegelaten als aansluitkabel op het LS-708 
distributienet: 709 


• Type EXVB of EAXVB voor ondergrondse aansluitingen, interne aansluitkabels of stijgleidingen. 710 
Deze kabels voldoen aan de NBN HD603 sectie 1 en 5A en aan onderstaande bijkomende 711 
vereisten: 712 


a. Eenvoudig afpelbare PVC opvulling 713 
b. Minstens Euroklasse Eca 714 
c. De kabels bevatten exact 4 geleiders zodat ze zowel voor monofasige als voor  driefasige 715 


aansluitingen bruikbaar zijn. Kabels met minder of meer dan 4 geleiders zijn niet 716 
toegelaten. 717 


d. Voor EXVB kabel is enkel 4x kabel toegelaten en is de kleurcodering bijgevolg altijd 718 
bruin, zwart, grijs en blauw volgens HD308 S2. Voor EAXVB is zowel 4x als 4G kabel 719 
toegelaten maar geniet 4x kabel zonder geel-groene geleider de voorkeur. De enige 720 
toegelaten kleurcodering voor 4x en 4G kabel is respectievelijk bruin/zwart/ 721 
grijs/blauw en bruin/zwart/grijs/geel-groen. 722 


e. De vulmantel kan gemakkelijk worden gescheiden van de aangrenzende elementen, 723 
zijnde de buitenmantel én de aderisolatie van de verschillende geleiders. De vulmantel 724 
is een aparte kabelcomponent die niet kleeft aan de aangrenzende elementen en na 725 
zijn verwijdering mag geen enkel kleefspoor op de aderisolatie noch buitenmantel 726 
achterblijven. 727 


f. De vul- en buitenmantel zijn visueel eenvoudig van mekaar te onderscheiden door 728 
gebruik te maken van een in de massa gekleurde witte vulmantel. De kleur van de 729 
buitenmantel is altijd zwart. 730 


 731 


• Type BXB of BAXB conform NBN HD626 voor bovengrondse aansluitingen. 732 
 733 


Na overleg tussen DNB en DNG kan het toegelaten worden om een ander kabeltype te gebruiken, maar 734 
enkel en alleen wanneer het gaat over interne aansluitkabels of stijgleidingen (cfr. hoofdstuk 4). 735 
 736 
Indien de kabel wordt aangeleverd door de DNG dan dient de conformiteit met de norm te worden 737 
gestaafd door de aanwezigheid van het CEBEC label dat deel uitmaakt van de markering op de kabel. 738 
 739 
De DNB behoudt in ieder geval en op ieder moment in de tijd het recht om de conformiteit van 740 
aangeleverde aansluitkabels onafhankelijk na te gaan in een daarvoor geschikt onderzoekslaboratorium. 741 
Indien de kabel niet voldoet aan de betreffende norm of aan bovenvermelde bijkomende vereisten heeft 742 
de DNB het recht de kabel te weigeren voor aansluiting op het LS-distributienet.  743 


 744 
De keuze van het geschikte kabeltype voor een aansluiting is afhankelijk van drie aspecten. Ten eerste 745 
wordt de keuze vastgelegd door het ondergronds of bovengronds zijn van een aansluiting (nieuwe 746 
aansluitingen zijn altijd ondergronds). Ten tweede bepaalt de benodigde doorsnede van de kabel de 747 
keuze tussen koperen (EXVB) en aluminium (EAXVB) geleiders. Anderzijds bepaalt het traject dat de 748 
aansluitkabel volgt in een gebouw de keuze tussen niet-halogeenvrije en halogeenvrije kabel conform 749 
de beschermingsmaatregelen tegen brand zoals bepaald in het AREI (cfr. de identificatie van 750 
evacuatiewegen). 751 
 752 
De DNB bepaalt op basis van zijn technische voorschriften het toegelaten, verplichte of aangeraden    753 
kabeltype voor een aansluiting en zal de DNG informeren en ondersteunen in het  maken van de juiste  754 
keuze. 755 


 756 
 757 
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8.3. Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabel 758 
 759 


De doorsnede van een aansluitkabel wordt bepaald door drie factoren: de gevraagde maximale stroom, 760 
de maximaal toegelaten stroombelasting van een kabel en de maximale toelaatbare spanningsval over 761 
de aansluitkabel. 762 


 763 
8.3.1. Maximale stroom voor de gevraagde aansluiting 764 


 765 
De maximale stroom is de stroomwaarde die overeenkomt met het gevraagde vermogen van de DNG. 766 
Indien de aansluitkabel een meetinrichting voedt beveiligd door slechts één beschermingsinrichting 767 
tegen overstroom, dan heeft de maximale stroom dezelfde waarde als de maximale nominale stroom 768 
van de beschermingsinrichting. 769 
Indien meerdere beschermingsinrichtingen tegen overstroom door éénzelfde aansluitkabel worden 770 
gevoed, bepaalt de DNB de maximale stroom. 771 
De DNB bepaalt de te verwachten maximale belastingsstroom IB voor een bepaald aantal gebruikers, 772 
rekening houdend met de te verwachten gelijktijdigheidsfactor(en), gebruiksfactor(en) en het specifiek 773 
toepassingsgebied van iedere gebruiksinstallatie. 774 
De berekende maximale aan te sluiten belastingstroom IB (consumptie en/of productie) moet kleiner zijn 775 
dan de maximale toegelaten belasting (= maximale continue belastingstroom IZ) van de aansluitkabel. 776 


 777 
8.3.2. Maximale toegelaten belastingsstroom van een aansluitkabel 778 


 779 
De NBN HD 603 vermeldt onder meer voor meeraderige EXVB- en EAXVB-kabels de maximale 780 
stroomwaarden voor een kabel ingegraven in de grond op 70 cm diepte, bij een grondtemperatuur van 781 
20 °C en een thermische resistiviteit van de plaatselijke grond van 100 K x cm/W. Deze stroomwaarden 782 
worden als referentie genomen, en zijn weergegeven in de tabel in bijlage 2. In functie van de 783 
plaatsingswijze, de belasting en de interne opwarming van de meterkast past de DNB een correctiefactor 784 
toe. 785 
De eventueel gecorrigeerde toegelaten stroomwaarde van de kabel (of het daarmee overeenkomende 786 
vermogen) moet groter zijn dan de maximale stroom voor de gevraagde aansluiting. 787 


 788 
8.3.3. Toelaatbare spanningsval 789 


 790 
De maximale toelaatbare spanningsval over een aansluitkabel bedraagt 1% van de nominale 791 
netspanning. De DNB bepaalt de maximale toegestane lengte per kabeltype en doorsnede om het 792 
spanningsvalcriterium te respecteren.  793 
 794 
De DNB berekent de spanningsval op basis van een puur symmetrische belasting en neemt eveneens de 795 
aanwezigheid van een monofasige decentrale productie-eenheid van 5 kVA in rekening. 796 
De maximale spanningsval van 1% is niet van toepassing op een directe verbinding zoals vermeld in 797 
hoofdstuk 8.1.4. 798 


 799 
8.3.4. Resultaat: geleiderdoorsnede 800 


 801 
    Uit voorgaande benadering volgt de te respecteren geleiderdoorsnede van de aansluitkabel. 802 


In bijlage 6 kan voor een gekozen belastingsstroom en lengte van de aansluitkabel de geschikte 803 
geleiderdoorsnede afgelezen worden. 804 
 805 
De minimale doorsnede bedraagt: 806 
- kabels EXVB en BXB: 10 mm2 en EAXVB: 95 mm² 807 
- kabels BAXB: 16 mm2 808 


 809 
Een grotere minimumdoorsnede kan opgelegd worden door de DNB, op basis van objectieve criteria. 810 
Het is niet toegelaten de noodzakelijke doorsnede te bekomen door parallelle aansluitkabels te voorzien, 811 
tenzij anders voorgeschreven door de DNB. 812 
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8.4. Vervanging of aanpassing van de aansluitkabel 813 
 814 


Indien bij een controle van de aansluiting naar aanleiding van bijvoorbeeld : 815 


• aanvraag tot verhoging van het ter beschikking gestelde of geïnjecteerde vermogen 816 


• herstelling of aanpassing van de meetinrichting 817 


• uitvoeren van werken in de nabijheid van de aansluitkabel 818 
gevaarlijke situaties of inbreuken op de van toepassing zijnde voorschriften worden vastgesteld door de 819 
DNB, dan kan hij beslissen dat een aanpassing of vervanging van de aansluitkabel nodig is. 820 
De concrete uitvoering en uitvoerder van de bijhorende werken alsook de toewijzing van de hieraan 821 
verbonden kosten worden bepaald door DNB. 822 


8.5. Uitvoering van een aansluiting tussen het LS-distributienet en de meetinrichting 823 
 824 


De aansluitkabel wordt door de DNB, de DNG of zijn aangestelde geïnstalleerd volgens de voorschriften 825 
van de DNB en de geldende reglementering. 826 


 827 
De ondergrondse aansluitkabel zal op privédomein geplaatst worden in een buis, ingegraven met een 828 
bedekking van minstens 60 cm onder het maaiveld (afgewerkt terrein volgens plan), die bij de oprichting 829 
van het gebouw zal voorzien worden. 830 
De buis wordt vanaf de muurdoorgang tot aan de scheidingslijn met het openbare domein loodrecht op 831 
de as van de weg geplaatst tenzij anders voorgeschreven door de DNB. 832 
De buis wordt vanaf de scheidingslijn met het openbare domein gelegd tot juist in een werkput van 1 833 
vierkante meter (1 meter op 1 meter) gegraven ter hoogte van de muurdoorgang van de kabel, tenzij 834 
anders voorgeschreven door de DNB. 835 
De buis biedt voldoende bescherming zoals het AREI bepaalt. Niettemin dient de DNG de nodige 836 
voorzorgen te nemen in geval van werken kortbij de aansluiting (zie §7). 837 
Wanneer de afstand van de muurdoorvoer tot aan de grens tussen openbaar en privaat domein meer 838 
bedraagt dan 25 meter kunnen bijkomende maatregelen door de DNB opgelegd worden (zie §9.4 en 839 
§11.1). 840 
Het gebruik van een aansluitbocht of energiesteen kan opgelegd worden door de DNB. 841 
De kabel dient voldoende mechanisch beschermd te zijn over geheel de muurdoorvoer  842 
De DNG is verantwoordelijk voor het water- en gasdicht maken en houden van de muurdoorvoer zowel 843 
wat betreft tussen muur en buis als tussen buis en kabel. 844 
De afdichting moet kunnen verwijderd worden met standaard handgereedschappen. 845 
De lengte van de aansluitkabel binnen het gebouw wordt zo kort mogelijk gehouden en doorkruist zo 846 
weinig mogelijk verschillende lokalen. 847 
Het tracé van de kabel moet steeds visueel herkenbaar zijn en blijven. De DNG dient ermee rekening te 848 
houden dat de aansluitkabel altijd onder spanning blijft, zelfs indien de algemene beveiliging is 849 
afgeschakeld. 850 
De bocht van de buis onder de meetinrichting moet een kromtestraal van minimum 50 cm hebben. 851 
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9. Meetinrichting 852 


 853 


9.1. Algemeen 854 
 855 


Bij een meetinrichting voor één DNG worden alle elementen in één of enkele kast(en) 856 
ondergebracht. 857 
Een meetinrichting voor meerdere DNG’s kan bestaan uit het samenbouwen van één of meerdere 858 
kasten. Sommige elementen van de meetinrichting zijn door de DNB verzegeld. Enkel de DNB heeft het 859 
recht om  die zegels te verwijderen. 860 


 861 
De componenten van de meetinrichting worden exclusief bepaald door de DNB. Het aansluiten van deze 862 
componenten gebeurt volgens de procedures van de DNB. 863 


 864 
Geen enkel element van de installatie van de DNG behalve de verbindingskabel, de eventuele 865 
datakabel(s) en/of kabels voor de spanningsvrije contacten is toegelaten in de meetinrichting. Deze 866 
kabels dienen te worden goedgekeurd, beveiligd en geplaatst volgens de voorschriften van de DNB. 867 


 868 
In functie van het aansluitvermogen kan een meting met stroomtransformatoren nodig zijn. Deze 869 
meetinrichting vergt meer plaats dan een meting zonder stroomtransformatoren. 870 
 871 


9.2. Beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB 872 
 873 


De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB vervult volgende functies: 874 
- Vereiste functie: Bescherming tegen overstroom conform hoofdstuk 11 van dit voorschrift. 875 
- Optionele functie: Beperking van het aansluitvermogen zoals overeengekomen tussen de DNG en 876 


DNB, gemeten in genormaliseerde omstandigheden. Het beschikbare vermogen wijzigt bij 877 
afwijkende omgevingsomstandigheden. De functie van vermogensbeperking kan door andere 878 
toestellen overgenomen worden, zoals bijvoorbeeld een elektriciteitsmeter.  879 


- Optionele functie: Scheidingsfunctie voor de verbindingskabel en de achterliggende 880 
binneninstallatie van de DNG, indien zij enerzijds bedienbaar is door de DNG en indien zij anderzijds 881 
daarvoor technologisch geschikt is.  882 


 883 


Er zijn verschillende uitvoeringswijzen van de beschermingsinrichting tegen overstroom: 884 


- lijnzekeringen (type gG/gL meszekeringen) conform NBN EN 60269,  885 
- instelbare en niet-instelbare vermogensschakelaars (type MCB of monoblok) conform  886 


NBN C61-142, NBN EN 60898 of NBN EN 60947, 887 
- instelbare vermogensschakelaars (type MCCB) conform NBN EN 60947. 888 


 889 
De uitschakelkarakteristieken van de beschermingsinrichting worden gekozen en afgeregeld door de 890 
DNB om de voormelde functies bevredigend te vervullen alsook rekening te houden met de algehele 891 
performantie en veiligheid van het LS-distributienet én de aansluiting.  892 
Bijvoorbeeld, indien uit een studie van de DNB blijkt dat de standaard gehanteerde magnetische 893 
drempelwaarde niet aanvaardbaar is om de kwaliteit van de spanning te kunnen garanderen, dan heeft 894 
de DNB het recht om de magnetische instelling van de beschermingsinrichting te verlagen. 895 


De DNB is bovendien niet verplicht om zijn type beschermingsinrichting, of de uitschakelcurve ervan, aan 896 
te passen om de selectiviteit met de stroomafwaartse beschermingsinrichtingen van de DNG te garanderen. 897 
De DNB kan nooit verantwoordelijk gehouden worden wanneer zijn beschermingsinrichting uitschakelt,  898 
behalve indien dat te wijten is aan een interne fout in de beschermingsinrichting.  899 


Enkel de maximale nominale stroom van de beveiligingsinrichting kan aangepast worden, binnen de 900 
grenzen van de technische mogelijkheden van de meetgroep en van het distributienet, en indien dit geen 901 
storingen veroorzaakt voor de andere netgebruikers. 902 
 903 
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 904 
De maximale nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen overstroom wordt bepaald door het 905 
gewenst aansluitvermogen van de DNG en is bovendien afhankelijk van de doorsnede van de aansluitkabel. 906 
Bijlage 5 geeft de relatie weer tussen stroomsterkte en aansluitvermogen alsook de overeenstemmende 907 
maximale nominale stroom van een zekering en vermogensschakelaar. 908 
 909 
De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB is conform aan de betreffende door de koning 910 
gehomologeerde of door het NBN geregistreerde productnormen.  911 


 912 


9.3. Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en) 913 
 914 


Bij het ontwerp van de elektrische installatie, en bijgevolg ook de selectie van de geschikte elektrische 915 
materialen, houdt de DNB rekening met de volgende maximale uitwendige invloeden die redelijkerwijze 916 
in de realiteit mogen verwacht worden. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld naar een bepaalde keuze van IP-917 
graad van de meterkast, technische vereisten gesteld aan de voorgeschreven aansluitkabels, enz. 918 
 919 
In dit kader dient de DNG ervoor te zorgen dat het lokaal of de plaats waar de meetinrichting(en) 920 
geplaatst wordt integraal voldoet aan onderstaande uitwendige invloeden en dat deze gerespecteerd 921 
blijven doorheen de tijd. Indien de plaats van opstelling hier niet integraal aan voldoet moet de DNG zich 922 
bij de DNB verder informeren.  923 
 924 
Ook bij wijzigende invloeden bij bestaande aansluitingen dient de DNG erover te waken dat 925 
onderstaande uitwendige invloeden gerespecteerd blijven. Bij twijfel informeert de DNG de DNB om de 926 
compatibiliteit van de materialen van de aansluiting met de gewijzigde omgevingsinvloeden te evalueren 927 
en om, indien nodig, de noodzakelijke maatregelen te treffen. Desgevallend kan een verplaatsing van de 928 
meetinrichting zich opdringen. 929 
 930 
Onderstaande tabel geeft de maximale uitwendige invloeden (lees: worst case) die zijn toegelaten in het    931 
lokaal of de plaats waarin meetinrichtingen worden geplaatst: 932 


 933 
Omschrijving Codering Maximale code 


Omgevingstemperatuur AA AA4 


Aanwezigheid van water AD AD1 


Aanwezigheid van vreemde vaste lichamen AE AE1 


Aanwezigheid van corrosieve en vervuilende stoffen AF AF1 


Mechanische belastingen veroorzaakt door schokken AG AG1 


Mechanische belastingen veroorzaakt door trillingen AH AH1 


Aanwezigheid van flora en/of schimmelvorming AK AK1 


Aanwezigheid van fauna AL AL1 


Elektromagnetische, elektrostatische of ioniserende 
invloeden 


AM AM1 


Zonnestraling AN AN1 


Bekwaamheid van personen BA BA1/BA2/BA3 


Toestand van het menselijk lichaam BB BB1 


Aanraking van het aardpotentiaal door personen BC BC2 


Mogelijkheden van ontruiming van personen in 
noodgevallen 


BD BD1 


Aard van behandelde of opgeslagen goederen BE BE1 


Bouwmaterialen CA CA1 


Structuur van gebouwen CB CB1 







 


C1-107 NL  Pagina 25 van 42  


 934 
De volgende richtlijnen moeten te allen tijde gerespecteerd worden, enkel na voorafgaand overleg en mits 935 
uitdrukkelijk akkoord van de DNB kan hiervan afgeweken worden: 936 
a) De inplanting van de meetinrichting(en) wordt bepaald in samenspraak met de DNB en gebeurd in 937 


een goedgekeurd lokaal of plaats, op het gelijkvloers of op de eerste kelderverdieping. De 938 
meetinrichtingen mogen voor nieuwe aansluitingen in nieuwbouw gebouwen nooit op de hoger 939 
gelegen verdiepingen geplaatst worden.  940 


b) De meter(s) wordt/worden zo dicht mogelijk tegen de straatzijde geplaatst, bij voorkeur in een plaats 941 
of lokaal die/dat zich tegen de voorgevel bevindt van de straat waar zich de hoofdkabel van het 942 
openbaar verdeelnet bevindt. Het binnengedeelte van de aansluiting is zo kort als mogelijk en 943 
bedraagt voor eengezinswoningen maximaal 3 meter (kortste afstand van de meetinrichting tot de 944 
muurdoorvoer). De aansluitkabel ondervindt op zijn traject binnenshuis zo weinig mogelijk hinder. 945 


c) Elektriciteitsmeters worden altijd gegroepeerd opgesteld. Opsplitsing van de installatie in meerdere 946 
meterlokalen is onderhevig aan het expliciet akkoord van de DNB. 947 
In elk geval moet de configuratie homogeen zijn: een situatie waarbij een gedeelte van de 948 
meetinrichtingen gegroepeerd is in een gemeenschappelijke ruimte, en een ander gedeelte 949 
individueel opgesteld is op de verdiepen, is niet toegestaan, ook niet in geval van een renovatie. 950 


d) De meetinrichting(en) blijven zowel voor de betrokken DNG(‘s) als voor de DNB vlot  en veilig 951 
toegankelijk. 952 


e) De uitrustingen voor meting van gas en elektriciteit mogen in éénzelfde lokaal ondergebracht 953 
worden op voorwaarde dat de elektriciteitsmeter niet boven de gasmeter wordt geplaatst, en op 954 
voorwaarde dat de uitrustingen voor de meting van de stroom, inclusief hun accessoires, een 955 
minimale beschermingsgraad hebben, zoals opgelegd door de DNB gas en de DNB elektriciteit. 956 
Het opstellen van de gasmeter en de meetinrichting elektriciteit in een zelfde kast is slechts 957 
toegestaan onder de voorwaarden die de DNB gas bepaalt. 958 


f) De meetinrichting mag in geen geval onder een waterleiding, een afvoer of een plaats met 959 
condensvorming geplaatst worden. 960 


g) De gekozen plaats of lokaal moet overdekt, omsloten en droog zijn (wind- en waterdicht). 961 
h) Het moet mogelijk zijn meterindexen te lezen zonder hulpmiddel. De opstellingsplaats is voldoende 962 


verlicht (minimum 120 lux). 963 
i) Draadloze communicatiesignalen (bv. GSM, GPRS, 3G, 4G, NB IoT) moeten kunnen doordringen 964 


door de gebouwstructuur tot in ieder meterlokaal met elektriciteitsmeters. Zo niet, dient in ieder 965 
elektriciteitsmeterlokaal een naar buiten gerichte koker te worden voorzien (bv. verluchtingskoker) 966 
met een minimale doorsnede van 25 mm en een maximale lengte van 4 meter. De koker dient uit 967 
te monden op de voorgevel op een maximale hoogte van 3 meter. De koker dient gereserveerd te 968 
zijn voor de diensten van de DNB. 969 


j) Indien de elektriciteits- en gasmeters of de elektriciteits- en watermeters in een apart meterlokaal 970 
staan, moet het mogelijk zijn om vaste communicatieleidingen te voorzien tussen ieder meterlokaal 971 
gas en meterlokaal elektriciteit, en tussen ieder meterlokaal water en elektriciteit, om de 972 
verschillende nutsmeters met mekaar te kunnen laten communiceren.   973 


k) De gemiddelde omgevingstemperatuur (over een tijdspanne van 24 uur) van het lokaal of plaats 974 
overschrijdt de +35 °C niet. De momentane omgevingstemperatuur van de opstellingsplaats blijft 975 
te allen tijde tussen de -5 °C en +40 °C. 976 
Hogere temperaturen kunnen de performantie, kwaliteit en veiligheid van de aangewende 977 
materialen van de aansluiting negatief beïnvloeden. Bovendien kunnen hogere temperaturen de 978 
uitschakeldrempels van de beveiligingsinrichting tegen overstroom van de DNB doen verschuiven 979 
waardoor het contractueel vermogen op dat moment niet meer gewaarborgd is.  980 


l) De gekozen opstellingsplaats moet droog en goed verlucht zijn.  981 
m) De bovenzijde van de meetinrichting bevindt zich maximaal op een hoogte van +/- 1,80 m ten 982 


opzichte van de afgewerkte vloer. 983 
De vrije ruimte tussen de meetinrichting en de vloer moet in elk geval minimum 60 cm zijn (niet van 984 
toepassing voor meterkasten geplaatst in een voetpadkast). 985 
 986 
 987 
 988 
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 989 
 990 


n) Vóór de meetinrichting is een vrije werkruimte van minimaal 80 cm diep vereist met een hoogte 991 
van 2 m. Dit veiligheidsgabarit moet te allen tijde, wat wil zeggen zowel bij de indienststelling van 992 
de aansluiting als  overheen de levensduur van de aansluiting, gerespecteerd blijven om de 993 
veiligheid van het personeel van de DNB te waarborgen bij interventies op de aansluiting. 994 


o) De DNB kan volgens zijn voorschriften eisen om een aansluitplaat te voorzien om de 995 
meetinrichtingen tegen te monteren. In het geval dat inbouw van de meetinrichting noodzakelijk is 996 
moet de minimum voorziene inbouwdiepte 350 mm bedragen. 997 
 998 
Onderstaande figuren illustreren deze laatste drie richtlijnen: 999 
 1000 


 1001 
 1002 
 1003 


 1004 
 1005 
 1006 
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 1007 
p) Het plaatsen van de meetinrichting is uitdrukkelijk verboden op de volgende plaatsen: 1008 


• In kruipkelders 1009 


• Boven treden van trappen en bordessen 1010 


• In slaapkamer, badkamers doucheruimten, toiletruimten 1011 


• In een machinekamer 1012 


• In een technische ruimte voor een liftaggregaat 1013 


• In een ruimte met toegang tot lift- of vuilniskokers 1014 


• In ruimten met een groot brand) of ontploffingsgevaar 1015 


• In een ATEX-gezoneerde ruimte 1016 


• In stallen 1017 
 1018 


De aansluitkabel en de meetinrichting mogen enkel verplaatst worden door de DNB of zijn 1019 
afgevaardigde. 1020 
 1021 
Voor zover de meetinrichting niet op de definitieve plaats kan worden geïnstalleerd (als de woning nog 1022 
niet winddicht is), wordt door de DNG een werfkast opgesteld in de onmiddellijke nabijheid van de 1023 
doorsteekopening of van de aansluitbocht voor de definitieve aansluitkabel in de woning conform het 1024 
voorschrift C1/106 van Synergrid. 1025 
 1026 
Als de DNB bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig acht op basis van een analyse van specifieke risico’s 1027 
of omgevingskenmerken, dan moet de DNG de gevraagde aanpassingen op eigen kosten uitvoeren.1028 
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9.4 Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen 1029 


 1030 
9.4.1 Algemeen 1031 
 1032 
Volgens de aard van de installatie (bepaald door het aansluitvermogen en afstand van de rooilijn) wordt 1033 
door de DNB een aangepaste meetinrichting voorzien. De verschillende soorten meetinrichtingen en hun 1034 
toepassingsgebied worden verder vermeld. De gekozen indeling is voldoende representatief voor het 1035 
merendeel van de aansluitingen in België en vormt alzo een richtlijn maar geen verbintenis. De DNB kan op 1036 
ieder moment opleggen om een ander type meetinrichting te gebruiken wanneer de omstandigheden dit 1037 
vereisen. 1038 
 1039 
9.4.2 Enkel- en tweevoudige opstellingen  1040 
 1041 
Wanneer de stroomsterkte voor een meetinrichting kleiner dan of gelijk is aan 80 A, zijn de meterkasten 1042 
voor nieuwe aansluitingen gestandaardiseerd volgens de voorschriften gegeven in bijlage 3. In dit 1043 
stroombereik gebeurt het meten van de elektrische energie gebruikelijk direct (zonder 1044 
stroomtransformatoren, Rogowski spoelen of andere gelijkaardige sensortechnieken). Men spreekt van een 1045 
meetinrichting met directe meting. Het principeschema 4.1 van bijlage 4 is hierbij van toepassing.  1046 
 1047 
Voormelde uitvoeringswijze wordt typisch toegepast bij eengezinswoningen, meergezinswoningen en 1048 
kleine (handels)ondernemingen waarbij het aantal meetinrichtingen kleiner dan of gelijk aan twee is. 1049 
 1050 
Boven de 80 A bepaalt de DNB de bijzondere samenstelling van de meetinrichting aangepast aan de 1051 
stroomsterkte. In dit stroombereik gebeurt het meten van de elektrische energie vooral indirect (mét 1052 
stroomtransformatoren, Rogowski spoelen of andere gelijkaardige sensortechnieken). Men spreekt van een 1053 
meetinrichting met indirecte meting. Het principeschema 4.2 van bijlage 4 is van toepassing. 1054 
 1055 
Deze laatste uitvoeringswijze wordt gebruikelijk toegepast bij industriële of grote (handels)ondernemingen. 1056 
 1057 
9.4.3 Meervoudige opstellingen 1058 
 1059 
Wanneer er drie of meer meterkasten bij een DNG dienen te worden geïnstalleerd wordt de installatie  1060 
verplicht uitgevoerd door middel van een meterkastenbatterij. Dit is een constructief geheel van 1061 
meerdere meterkasten (meetinrichtingen met directe meting zoals vermeld in §9.4.2) dat door een 1062 
fabrikant wordt gebouwd conform de vereisten van de DNB.  1063 
 1064 
Deze uitvoeringswijze wordt gebruikelijk toegepast bij appartementsgebouwen voor wat betreft de lagere 1065 
vermogens. Indien er hogere vermogens gevraagd worden in appartementen kan een meterkastenbatterij 1066 
aangevuld worden met meetinrichtingen met indirecte meting zoals vermeld in §9.4.2. 1067 
 1068 
Algemeen genomen betekent het concept van een meterkastenbatterij dat: 1069 


• De draagstructuur voor de bevestiging van de meterkastenbatterij op de muur zal gemaakt worden 1070 
uit een corrosiebestendig en rigide materiaal. 1071 


• De meterkastenbatterij van een railstelsel wordt voorzien vanaf 5 meters. 1072 


• De meterkastenbatterij wordt voorzien van verdeelklemmen die instaan voor een betrouwbare en 1073 
veilige verdeling van vermogen- en stuursignalen. 1074 


• Er een lastscheidingsschakelaar (‘brandweerschakelaar’) moet voorzien worden vanaf 5 meters 1075 
waarmee de gehele kastenbatterij buiten dienst kan worden gesteld. 1076 
 1077 


De technische vereisten, het detailontwerp en de samenstelling van de meterkastenbatterijen wordt 1078 
bepaald door de DNB rekening houdend met de gevraagde vermogens van de DNG.  1079 


 1080 
De aanvraag tot aansluiting aan de DNB zal zo volledig mogelijk zijn. Wordt minimaal opgegeven : aantal 1081 
appartementen, garages, winkels, algemene diensten, de aanwezigheid van laadinrichtingen voor 1082 
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elektrische voertuigen en hun respectievelijk vermogen, de aanwezigheid van warmtepompen en hun 1083 
respectievelijk vermogen, enzoverder. Een lijst met het gevraagde vermogen per appartement dient 1084 
toegevoegd te worden. 1085 
 1086 


Uitzonderlijk, en enkel en alleen bij de renovatie van bestaande aansluitingen, mag de distributie van 1087 
elektriciteit verzekerd worden bij middel van een verticale verdeelleiding indien de DNB hiermee 1088 
instemt. De aftakkingen worden op elke verdieping gemaakt. De meetinrichtingen worden gegroepeerd 1089 
op de verdieping op een door de DNB goedgekeurde plaats opgesteld. 1090 


 1091 
9.4.4 Buitenopstellingen 1092 
 1093 
Voor gebouwen die niet permanent worden bewoond kan de DNB eisen dat de meetinrichting buiten 1094 
het gebouw in een 'beschutte ruimte' (elektrische kast of geschikt lokaal) wordt geïnstalleerd, tegen of 1095 
achter de grens met de openbare weg, aan de zijde van het privédomein van de DNG. 1096 
 1097 
Voor gebouwen die zich op een afstand van 25 m of meer van de rooilijn met de openbare weg bevinden, 1098 
kan de DNB eveneens eisen dat de meetinrichting buiten het gebouw in dergelijke 'beschutte ruimte' 1099 
wordt geïnstalleerd, tegen of achter de grens met de openbare weg, aan de zijde van het privédomein 1100 
van de DNG. Indien de meetinrichting niet buiten het gebouw kan worden geïnstalleerd dan kan de DNB 1101 
bijkomende veiligheidseisen opleggen aan de aansluiting in verband met de kortsluitbeveiliging (zie § 1102 
11.1). 1103 
 1104 
Bovenvermelde 'beschutte ruimte' heeft minstens de volgende kenmerken: 1105 


• een dichtheid en een schokvastheid IP 34, IK 10; 1106 


• bestand tegen UV en chemische agentia; 1107 


• de afmetingen, in gemeenschappelijk overleg met de DNB bepaald, moeten toelaten de 1108 
goedgekeurde meetinrichting te herbergen, d.w.z. de geschikte gestandaardiseerde kast die 1109 
verplicht de beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB bevat; 1110 


• toegankelijk voor de DNB; 1111 


• niet uit metaal; 1112 


• uit duurzaam materiaal conform de voorschriften van de DNB; 1113 
• de DNB bepaalt of de indexopname al dan niet van buiten de beschutte ruimte mogelijk   1114 


moet zijn; 1115 


• afsluitbaar volgens de voorschriften van de DNB. 1116 
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10. Verbindingskabel tussen de meetinrichting en de binneninstallatie van   de 1117 


DNG 1118 


 1119 


10.1. Algemeen 1120 
 1121 


De DNG voorziet een verbindingskabel conform aan onderstaande voorschriften, aan eventuele 1122 
additionele voorschriften van de DNB en aan het AREI. 1123 
Het leidingtype, de vereiste doorsnede en plaatsingswijze worden bepaald door de DNG. Dit houdt 1124 
onder meer in dat de DNG zich zal vergewissen van de voorschriften met betrekking tot bescherming 1125 
tegen brand volgens boek 1 het AREI voor wat betreft zijn specifieke installatie en situatie (bv. de 1126 
verplichting tot toepassing van een halogeenvrije verbindingskabel). 1127 
De DNG voorziet, rekening houdend met de specifieke voorschriften van de DNB, 1128 
voldoende kabellengte om te kunnen aansluiten op de meetinrichting.  Het is verboden om 1129 
meer dan één verbindingskabel te voorzien per meter. 1130 
De lengte van de verbindingskabel is buiten de meterkast zo kort als mogelijk, en de plaatsingswijze 1131 
alsook keuze van type kabel zijn zodanig bepaald, dat het risico op beschadiging, kortsluiting en het 1132 
gevaar voor elektrische schokken door rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking tot een minimum 1133 
beperkt wordt en dat de spanningsval beperkt blijft. De verbindingskabel bestaat altijd uit één stuk. Het 1134 
gebruik van verbindingsmoffen of aftakkingen is verboden, tenzij ze worden gemaakt door de DNB voor 1135 
rekening van de DNG. De verbindingskabel mag niet door andere meetinrichtingen lopen. 1136 
 1137 
Wanneer meerdere verbindingskabels toekomen op een meterkastenbatterij dan zal de DNG de 1138 
verbindingskabels duurzaam en ondubbelzinnig nummeren. Hetzelfde geldt voor eventueel aanwezige 1139 
stuurdraden. 1140 


 1141 


10.2. Leidingtypes 1142 
 1143 


De verbindingskabel is altijd van het type XVB of XGB of GGB, uitgezonderd in geval van een (mogelijks 1144 
slechts gedeeltelijk) ondergronds tracé, waar een 4-aderige EXVB kabel kan toegelaten worden door de 1145 
DNB. 1146 


De verbindingskabel heeft bij voorkeur vier aders, altijd uitgevoerd in kleurcode bruin – zwart – grijs – 1147 
blauw, zodat hij zowel voor een éénfasige als voor een driefasige voeding (met of zonder nulgeleider) 1148 
kan gebruikt worden. Een kabel met 2 aders, altijd uitgevoerd in kleurcode bruin – blauw, wordt 1149 
toegelaten voor monofasige installaties maar wordt afgeraden omdat hij ongeschikt kan zijn voor een 1150 
toekomstige verhoging van het vermogen of de installatie van decentrale productie-eenheid waarvoor 1151 
de overgang van een monofasige naar een driefasige aansluiting noodzakelijk is. 1152 
In geen geval wordt een kabel toegestaan die een geel-groene ader bevat. 1153 
De conformiteit met de Belgische normen wordt aangetoond door een adequate markering. 1154 
In geval van een éénfasige voeding worden slechts de blauwe en de bruine aders aangesloten (voor 1155 
3N400V-netten is de blauwe geleider altijd aangesloten op de nulgeleider). De uiteinden van de twee 1156 
ongebruikte aders worden volledig geïsoleerd en dit zowel in de meetinrichting als aan de zijde van de 1157 
binneninstallatie van de DNG. 1158 
Wanneer de meterkast van de DNB en het verdeelbord van de DNG tegen mekaar staan mag de 1159 
verbinding intern gebeuren. In dit geval mogen draden VOB(s) van het type H07V-U / H07V-R / H07V-K 1160 
met kleurcodering bruin, zwart, grijs en blauw toegepast worden.  1161 
Het doorvoeren van de verbindingskabel door de wanden van de meetinrichting – ongeacht zijn concrete 1162 
uitvoering – moet gebeuren volgens de voorschriften van de DNB en mag de toegekende 1163 
beschermingsgraad van de meetinrichting niet teniet doen. 1164 
Andere leidingtypes dan deze hierboven beschreven, zijn niet toegestaan.1165 
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10.3. Doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel 1166 
 1167 


De noodzakelijke doorsnede van de geleiders van de verbindingskabel wordt bepaald door de DNG. Deze 1168 
laatste dient rekening te houden met de nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen 1169 
overstroom van de DNB, de aanvaardbare spanningsval, de plaatsingscondities van de kabelverbinding 1170 
alsook de algemene voorschriften van boek 1 van het AREI aangaande elektrische leidingen. 1171 
De minimum doorsnede     bedraagt echter altijd 4x10 mm² Cu (massieve geleiders). 1172 


 1173 
Het gebruik van kabels met doorsnede > 16mm² dient onderworpen te worden aan het akkoord van de 1174 
DNB (voor het nazicht van de verenigbaarheid van de doorsnede van de geleiders met de 1175 
uitgangsklemmen van de elektriciteitsmeter en/of accessoires). 1176 


 1177 


10.4. Vervanging of aanpassing van de verbindingskabel 1178 
 1179 


Indien door de DNB bij een controle van de aansluiting naar aanleiding van bijvoorbeeld: 1180 


• aanvraag tot verhoging van het ter beschikking gestelde vermogen 1181 


• herstelling of aanpassing van de meetinrichting 1182 


• uitvoeren van werken in de nabijheid van de aansluitkabel of de verbindingskabel 1183 
gevaarlijke situaties of inbreuken tegen de van toepassing zijnde voorschriften worden vastgesteld, dan 1184 
kan de DNB de aanpassing of vervanging van de verbindingskabel voorstellen of indien nodig eisen. 1185 


 1186 
 1187 
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11. Bescherming tegen overstromen 1188 


 1189 


11.1 Van de aansluit- en verbindingskabel 1190 
 1191 


De bescherming tegen overbelasting en/of kortsluiting van de aansluit- en verbindingskabel wordt wettelijk 1192 
vastgelegd en omschreven in onderafdeling 5.3.5.5.j van boek 1 van het AREI alsook in onderafdeling 1193 
5.3.5.5.i van boek 3 van het AREI. 1194 
 1195 
De tekst van boek 1 van het AREI omschrijft de beveiligingsverantwoordelijkheden van de DNB louter voor 1196 
wat betreft de verbindingskabel. 1197 
 1198 
De tekst van boek 3 van het AREI omschrijft de beveiligingsverantwoordelijkheden van de DNB voor wat 1199 
betreft de aansluit- én de verbindingskabel en wordt hier integraal hernomen: 1200 
 1201 
“Bij huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties die verbonden zijn met het openbaar distributienet 1202 
verzekert de beschermingsinrichting tegen overstroom van de distributienetbeheerder de bescherming 1203 
tegen overbelasting van de elektrische leiding die zich stroomopwaarts bevindt van de kast (met of zonder 1204 
meter) van de distributienetbeheerder tot aan het verbindingspunt met het openbaar verdeelnet. Bovendien 1205 
verzekert ze de bescherming tegen zowel overbelasting als kortsluiting van de eerste elektrische leiding die 1206 
zich stroomafwaarts bevindt van de kast (met of zonder meter) van de distributienetbeheerder tot aan het 1207 
eerste verbindingspunt en dit voor zover de aard, samenstelling en doorsnede van deze leiding onveranderd 1208 
blijven overheen het traject.” 1209 
 1210 
De bescherming tegen kortsluiting van de aansluitkabel gebeurt door een doordachte keuze en aanwending 1211 
van het materieel waaruit de aansluiting is opgebouwd om zo het risico op kortsluiting in de aansluitkabel 1212 
tot een minimum te beperken. 1213 
 1214 
Wanneer de aansluitkabel op privéterrein een traject heeft dat lang is en/of onderhevig is aan uitwendige 1215 
invloeden die de kans op kortsluiting verhogen dan kan de DNB extra beschermingsmaatregelen opleggen 1216 
zoals het plaatsen van een extra overstroombeveiliging aan het begin van de aansluitkabel in een daarvoor 1217 
geschikte ruimte of elektrische kast. 1218 
 1219 
De beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB wordt geselecteerd, geleverd en geplaatst door 1220 
de DNB en bevindt zich altijd in de (meter)kast van de DNB. Het minimale onderbrekingsvermogen bedraagt 1221 
6 kA volgens onderafdeling 5.3.5.5.e van boek 1 van het AREI en onderafdeling 5.3.5.5.d van boek 3 van het 1222 
AREI. 1223 


 1224 


11.2 Van de meetinrichting 1225 
 1226 


De bescherming tegen overbelasting van het materieel in de meetinrichting wordt verzekerd door de 1227 
beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB. De hulpleidingen gebruikt voor de voeding van de 1228 
bedienings- of telebedieningstoestellen van de meetinrichting, mogen een kleinere doorsnede hebben dan 1229 
deze voorgeschreven voor de bescherming tegen overbelasting, zonder dat bijkomende beveiligingen 1230 
geïnstalleerd moeten worden. 1231 
Wanneer de verbinding van deze leidingen uitgevoerd wordt vóór deze beschermingsinrichting, moet 1232 
gebruik gemaakt worden van bijkomende en daarop aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom. 1233 
 1234 


 1235 
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12. Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname 1236 


 1237 
Van zodra de elektrische installatie van de DNG volledig voltooid is, vraagt de DNG het 1238 
gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname aan bij een erkend keuringsorganisme. 1239 
Dit gelijkvormigheidsonderzoek moet overeenstemmen met de aanvraag tot aansluiting ingediend door 1240 
de DNG bij de DNB, in het bijzonder wat betreft gevraagde het maximale vermogen en de maximale 1241 
stroom. Indien de stroomwaarde of het maximale vermogen in het gelijkvormigheidsonderzoek kleiner 1242 
is dan deze vermeld in de aansluitingsaanvraag, of indien het resultaat van dit onderzoek negatief is, dan 1243 
zal de DNB de aansluiting niet in dienst stellen. 1244 
 1245 
In elk geval kan de verantwoordelijkheid van de DNB niet ingeroepen worden indien er 1246 
tegenstrijdigheden zouden bestaan tussen enerzijds de kenmerken van de aansluiting uitgevoerd door 1247 
de DNB conform de aanvraag van de DNG en anderzijds de vaststellingen van het 1248 
conformiteitsonderzoek betreffende de conformiteit en/of de kenmerken van de installatie van de DNG 1249 
met het AREI. 1250 
 1251 
De DNG dient een leveringscontract (of leveringscontracten) te sluiten met een energieleverancier. Van 1252 
zodra de DNG het (de) noodzakelijke  leveringscontract(en) heeft, en een gunstig proces-verbaal van 1253 
onderzoek van de betrokken elektrische installatie(s) heeft bekomen, wordt de DNB hiervan op de 1254 
hoogte gebracht en  plant de DNB de aansluiting en de indienststelling van de installatie in volgens zijn 1255 
voorschriften en procedures. 1256 
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BIJLAGE 1 : Voorbeelden van uitvoeringen van nieuwe en bestaande LS aansluitingen 1257 


 1258 


B1.1 Aansluitingen op een ondergronds LS distributienet (cfr. §8.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


B1.2 Aansluitingen op bovengronds- of gevel LS distributienet (cfr. §8.1)  
 


1259 
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BIJLAGE 2 : Voorbeeld van maximale toegelaten belastingsstroom per kabeltype 1260 
 1261 
 1262 


Maximale belastingsstroom 
Courant de charge maximal 


S EXVB EAXVB BXB BAXB 


[mm²] Iz [A] Iz [A] 


10 90  74  


16 120  100 76 


25 150  120 103 


35 175    


50 205   165 


70 250   209 


95 305 245  253 


150  315  340 


 1263 
1264 


 1265 
1266 


De maximale belastingsstroom volgens NBN HD 603 (zie ook het document C1/111) vermeld voor EXVB- en EAXVB-kabels is de maximale 
stroomwaarde voor een kabel ingegraven in de grond op 70 cm diepte, bij een grondtemperatuur van 20 °C en een thermische resistiviteit 
van de plaatselijke grond van 100 K x cm/W. Deze waarden worden als referentie genomen. 


 
Indien de plaatsingswijze van de aansluitkabel hiervan afwijkt (grotere ingraafdiepte, directe nabijheid van andere ondergrondse kabels, 
hogere grondtemperatuur, installatie in lucht, installatie in een beschermingsbuis, …) moeten desgevallend correctiefactoren, bepaald door 
de DNB, toegepast worden. 
De bekomen doorsnede moet steeds gecontroleerd worden met betrekking tot de toegelaten spanningsval. 
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BIJLAGE 3 : Voorbeeld specificatie meterkast 1267 


 1268 
Figuur 3.1 - Standaard meterkast voor een installatie in een ééngezinswoning 1269 
 1270 


    1271 
 1272 


Deze figuren (en de componenten die zij weergeven) zijn louter illustratief.  1273 


De exacte uitvoering van de meetinrichting wordt uniek bepaald door de DNB.  1274 


 1275 
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Minimum voorwaarden voor voormelde meterkast  1276 
Het lastenboek van elke DNB zal de hierna volgende technische voorschriften naleven en aanvullen: 1277 


• Conform aan de NBN EN 61439-1 en 3 1278 


• Kast bestaande uit een basismodule met deksel en een tussenkader 1279 


• Afmetingen : hoogte 600 mm, breedte 250 mm en diepte volgens voorschrift DNB 1280 


• Kast die toelaat samenstellingen te maken met of zonder aangepaste railstellen 1281 


• Beschermingsgraad IP 2X-D 1282 


• Schokweerstand IK 06 1283 


• Test voor beschermingsgraad en schokweerstand volgens NBN EN 60529 en EN 62262. 1284 


•  Een deksel voorzien van een opening voor de bediening van de automaat die de IP- en IK-graad van het geheel behoudt 1285 


• Zelfdovend of vlamvertragend materiaal getest op temperaturen van 850 °C volgens IEC 60695-2-1 1286 


• Warmteweerstand volgens test van 1 uur in een oven van 70 °C zonder wijziging van de IP graad 1287 


• Karakteristieken en testen tegen fraude volgens lastenboek van de DNB 1288 


• Weerstand tegen gewilde vervorming volgens lastenboek van de DNB 1289 


• Ingangen bovenaan en onderaan uitbreekbaar voor genormaliseerde kabels 1290 


• Kleur RAL 7035 voor de  bodem en tussenkader 1291 


• Diëlektrische vastheid volgens NBN EN 60439-3 met een testspanning gelijk aan 3750 V 1292 


• Chemische weerstand tegen producten van een representatieve lijst , met visuele controle en mechanische controle volgens ISO R 527 1293 


• Chemische analyse van de samenstelling van de materialen gebruikt in de kast, te leveren door de leverancier 1294 


• Corrosietest 1295 


• Controle van de thermische karakteristieken 1296 
• Tussenliggende module die verplaatsbare delen heeft voor het bevestigen van de toestellen voor meting en beveiliging (meter, automaat, 1297 


ontvanger, enz) volgens plan van de DNB 1298 


• Basismodule ten behoeve van een aansluitscheider met karakteristieken zoals bepaald door de DNB. 1299 
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BIJLAGE 4 : Principeschema’s meetinrichtingen 1300 


 1301 
Figuur 4.1: Principe van een directe meting                            Figuur 4.2: Principe van een indirecte meting 1302 


 1303 


                                       1304 
 1305 


Deze figuren (en de componenten die zij weergeven) zijn louter illustratief.  1306 


De exacte uitvoering van de meetinrichting wordt uniek bepaald door de DNB. 1307 
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BIJLAGE 5 : Overeenstemming tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen 1308 


 1309 
Deze bijlage neemt de informatie over van het komen te vervallen technisch voorschrift ‘C1/110 – 1310 
Overeenstemming tussen de stroomsterkte en het vermogen van de automatische LS-schakelaars’. Ze geeft een 1311 
inzicht op enerzijds het wiskundig verband dat er bestaat tussen stroomsterkte en het elektrisch vermogen en 1312 
anderzijds op het technologisch verband dat er bestaat tussen de maximale nominale stroom van 1313 
beveiligingsinrichtingen tegen overstroom en het elektrisch vermogen. 1314 
 1315 
Deze verbanden laat toe het aansluitvermogen van een aansluiting te bepalen. Het aansluitvermogen is altijd 1316 
elektrisch gezien schijnbaar vermogen en wordt aldus uitgedrukt in kilovoltampère. 1317 
 1318 
Wiskundig verband 1319 
Het wiskundig verband tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen wordt omschreven volgens onderstaande 1320 
wetmatigheden. 1321 
 1322 
Voor monofasige aansluitingen: 1323 
 1324 


𝑆 =
𝑈. 𝐼


1000
 1325 


 1326 
Voor driefasige aansluitingen: 1327 
 1328 


𝑆 =  
√3. 𝑈. 𝐼


1000
 1329 


 1330 
Waarbij: 1331 


S = het schijnbaar elektrisch vermogen in kilovoltampère (kVA) 1332 
U = de nominale netspanning in Volt (V) 1333 
I = de nominale stroomsterkte in Ampère (A) 1334 


  1335 
Deze wetmatigheden resulteren in opzoekingstabel 5.1 voor stroomsterkten van 1 tot en met 100 A. 1336 
 1337 
Technologisch verband 1338 
Langs het wiskundig verband tussen stroomsterkte en elektrisch vermogen is er eveneens een technologisch 1339 
verband. De verschillende types van beveiligingsinrichtingen tegen overstroom hebben namelijk van mekaar 1340 
afwijkende werkingsprincipes en vallen onder verschillende normeringen. Het omrekenen van de maximale 1341 
nominale stroom van een beveiligingsinrichting tegen overstroom naar het schijnbaar elektrisch vermogen is dan 1342 
ook afhankelijk van de toegepaste technologie. 1343 
 1344 
Wanneer er een vermogensschakelaar wordt toegepast mag de nominale stroom (In) of regelstroom (Ir) van de 1345 
beveiliging worden afgelezen in de eerste kolom van tabel 5.1 om het aansluitvermogen te bepalen. 1346 
 1347 
Wanneer er een smeltveiligheid wordt toegepast wordt de nominale stroomsterkte (kaliber) daarvan 1348 
vermeerderd met X%. De bekomen stroomwaarde is de stroom die continue door de zekering kan vloeien en 1349 
wordt daarom beschouwd als de waarde van een overeenstemmende vermogensschakelaar. 1350 
 1351 
De waarde X = 50% voor smeltveiligheden kleiner dan 16 A. De multiplicatiefactor voor de stroom bedraagt dus 1352 
1,5. 1353 
De waarde X = 25% voor smeltveiligheden gelijk aan of hoger dan 16 A. De multiplicatiefactor voor de stroom 1354 
bedraagt dus 1,25. 1355 
 1356 
Bijvoorbeeld: 1357 


• Een smeltveiligheid type gG/gL van 10 A komt overeen met een vermogensschakelaar van 10 A*1,5= 15 A. 1358 


• Een smeltveiligheid type gG/gL van 32 A komt overeen met een vermogensschakelaar van 32 A*1,25= 40 1359 
A. 1360 
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Tabel 5.2 geeft de overeenkomst tussen het kaliber van gG/gL zekeringen en het elektrisch vermogen ter 1361 
eenvoudige referentie. 1362 


 1363 
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BIJLAGE 6: Keuze van de geleiderdoorsnede van de aansluitkabel 1364 


 1365 


Onderstaande tabellen geven de minimale geleiderdoorsnede weer van de aansluitkabel die noodzakelijk is om het 1%-spanningsvalcriterium te respecteren gegeven de 1366 
maximale stroomsterkte van een aansluiting en gegeven de lengte van een aansluitkabel. De tabellen zijn opgesplitst voor mono- en driefasige aansluitingen en voor 1367 
verschillende netspanningen. 1368 
 1369 
De tabellen zijn van toepassing op alle laagspanningsaansluitingen beschermt door één beschermingsinrichting tegen overstroom en neemt daarbij een evenwichtige 1370 
belasting in rekening alsook een beperkt onevenwicht in de vorm van 5 kVA monofasige injectie. De ‘maximale stroomsterkte van de aansluiting’ stemt in dit geval overeen 1371 
met de maximale nominale stroom van de beschermingsinrichting tegen overstroom (zie bijlage 5). 1372 
 1373 
De tabellen zijn eveneens bruikbaar voor laagspanningsaansluitingen waarbij meerdere beschermingsinrichtingen tegen overstroom door éénzelfde aansluitkabel worden 1374 
gevoed. In die situaties bepaalt de DNB de maximale stroomsterkte van de aansluiting (zie ook § 8.3.1). 1375 
 1376 
Voor niet opgenomen maximale stroomsterktes kan de DNB een aangepaste calculatie uitvoeren of interpolatie toepassen. 1377 
 1378 
Cijfervoorbeeld: 1379 
 1380 
Voor een nieuwe driefasige aansluiting op een 3N400 V laagspanningsnet met een maximale stroomsterkte van 40 A en een aansluitkabel van 80 m lang moet minstens een 1381 
EXVB kabel van 35 mm² gekozen worden, om zeker te zijn dat de spanningsval beperkt blijft tot maximum 1%. 1382 
 1383 
Indien voor diezelfde maximale stroomsterkte de aansluitkabel slechts 40 m lang is dan mag de kabelsectie veel kleiner zijn.  1384 
Een EXVB kabel van minstens 16 mm² volstaat in dat geval. 1385 


 1386 
 1387 
 1388 
 1389 
 1390 
 1391 
 1392 
 1393 
 1394 
 1395 
 1396 
 1397 
 1398 
 1399 
 1400 
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 1401 
Maximale lengte aansluitkabel in functie van spanning, stroomsterkte, doorsnede en aard van de geleiders: 1402 
 1403 


 1404 
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Toelichting revisie C1/107: 
belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden


Synergrid/CE1 – 20.07.2022







In globo


• Tussen de 400 en 500 opmerkingen geformuleerd & verwerkt


• Enkele fundamentele wijzigingen maar zéér veel verduidelijkingen/uitwijdingen/toevoegingen/kleine wijzigingen


• Duidelijkere weerspiegeling van de huidige praxis


• Van 10 naar 12 hoofdstukken (zie verder)


• Van 32 naar 42 pagina’s (zie verder)


• C1/110 werd geïntegreerd in de C1/107


• Nieuwe tekst gericht op evoluties die we vandaag reeds zien aankomen
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Inhoudstabel (1/3)


Bestaand: Nieuw:
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Inhoudstabel (2/3)


Bestaand: Nieuw:
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Inhoudstabel (3/3)


Bestaand: Nieuw:
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1. Voorwerp


6


• Nieuw hoofdstuk







2. Toepassingsgebied


• Geen fundamentele wijzigingen enkel redactioneel


• Focus van de C1/107 blijft nieuwe aansluitingen. Enkel daar waar expliciet vermeld richt de tekst zich ook op 


(wijzigingen aan) bestaande aansluitingen.
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3. Normatieve referenties en gerelateerde voorschriften


• Apart nieuw hoofdstuk (in bestaande tekst zit dit mede vervat in het hoofdstuk ‘Toepassingsgebied’)


• Uitbreiding + actualisatie van de huidige referentielijst


• Duidelijke opsplitsing tussen normatieve referenties (standaarden) en voorschriften (Synergrid, technische reglementen, AREI)
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4. Termen en definities


• Bestaand hoofdstuk ‘Terminologie’


• Nieuwe termen en definities:


-> aansluitscheider


-> AREI


-> Beschermingsinrichtingen tegen overstroom 


-> Binneninstallatie


-> LS


-> HS


-> Laagspanningsdistributienet


-> Verbindingskabel *modificatie*
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5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet (1/2) 


• Eén van de fundamenteel gewijzigde hoofdstukken in de nieuwe tekst


• Bestaande proza tekst was onduidelijk, interpreteerbaar en gaf aanleiding tot discussies tussen DNB en DNG


• Bestaande tekst bevat elementen die hedendaags buiten de scope van een technisch voorschrift vallen (bv. #meters/aansl)


• Informatie is uitgedund ter beperking tot technische aspecten en geclarifieerd in tabelvorm


• Toelaten van een 2de aansluitkabel verder uitgewerkt


• Toelaten binnenbrengen van een tweede spanning 
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5. Voorwaarden voor aansluiting op het LS-distributienet (2/2) 
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6. Aanvraag voor een aansluiting op het LS-distributienet 


• Geen fundamentele wijzigingen enkel redactionele wijzigingen en verduidelijkingen van de bestaande tekst
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7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG 


7.1 Algemeenheden


• Aansluitingen op het laagspanningsnet zijn altijd uitgevoerd TT (= business as usual)


-> Verbod op lokale aarding van de nulgeleider en aanwending ervan als aardingsgeleider tenzij expliciet


toegestaan door de DNB


• Binneninstallaties van verschillende DNG’s mogen niet elektrisch noch galvanisch met mekaar worden verbonden
om iedere vorm van energie-uitwisseling te vermijden (herformulering bestaande tekst)
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7. Uitbating en onderhoud: verantwoordelijkheden van de DNB en de DNG 


7.3 Vastmaken van voorwerpen op de meetinrichting, op een ander element van de aansluiting of op de verbindingskabel


• Meer een meer stroom- en spanningsmetingen gebeuren vandaag ter hoogte van de verbindingskabel


• DNB wordt hiermee geconfronteerd tijdens werken aan installaties


• Zelfde filosofie als destijds toegepast voor de reed sensoren die werden gekleeft op het front van de 25S60


• DNG verwijdert bij voorkeur alles zelf, zoniet voert de DNB dit uit om de werken niet te verhinderen/beletten


• Enkel en alleen als het a priori gemakkelijk, veilig en snel kan


• Geen garantie op correcte terugplaatsing en goede werking


=> Werkwijze vermijdt een deadlock bij werkzaamheden, toont bereidwilligheid van de DNB maar vermijdt 


tegelijkertijd aansprakelijkheid van de DNB
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8. Aansluiting op het LS-distributienet 


8.1 Algemeenheden


• Verschillende soorten aansluitingen worden hierin uiteengezet met verwijzing naar annex 1


-> Vernieuwing van de figuren in annex 1 


Bestaand: Nieuw:
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8. Aansluiting op het LS-distributienet 


8.2 Kabeltypes


• Technische eisen kabel zijn verscherpt om ‘vrije interpretatie’ van de NBN HD603 op te vangen


• Een witte vulmantel die eenvoudig scheidbaar is van de buitenmantel wordt hierbij vooropgesteld 


• De DNB behoudt het recht de conformiteit met de norm onafhankelijk te laten nagaan en de kabel te weigeren voor 


aansluiting indien niet conform met de Belgische norm en de bijkomende eisen van de C1/107


• Alle aansluitkabels zijn CEBEC gekeurd
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8. Aansluiting op het LS-distributienet 


8.3 Doorsnede van de geleiders van de aansluitkabel 


8.3.4 Toelaatbare spanningsval


• Bestaande annex 4 berekent de spanningsval op basis van een puur symmetrische belasting


• Hedendaags nemen de meeste DNB’s een monofasige injectie van 5 kVA in rekening


• Voor driefase aansluitingen met laag vermogen is de injectie bepalend


voor de veroorzaakte maximale spanningsval en dus ook voor de doorsnedebepaling
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9. Meetinrichting


9.2 Beschermingsinrichting tegen overstroom van de DNB 


• Functie van de beschermingsinrichting is verduidelijkt en future proof geherformuleerd:


-> Obligatoir: lijnbeveiliging van aansluit- en verbindingskabel


-> Facultatief: vermogenbegrenzing (laat toe functie toekomstig naar digitale meter te verplaatsen)


-> Facultatief: scheidingsfunctie (AREI verplichting tot omnipool schakeling in TT ligt bij de DNG)


• ‘Harde’ magnetische grens 500 A wordt verlaten


-> past in het verhaal van de toekomstige aansluitautomaten cfr.  Europese norm


-> wordt vandaag de dag niet altijd volledig gerespecteerd bij grote aansluitingen (MCCB)


• Verduidelijking van verschillende manifestaties van de ‘beschermingsinrichting’ (lees: technologie)


-> MCB


-> MCCB


-> zekering (voor bestaande aansluitingen)
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9. Meetinrichting


9.3 Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en) (1/2)


• Grote focus op uitwendige invloeden


-> DNB stemt zijn materiaalkeuze af op redelijk te verwachten invloeden


-> DNG moet derhalve een geschikte plaats/ruimte aanbieden die daaraan conformeert


-> Invloeden moeten gerespecteerd blijven doorheen de asset life (zo niet zie DNB)


• Naar analogie met C1/125 werd een lijst van uitwendige invloeden opgesteld waarmee de DNB rekening houdt en 


die maximaal mogen aanwezig zijn in de plaats/ruimte waar de meetinrichtingen worden geplaatst


• In grotere installaties kan de DNG deze tabel langs de lijst van invloeden leggen die voor een gebouw en per lokaal 


worden opgesteld (verplichting cfr. AREI) om de geschiktheid van een plaats/ruimte voor de meetinrichting te 


evalueren
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9. Meetinrichting


9.3 Algemene voorschriften voor de voorziene plaats voor de meetinrichting(en) (2/2)


• Hedendaags nog altijd veel inbreuken op het veiligheidsgabarit


-> Visualisatie in Fluvius aansluitbrochures werd overgenomen in het document
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Enkelvoudige opstellingen: Meterkastenbatterijen:







9. Meetinrichting


9.4 Uitvoeringswijze voor LS-aansluitingen 


• Taxonomie van ‘types meetinrichtingen’ in huidig versie gebaseerd op applicatiegebied:


-> Eengezinswoning


-> Kleine of grote commerciële ruimte


-> Appartementsgebouw


-> Buitenopstellingen


• In realiteit bepaalt echter het aansluitvermogen het type meetinrichting en niet het applicatiegebied (hoewel gelieerd)


• Nieuwe taxonomie van ‘types meetinrichtingen’ puur gebaseerd op uitvoeringsvorm:


-> Enkel- en tweevoudige opstellingen (lees: een/twee 25D60 kasten of een grootvermogenbord)


-> Meervoudige opstellingen (lees: meterkastenbatterij 25D60)


-> Buitenopstellingen (lees: 25D60 in buitenkast of beschutte ruimte)
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10. Verbindingskabel (1/3)


• Nieuwe definitie verscherpt het concept van een verbindingskabel


• Concept van ‘verbindingskabel’ stopt dus waar deze condities ophouden te bestaan


• In lijn met de nieuwe benadering in het AREI (§5.3.5.5.i of §5.3.5.5.j):
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11. Bescherming tegen overstromen


• Dit hoofdstuk richt zich op de beveiligingsprincipes van de DNB


• Nieuwe filosofie/tekst AREI werd daarom integraal hernomen:
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12. Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname 


• ‘In dienst stellen’ van een aansluiting werd generieker geformuleerd in de nieuwe tekst om het inschakelen of 


wapenen van een installatie ‘remote’ toe te laten indien bepaalde randvoorwaarden vervuld zijn


• Het gaat niet om een echte inhoudelijke wijziging maar eerder ‘future proof’ maken van het voorschrift


• Volgende paragraaf werd verwijderd daar hij te procedurematig is opgesteld, procedures die in de toekomst 


kunnen wijzigen:
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Bijlage 3: voorbeeld specificatie meterkast
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Bijlage 4: principeschema’s meetinrichtingen
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Bijlage 5: Overeenstemming stroomsterkte en vermogen (= oude C1/110)
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