Révision de la prescription technique C1/107

« Prescriptions techniques générales relatives au raccordement d’un utilisateur au réseau de distribution basse tension »
 
 
Cette prescription technique a pour objet :
· De définir les devoirs et les responsabilités de l'URD pour l'exécution conforme d'un raccordement basse tension et d’indiquer les exigences techniques imposées pour les éléments constitutifs d'un raccordement dans la mesure où la responsabilité incombe à l'URD..
· De définir les obligations et les responsabilités du GRD pour l'exécution conforme d'un raccordement basse tension et d’indiquer les exigences techniques imposées pour les éléments constitutifs d'un raccordement dans la mesure où la responsabilité  incombe au GRD.
· Elaborer des prescriptions techniques uniformes concernant des raccordements basse tension en Belgique et d’assurer la transparence.
Les changements les plus importants sont expliqués dans le Powerpoint. 

 
Modalités de la consultation
 
Cette consultation se déroule du 29.07.2022 au 16.09.2022. Toute personne intéressée peut participer en envoyant ses commentaires avant le vendredi 16.09.2022 (17h00) à l'adresse consult@synergrid.be. Veuillez utiliser uniquement le formulaire de réponse Excel "COMMENT SHEET”  pour soumettre vos commentaires.

 
Documents
 
Vous trouverez ci-dessous tous les documents (disponible en FR, NL) :
- Document C1/107 pour consultation




- Powerpoint




- Comments sheet
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Comments Sheet



				FORMULAIRE DES REMARQUES SUR LA PRESCRIPTION TECHNIQUE C1/107												 FORMULIER VOOR DE OPMERKINGEN OP HET TECHNISCH VOORSCHRIFT C1/107

				PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES AU RACCORDEMENT D’UN UTILISATEUR 
AU RESEAU DE DISTRIBUTION BT 
												ALGEMENE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING VAN EEN GEBRUIKER 
OP HET LS-DISTRIBUTIENET







				EXPLICATION DES COLONNES:												UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

		1		Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions.												Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle opmerkingen en vragen.

		2		Nom de votre société.												Naam van uw bedrijf.

		3		Remarque formulée sur base de la version FR ou NL  du document consulté.												Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van het geconsulteerde document.

		4		Article/Section (ou annexe) du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Artikel/Sectie (of bijlage) van het geconsulteerde document waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

		5		Paragraphe ou ligne de l'article/la section/l'annexe du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée.												Paragraaf of lijn van het artikel/de sectie/de bijlage van het geconsulteerde document waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

		6		Nature du commentaire:
E= remarque sur la forme / language
T = remarque sur le fond
G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article (la section) concerné(e).												Type commentaar:
E = opmerking op vorm/taalgebruik
T = inhoudelijke opmerking
G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel (de sectie) te vermelden

		7		Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée.												Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.

		8		Nouvelle proposition (texte / schéma) pour cette partie de la prescription.
												Nieuw voorstel (tekst / schema) voor dat gedeelte van het voorschrift.


		9		Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.												Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.

		10		Code d'acceptance. Ce champs sera rempli par la commission/le groupe de travail compétent(e) de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 												Acceptatiecode. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie/werkgroep van Synergrid na ontvangst en evaluatie van alle commentaren.
A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused 



		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		N°		Société		Version NL / FR		Article n° / Section / Annexe n°		Paragraphe ou ligne		E / T / G		Remarque / Question		Nouvelle proposition (de texte)		Réponse Synergrid		Code d'
acceptance

		Nr		Bedrijf		NL / FR versie		Artikel nr / Section / Bijlage nr		Paragraaf of lijn		E / T / G		Opmerking / Vraag		Nieuw (tekst)voorstel		Antwoord Synergrid		Acceptatie-code
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 71 


1. Objet 72 


 73 


La C1/107 est une prescription sectorielle fixant des exigences techniques à respecter par toute personne 74 
 ou physique concernée par la prescription.  75 


Cette prescription technique est obligatoire. Elle n’est pas contradictoire par rapport au RGIE ni le CODEX.  76 
Elle vient compléter l’arsenal juridique qui s’impose au destinataire de la prescription. 77 


 78 
Cette prescription technique a pour objet : 79 


 80 
• De définir les devoirs et les responsabilités de l'URD pour l'exécution conforme d'un raccordement 81 


basse tension et d’indiquer les exigences techniques imposées pour les éléments constitutifs d'un 82 
raccordement dans la mesure où la responsabilité incombe à l'URD.  83 


 84 


• De définir les obligations et les responsabilités du GRD pour l'exécution conforme d'un raccordement 85 
basse tension et d’indiquer les exigences techniques imposées pour les éléments constitutifs d'un 86 
raccordement dans la mesure où la responsabilité  incombe au GRD.  87 


 88 


• Elaborer des prescriptions techniques uniformes concernant des raccordements basse tension en 89 
Belgique et d’assurer la transparence. 90 


 91 


2. Champ d'application 92 


 93 


La présente prescription est intégralement applicable aux nouveaux raccordements sur le réseau public de 94 
distribution BT et sur le câble de liaison. Parties de cette prescription s'applique également  aux 95 
(modifications de) raccordements existants, ceci est expliqué dans les paragraphes pertinents. Le champ 96 
d'application de cette prescription est indépendant de la finalité du raccordement et de la direction de 97 
l'échange d'énergie. 98 


 99 
Les paragraphes suivants de cette prescription contiennent les conditions techniques de raccordement 100 
auxquelles tous les URD doivent satisfaire (tant pour les nouveaux raccordements que à des 101 
raccordements existants) afin de ne pas compromettre la sécurité et la qualité du réseau BT, tel qu'imposé 102 
au GRD par le RTDE : 103 


• Chapitre 5 104 


• Chapitre 7 105 


• § 8.4 106 


• § 10.4 107 
 108 
Lorsque l'un des éléments suivants d'un raccordement existant est entièrement remplacé, cet élément doit 109 
également satisfaire aux prescriptions du présent document : 110 


• le câble de raccordement,  111 


• le(s) sectionneur(s) de raccordement,  112 


• le(s) protection(s) de raccordement,  113 


• le(s) câble(s) de liaison. 114 


 115 


 116 


 117 


 118 


 119 


 120 


 121 
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3. Références normatives et prescriptions associées 122 


 123 
Toutes les installations électriques sont soumises à des dispositions légales, notamment : 124 


• La loi sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution  125 


• Le Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) 126 


• Le Règlement technique pour la Distribution d'Electricité (RTDE) de la Région wallonne, de la Région 127 
de Bruxelles-Capitale ou de la Région flamande  128 


 129 
La réglementation ci-dessous est complétée par les prescriptions du présent document. 130 


 131 
Cette prescription technique est complétée par les prescriptions techniques spécifiques suivantes : 132 


• C1/106 - Prescriptions techniques spécifiques relatives au raccordement au réseau de distribution BT 133 
d'installations temporaires pour chantiers ;  134 


• C1/109 - Prescriptions techniques spécifiques relatives au raccordement des installations 135 
professionnelles fixes sans compteur ; 136 


• C1/111 - Prescriptions techniques spécifiques auxquelles doivent répondre les réseaux des 137 
gestionnaires de réseau de distribution en matière de protection contre les surintensités des lignes 138 
aériennes et des câbles souterrains ; 139 


• C1/113 – Prescriptions techniques spécifiques relatives au raccordement sur le réseau de distribution 140 
BT d'installations foraines. 141 


• C1/115 - Prescriptions techniques spécifiques relatives au raccordement sur le réseau de distribution 142 
BT d'installations de GSM placées sur les pylônes qui font partie des lignes HT de 2ième catégorie ; 143 


• C1/117 - Schémas standards de raccordement au réseau de distribution d'électricité ; 144 


• C1/121 - Prescriptions techniques spécifiques pour le raccordement d’un URD avec bateau-domicilié 145 
au réseau de distribution BT ; 146 


• C10/11 - Prescriptions techniques spécifiques pour les installations de production d'électricité 147 
fonctionnant en parallèle avec le réseau de distribution ; 148 


• C10/19 - Raccordement des charges perturbatrices en basse tension ; 149 


 150 


En plus de ces règles et prescriptions, il faut également tenir compte: 151 


• Des prescriptions complémentaires et/ou plus strictes éventuelles du GRD local dans le respect du 152 
RTDE. Ces prescriptions peuvent être obtenues sur le site web du GRD ou en s'adressant au GRD. 153 


• Des prescriptions locales (province, communes, ...). 154 
 155 


En cas de conflit entre l'une des prescriptions précitées, y compris la présente prescription, et une 156 
disposition légale ou réglementaire, les dispositions légales ou réglementaires prévalent. Cette règle 157 
s'applique également à toutes les autres prescriptions Synergrid auxquelles il est fait référence dans cette 158 
prescription. 159 


 160 


Cette prescription technique fait référence aux normes suivantes. Pour les références avec date, seule cette 161 
édition spécifique est d'application. Pour les références sans date, la dernière édition est d'application. 162 


• NBN HD 603:2007/A1:2016/AC:2018 - Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV 163 


• HD308 S2 : Identification of cores in cables and flexible cords 164 


• NBN EN 61439-1 et -3 : Ensembles d'appareillages basse tension 165 


• NBN EN 60898-1 : Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations 166 
domestiques et analogues Partie 1 : disjoncteurs pour le fonctionnement en courant alternatif 167 


• NBN EN 60947-1 et 2 : Appareillage à Basse Tension – Partie 1 : Règles générales - Partie 2: 168 
Disjoncteurs  169 


• NBN C61-142 : Matériel pour installations domestiques et analogues - Disjoncteurs de branchement 170 


• NBN EN 50160: Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution 171 


• NBN EN 61000-3-2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) : Limites pour les émissions de 172 
courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase). 173 


• NBN EN 61000-3-3 : Compatibilité Electromagnétique (CEM) : Limitation des variations de 174 
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tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation 175 


basse tension pour les matériels ayant un courant assigné  16 A par phase et non soumis à un 176 
raccordement conditionnel. 177 


• NBN EN 61000-3-4 : Compatibilité électromagnétique (CEM) : Limitation des émissions de 178 
courants harmoniques (courant assigné des appareils > 16 A par phase). 179 


• NBN EN 61000-3-11 : Compatibilité Electromagnétique (CEM) : Limitation des variations de 180 
tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation 181 
basse tension - Équipements ayant un courant appelé ≤ 75 A et soumis à un raccordement 182 
conditionnel. 183 


• NBN EN 61000-3-12 : Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils 184 
connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et ≤ 75 A par phase. 185 


• NBN EN 50065-1:2011 (2011-04) : Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse 186 
tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz - Partie 1 : règles générales, bandes de 187 
fréquences et perturbations électromagnétiques 188 
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4. Termes et définitions 189 


 190 
De manière générale, le présent document reprend la terminologie des Règlements Techniques en 191 
vigueur, au moment de la publication de la présente prescription, d'application dans les 3 régions du 192 
pays et du RGIE. 193 


 194 
Les définitions suivantes le complètent : 195 


 196 
Raccordement : Ensemble de dispositifs nécessaires pour raccorder les installations d’un URD au 197 
réseau de distribution, y compris l’ensemble de comptage, hors câble de liaison. 198 


 199 
Câble de raccordement : câble électrique situé en amont du coffret (avec ou sans compteur) du 200 
gestionnaire du réseau de distribution jusqu'au point de raccordement au réseau public de distribution. 201 
 202 
Ce câble peut être placé selon différentes méthodes d’exécution : 203 


• Câble de raccordement aéro-souterrain : câble partiellement placé sous le niveau du sol existant, 204 
pour la partie située entre le passage du mur et le câble réseau BT aérien. 205 


• Câble de raccordement souterrain : câble entièrement posé sous le niveau du sol existant, pour 206 
la partie entre le passage de mur et le câble réseau BT souterrain. 207 


• Colonne montante : câble posé sur la façade de ou à l'intérieur d'un bâtiment, venant de 208 
l'extérieur du bâtiment, soit depuis le câble aérien du réseau BT, soit depuis le câble de 209 
raccordement torsadé, et alimentant directement le dispositif de comptage BT à l'intérieur d'un 210 
bâtiment. 211 


• Câble de raccordement torsadé : câble torsadé placé à l'extérieur pour assurer la liaison entre le 212 
câble BT aérien et la colonne montante à l'extérieur du bâtiment. 213 


• Câble de raccordement intérieur  câble entièrement posé à l'intérieur d'un bâtiment, venant d’une 214 
cabine à l'intérieur de ce bâtiment, et alimentant directement le dispositif de comptage BT dans le 215 
même bâtiment 216 
 217 


Sectionneur de raccordement : interrupteur-sectionneur qui est situé dans le coffret du GRD et qui est 218 
accessible uniquement au GRD. 219 
 220 
Immeuble à appartements : maison ou immeuble comportant plusieurs unités d’habitation 221 
(appartements). 222 
 223 
RGIE : Arrêté royal du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et 224 
à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les 225 
installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, y compris toutes les annexes. 226 
 227 
Dispositif de protection contre les surintensités : dispositif de protection contre les surintensités du GRD 228 
qui assure la protection de l’ensemble de comptage, du câble de raccordement et de liaison 229 
conformément aux modalités du RGIE et qui se trouve dans le coffret de comptage du GRD. Dans le 230 
langage courant, on parle de "disjoncteur", de "disjoncteur de raccordement" ou de "fusibles". 231 


 232 
Installation intérieure : la partie de l'installation électrique de l'URD située après le coffret de comptage 233 
du GRD. Cette partie comprend entre autres le câble de liaison, un ou plusieurs tableaux électriques, les 234 
canalisations électriques, etc. 235 


 236 
GRD : Gestionnaire du réseau de distribution. 237 
 238 
URD : Utilisateur du réseau de distribution. 239 


 240 
Maison unifamiliale : maison destinée à un usage domestique. Maison où la totalité de l’immeuble fait 241 
partie d’une seule unité d’habitation. 242 
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 243 
BT : basse tension de 1ère catégorie. 244 
 245 
HT : haute tension de 1ère catégorie. 246 
 247 
Réseau de distribution basse tension : ensemble de dispositifs nécessaires à la distribution de   248 
l'énergie électrique sur basse tension dans une région, également appelé réseau public de distribution ou  249 
réseau de distribution dans ce document. 250 
 251 
Câble réseau BT : câble servant à la distribution publique de l’énergie électrique BT par le GRD. 252 


• Câble de réseau BT souterrain :  câble BT situé sous le niveau du sol  253 


• Câble réseau BT aérien : câble BT situé au-dessus du niveau du sol 254 
 255 


Dispositif de comptage : Un équipement électrique du GRD destiné aux comptages et aux mesures en 256 
un point déterminé. Ceci comprend le cas échéant le(s) compteur(s), les appareils de mesure, les 257 
transformateurs de mesure, les équipements de télécommunication et les protections 258 
correspondantes. 259 


 260 
Coffret de comptage : un coffret scellé, pour la mise à disposition de l’énergie électrique à un 261 
utilisateur du réseau de distribution (URD) contenant au moins un compteur. 262 


 263 
Ensemble de coffrets de comptage : 264 


• Sans jeu de barres : structure modulaire permettant le placement de coffrets de comptage pour 265 
maximum 4 compteurs. 266 


• Avec jeu de barres :  structure modulaire permettant le placement de coffrets de comptage pour 267 
plus de 4 compteurs. 268 


 269 


RTDE : Règlement Technique de Distribution de l’Electricité régional, publié au Moniteur Belge. 270 
 271 


Câble de liaison : Première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans compteur) du 272 
gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion et dont la nature, la 273 
composition et la section restent inchangées tout au long du trajet.  274 
 275 


 276 
 277 
 278 
 279 
 280 
 281 


 282 
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5. Conditions de raccordement au réseau de distribution BT 283 


 284 


5.1 Conditions générales auxquelles un raccordement BT doit satisfaire 285 
 286 


Les règles générales sont celles du RTDE en vigueur. Celui-ci détermine notamment la limitation de la 287 
capacité de raccordement, les limites dans lesquelles le GRD peut imposer un raccordement basse 288 
tension, ... 289 


 290 
Le tableau à la page suivante ne reprend que les principes de base des gestionnaires de réseau de 291 
distribution concernant : 292 
o Le mode de raccordement standard. 293 
o Le nombre de câbles de raccordement autorisés par bâtiment ou par parcelle cadastrale. 294 
o L'autorisation d'utiliser deux tensions de réseau de distribution différentes (3x230 V et 3N400 V) 295 


dans un même bâtiment. 296 
 297 


En tout état de cause, le GRD détermine les conditions d’exécution dans une situation donnée sur base de 298 
critères objectifs. 299 
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 300 
 301 
 302 
 303 
    304 


 305 
 306 


DIVERS


Champ d'application
- Maison unifamiliale


- Garage sur parcelle cadastrale dédiée


- Habitation multifamiliale


- Habitation kangourou 


- Combinaison magasin-habitation


- Combinaison commerces


- Appartement


- Immeuble de bureaux


- Complexe d'appartements avec garage 


commun


- Complexe de magasins, centre d'affaires
- Complexe de Garage 


- Exploitation agricole (étable, prairie, ...)


-Entrepôt


- Kot d'étudiant, maison de repos, parc de 


vacances 


- Batiments multiples sur terrain privé


Mode de raccordement standard
1 câble de raccordement


1 câble de raccordement


1 espace commun avec plusieurs 


dispositifs de comptage


1 câble de raccordement


1 espace commun avec plusieurs 


dispositifs de comptage


1 câble de raccordement


1 espace commun avec


plusieurs dispositifs de comptage


1 câble de raccordement 


1 espace commun avec


plusieurs dispositifs de comptage


1 câble de raccordement pour l'ensemble


1 espace commun avec


plusieurs dispositifs de comptage


Câble de raccordement supplémentaire 


possible ?


Aucun câble de raccordement


supplémentaire possible


Câble de raccordement supplémentaire possible 


si les conditions suivantes sont simultanément 


remplies :


- demande explicite de l'URD


- sous-adresse officielle distincte
(1)


- entrée principale séparée


- pas d'espace commun


- contrôle séparé installation intérieure


- les parties structurelles sont communes  (dalle 


de béton / toitures )


 


Unités résidentielles qui ne se distinguent pas 


de la rue = coffret de raccordement en 


alignement 


Câble de raccordement supplémentaire 


possible si les conditions suivantes sont 


simultanément remplies :


 - puissance demandée trop grande pour 1 


câble


 - maintien du même tracé câble


 - un espace commun


- connecté au même transformateur


 Un câble supplémentaire est également 


autorisé pour faciliter les véhicules électriques. 


Câble de raccordement supplémentaire possible si 


les conditions suivantes sont simultanément 


remplies :


 - bâtiments bien distincts


 - les dispositifs de comptage dans un 


espace/bâtiment commun


 - les parties générales du garage commun sont 


alimentées exclusivement à partir d'1 dispositif de 


comptage


 Un câble de raccordement supplémentaire est 


également autorisé pour faciliter les véhicules 


électriques.


Câble de raccordement séparé par garage possible 


si les conditions suivantes sont simultanément 


remplies :


- demande explicite URD


- parcelle séparées au cadastre sans câble de 


raccordement


Câble de raccordement séparé possible si les 


conditions suivantes sont simultanément remplies :


- demande explicite URD


 - parcelles séparées au cadastre sans câble de 


raccordement


 - contrôle séparé installation intérieure


Emplacement de l'installation de comptage en cas 


d'occupation non-permanente :


 1. avec d'autres compteurs existants


 2. coffret de raccordement à l'alignement


 3. boîte à clé 


Si un câble de raccordement 


supplémentaire est autorisé :


 Deux tensions autorisées ?


Non Non
Oui, mais seulement pour faciliter les véhicules 


électriques.


Oui, mais seulement pour faciliter les véhicules 


électriques.
Non Non


(1) Sous-adresse = numéro de la maison ou boîte


(2) Les figures reprises en haut de ce tableau sont purement illustratives.     


         Ils veulent seulement donner une représentation et une classification représentatives des différents types de bâtiments et de situations


      En tout état de cause, il relève de la discrétion du GRD de déterminer les conditions d’exécution dans une situation donnée.


Règles générales pour les raccordements basse tension
 (2) 
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5.2 Conditions particulières auxquelles un raccordement BT doit satisfaire 307 
 308 


Certains appareils électriques raccordés à l'installation de l'URD peuvent porter atteinte à la qualité de 309 
la distribution d'électricité définie par la NBN EN 50160 pour laquelle l'URD peut être tenu responsable.  310 
C'est la raison pour laquelle les exigences décrites ci-dessous doivent être respectées par l’URD. 311 
 312 
En cas de suspicion d'écarts ou sur base de déclarations explicites (par exemple, plaintes concernant la 313 
tension provenant d’autres URD), le GRD peut mener une enquête afin d’identifier le ou les appareils 314 
électriques perturbateurs et, si nécessaire, imposer des mesures correctives à l'URD pour garantir la qualité 315 
de la distribution. 316 
 317 
On trouvera également de plus amples informations sur le raccordement des charges perturbatrices au 318 
réseau basse tension dans la prescription technique Synergrid C10/19. 319 


 320 
5.2.1  Courants de démarrage 321 
 322 
Les courants de démarrage des charges, tels que les courants de démarrage des moteurs, ne peuvent 323 
pas, par les chutes de tension qu’ils provoquent, perturber le fonctionnement des autres appareils 324 
électriques branchés sur les réseaux de distribution BT. En cas de doute, il y a lieu de consulter le GRD. 325 
Les valeurs des courants de démarrage dont il est question dans le présent paragraphe sont celles qui 326 
résultent de la mise en route d'une installation, par exemple le démarrage d’un moteur et ses accessoires 327 
éventuels de démarrage et de réglage. 328 


Par conséquent, pour une charge, ou pour un groupe de charges à démarrage simultané, l’ensemble et 329 
les installations de démarrage doivent présenter des caractéristiques telles que les courants de 330 
démarrage soient limités aux valeurs efficaces (RMS) suivantes : 331 


 332 
a) si la fréquence de démarrage ne dépasse pas une fois par heure. 333 


 334 


La longueur du réseau 
de distribution BT 
entre le point de 
raccordement et la 
cabine HT 


Monophasé 


230 V 


Triphasé 


230 V 


Triphasé 


400 V 


Inférieure à 150 m 50 A 58 A 100 A 


Entre 150 et 300 m 
25 A 29 A 50 A 


Plus de 300 m 20 A 20 A 33 A 


 335 
b) si la fréquence de démarrage est supérieure à une fois par heure, mais ne dépasse pas dix fois 336 
par heure. 337 


 338 
La longueur du réseau 
de distribution BT entre 
le point de 
raccordement et la 
cabine HT 


Monophasé 


230 V 


Triphasé 


230 V 


Triphasé 


400 V 


Inférieure à 150 m 38 A 44 A 76 A 


Entre 150 et 300 m 
19 A 22 A 38 A 


Plus de 300 m 16 A 16 A 25 A 


 339 
 340 
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Si les valeurs mentionnées en a) et b) ci-dessus ne peuvent pas être respectées, l’URD doit prévoir les 341 
investissements nécessaires soit pour un poste de transformation HT/BT soit pour un raccordement 342 
direct BT entre le poste de transformation HT/BT et ses propres installations. Toutefois, le GRD pourra 343 
dans certains cas, après examen préalable et temporairement, accepter que la réalisation du poste de 344 
transformation HT/BT ou du raccordement direct soit postposée à condition que l'on utilise des 345 
dispositifs de démarrage spécialement conçus pour limiter les courants de démarrage et de 346 
compensation et qu’il n’y a aucun impact négatif sur la qualité de la distribution d'électricité.  347 
Lorsque ces conditions ne sont plus remplies simultanément, l'autorisation temporaire de 348 
dépassement des valeurs visées aux points a) et b) n'est plus accordée. 349 


 350 
5.2.2 Courants appelés par appareils divers 351 


 352 
Les installations triphasées de l'URD doivent toujours être réalisées de manière à assurer une 353 
régularité des courants entrants sur les trois phases, aussi bien pour le prélèvement que pour 354 
l'injection d'énergie. 355 
En général, tous les appareils, qui présentent des pointes de courant au cours de leur 356 
fonctionnement, doivent satisfaire aux exigences du point 5.2.1. 357 


 358 


5.2.3 Perturbations causées par les appareils électriques (harmoniques et 359 


fluctuations de tension) 360 


 361 
Toute installation doit être conçue et entretenue de telle sorte qu'elle ne provoque pas de perturbations 362 
inacceptables sur le réseau de distribution, quels que soient les appareils mis en service. 363 
 364 
Les appareils ayant un courant appelé ≤ 75 A par phase, doivent répondre aux normes : 365 


• NBN EN 61000-3-2 : Compatibilité électromagnétique (CEM) : Limites pour les émissions de 366 
courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase). 367 


• NBN EN 61000-3-3 : Compatibilité Electromagnétique (CEM) : Limitation des variations de 368 
tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics 369 


d'alimentation basse tension pour les matériels ayant un courant assigné  16 A par phase et 370 
non soumis à un raccordement conditionnel. 371 


• NBN EN 61000-3-4 : Compatibilité électromagnétique (CEM) : Limitation des émissions de 372 
courants harmoniques (courant assigné des appareils > 16 A par phase). 373 


• NBN EN 61000-3-11 : Compatibilité Electromagnétique (CEM) : Limitation des variations de 374 
tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics 375 
d'alimentation basse tension - Équipements ayant un courant appelé ≤ 75 A et soumis à un 376 
raccordement conditionnel. 377 


• NBN EN 61000-3-12 : Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils 378 
connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et ≤ 75 A par 379 
phase. 380 
 381 


Le raccordement des appareils électriques spéciaux non conformes aux normes précitées ou ayant un 382 
courant appelé supérieur à 75 A par phase, ou produisant des fluctuations de tension, papillotement ou 383 
des courants harmoniques est soumis à l'approbation du GRD. 384 


 385 
5.2.4 Influences sur les installations de télécommande centralisée à fréquences musicales 386 


 387 
Les installations des URD ne peuvent pas influencer négativement le fonctionnement des installations 388 
de télécommande centralisée. Si un risque d'influence existe, l’URD placera des filtres en amont des 389 
installations en cause. En tout cas, la tension perturbatrice ayant une fréquence égale à la fréquence 390 
d'injection de la télécommande centralisée ne peut pas dépasser 0,25 % de la tension nominale du 391 
réseau basse tension. 392 


Lorsque l’URD utilise des appareils électriques (p.ex. certains appareils électro-acoustiques, variateurs 393 
de lumière, ...) dont le fonctionnement peut être compromis par les émissions de télécommande 394 
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centralisée, l’URD devra lui-même prendre des mesures pour éviter cette influence défavorable. La 395 
tension correspondant aux signaux de télécommande centralisée est normalement inférieure à 5 % de 396 
la tension nominale du réseau basse tension, et ce, pendant de courtes périodes. 397 


 398 
5.2.5 L'utilisation d'installations de télécommunications dans les installations BT 399 


 400 
Les installations du GRD ne doivent pas être utilisées pour la transmission de signaux émis par des 401 
systèmes de télécommunication appartenant à l'URD (appareils de transmission d'informations, 402 
dispositifs de signaux avec fréquence porteuse, etc.). 403 
Dans la mesure où cette transmission est limitée à l'installation de l'URD, les mesures nécessaires sont 404 
prises pour éviter toute influence défavorable sur les installations du GRD. 405 
Les installations doivent notamment répondre aux prescriptions de la NBN EN 50065-1 et ses 406 
amendements. 407 


 408 
5.2.6 Facteur de puissance 409 


 410 
Le facteur de puissance sur chaque phase doit, quels que soient les appareils mis en service, être compris 411 
entre 0,8 et 1, sauf si une dérogation est accordée par le GRD. 412 


 413 


5.2.7 Perturbations sur les installations de l’URD 414 


 415 
L’URD veillera à placer les dispositifs d'interface nécessaires pour éviter toute perturbation fonctionnelle 416 
spécifique à ces installations sensibles (comme par exemple les installations informatiques). 417 


 418 
5.2.8 Raccordement des batteries de condensateurs 419 


 420 
Le raccordement de batteries de condensateurs doit être effectué de manière à éviter les phénomènes 421 
d'absorption des signaux de télécommande centralisée, d'amplification de tensions harmoniques ainsi 422 
que de surtension lors de la mise sous tension des batteries. Pour éviter une conception inadéquate, 423 
l’URD doit informer le GRD de son intention d'installer ou de modifier des batteries de condensateurs. 424 


 425 
5.2.9 Alimentation autonome 426 


 427 


Si l’URD dispose d’une autre alimentation BT que le réseau BT de distribution, cette alimentation doit être : 428 
• soit entièrement séparée du réseau de distribution ; 429 


• soit être (et rester) conforme à la prescription Synergrid C10/11 en vigueur au moment 430 
où l’alimentation autonome a été couplée au réseau de distribution BT. 431 


 432 
5.2.10 Installation de protections de surtension 433 


 434 
Si l’installation de l’URD comprend de l’appareillage sensible qui peut être perturbé par des variations 435 
de tension qui se trouvent dans les limites admises par la NBN EN 50160, l’URD doit prendre des mesures 436 
pour protéger son appareillage contre ces influences. 437 
L’URD fait en sorte que les protections de surtension éventuellement nécessaires soient installées, afin 438 
de protéger son appareillage contre les variations de tension qui peuvent être causées par la foudre, les 439 
appareils polluants du réseau (moteurs, convertisseurs de fréquence, variateur de lumière, …), 440 
opérations de coupure ou rupture du conducteur neutre sur le réseau, … 441 
 442 
 443 
 444 
 445 
 446 
 447 
 448 
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 449 


5.3 Non-respect des prescriptions techniques 450 
 451 


Si le GRD constate que les conditions techniques de raccordement précisées au chapitre 5 ne sont pas 452 
respectées, l’URD est tenu d’apporter les mesures correctrices sur simple demande du GRD. Si l’URD 453 
n’apporte pas les corrections nécessaires dans le délai fixé par le GRD, celui-ci a le droit de mettre le 454 
raccordement hors service selon les procédures en vigueur. 455 
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6. Demande d’un raccordement au réseau de distribution BT 456 


 457 
L’URD est tenu de prendre contact avec le GRD en temps utile afin d'être fixé sur les caractéristiques et 458 
sur le mode d'alimentation de son raccordement (par exemple, avant le début des travaux de 459 
construction du bâtiment que le raccordement alimentera). Ces modalités dépendent du type 460 
d'installation et de la puissance de raccordement, ainsi que du réseau de distribution local. 461 
 462 
La puissance de raccordement est déterminée en concertation avec le GRD. Le GRD met à la disposition 463 
du demandeur tous les documents requis pour obtenir un raccordement conformément au RTDE en 464 
vigueur, ainsi que la procédure à suivre. 465 
 466 
Ces documents comprennent notamment : 467 


• Les directives générales à la fourniture, au placement et au type de ou des coffret(s) de comptage, 468 
du sectionneur de raccordement et des câbles. Les directives spécifiques des GRD précisent, entre 469 
autres, l'espace qui doit être réservé à l’ensemble de comptage. 470 


• Une note explicative rappelant à l’utilisateur son obligation de faire contrôler l'installation 471 
électrique par un organisme de contrôle agréé avant sa mise en usage. 472 


• Un formulaire ou une référence vers un site web permettant de demander le raccordement. 473 
 474 


Les réseaux de distribution de type 3x230 V seront graduellement convertis en 3x400 V+N. C’est 475 
pourquoi l’installation intérieure de l'URD doit être facilement adaptable à ce changement de tension. 476 
Dans ce contexte, il convient de prêter attention au choix du câble de liaison (4 conducteurs), à la 477 
réalisation du ou des tableaux électriques, des appareils électriques triphasés et de leurs prises 478 
respectives, ainsi qu'au choix des canalisations électriques de ces circuits (5 conducteurs). 479 


 480 
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7. Exploitation et entretien : responsabilités du GRD et de l’URD 481 


 482 


7.1. Généralités 483 
 484 


La responsabilité du GRD au niveau de l’exploitation et de l’entretien du raccordement est décrite dans le 485 
RTDE, le contrat de raccordement et les prescriptions techniques Synergrid. 486 
 487 
L'URD prend les précautions nécessaires pour éviter toute détérioration du raccordement par des causes 488 
non imputables au raccordement lui-même. Les précautions prises sont toutefois toujours conformes à la 489 
présente prescription et aux modalités d'exécution du raccordement du GRD. L’URD informe le GRD dès 490 
que possible de tout dommage qu’il constate à son raccordement, notamment lorsque les scellés du 491 
coffret de comptage semblent endommagés ou ont été enlevés. 492 
 493 
Pour réduire les risques d’accident d’origine électrique, l’URD ne peut entreprendre un travail 494 
susceptible d’affecter le réseau et/ou son raccordement sans consulter le GRD avant le début des 495 
travaux. 496 
 497 
Les installations intérieures connectées à un point d'accès différent ne doivent jamais être couplées 498 
électriquement ou galvaniquement. En d'autres termes : l'échange d'énergie entre les deux installations 499 
intérieures n'est autorisé à aucun moment, sous quelque forme que ce soit. 500 
 501 
Il est interdit à l’ URD de connecter localement le conducteur neutre à la terre ou de l'utiliser comme 502 
conducteur de protection sauf autorisation explicite du GRD. 503 
 504 
L'URD est responsable de l'exploitation et de l'entretien des éléments reliant le dispositif de comptage à 505 
l'installation de l'URD, y compris le câble de liaison. Le GRD est responsable du raccordement et de la 506 
déconnexion physique de l'installation de l'URD au dispositif de comptage. 507 


 508 


7.2. Protection contre l'incendie 509 
 510 


Le local de comptage et les locaux traversés par un câble de raccordement doivent permettre l’utilisation 511 
des câbles spécifiés par le GRD. Typiquement, les câbles spécifiés par le GRD ne sont pas de type 512 
Euroclasse Cca (cfr. la Directive CPR). De plus, un raccordement au réseau de distribution BT ne répond 513 
jamais aux exigences légales d'une alimentation de sécurité. Seul l'URD est responsable du maintien de 514 
l'alimentation de ses éventuelles installations de sécurité et critiques. 515 
 516 
Le stockage de matériaux inflammables à proximité de l’équipement de comptage ou du câble de 517 
raccordement est interdit. Il est de la responsabilité de l’URD de s’assurer que les locaux prévus pour 518 
l’équipement de comptage ou qui sont traversés par le câble de raccordement et/ou le câble de liaison 519 
sont et restent adaptés pour le raccordement. L'URD tient compte à cet égard des matériaux de 520 
raccordement spécifiés par le GRD, des mesures de protection contre l'incendie reprises dans le RGIE et 521 
des éventuelles exigences spécifiques de sécurité incendie imposées localement (par exemple exigences 522 
des pompiers ou de la commune). 523 
 524 
En cas de changement d’affectation ou de rénovation de ces locaux, l’URD doit procéder à une analyse 525 
des risques afin de s’assurer que, même après ces modifications, les locaux resteront adaptés pour les 526 
câbles spécifiés par le GRD. 527 
 528 
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7.3. Fixation d’objets sur le dispositif de comptage, sur un autre élément du raccordement ou 529 


sur le câble de liaison 530 


 531 
Le compteur, le coffret de comptage ainsi que les autres éléments du raccordement sont la propriété du 532 
GRD (voir notamment la prescription C1/117 de Synergrid). Un objet peut y être fixé ou accroché, mais 533 
uniquement dans les conditions énumérées ci-après. 534 
 535 
Cette conditions ont pour but d’assurer l’intégrité du dispositif de comptage, indispensable pour que le 536 
GRD puisse exercer les droits et devoirs que la réglementation lui confère en matière de comptage dans 537 
le cadre du fonctionnement du marché : ces droits et obligations du GRD comprennent notamment le 538 
placement du compteur, toute intervention technique sur ou à proximité du compteur, sa relève 539 
périodique et la validation des données de comptage. Pour le GRD, il est essentiel de pouvoir accomplir 540 
ces missions sans entrave, selon ses procédures standard et dans le respect des rôles respectifs des 541 
différents acteurs du marché de l’énergie. 542 
 543 
La fixation de certains objets sur la face extérieure de l’équipement de comptage est tolérée, mais 544 
uniquement dans les conditions énumérées ci-dessous : 545 


• Aucune adaptation du compteur, de l’équipement de comptage et/ou du coffret de comptage 546 
n’est permise :  547 
o Les parties scellées doivent toujours rester scellées. 548 
o L’équipement de comptage du GRD doit être conservé intact. 549 
o Les compteurs et/ou coffrets de comptage mêmes ne peuvent pas être endommagés lors 550 


de la fixation, l’utilisation ou l’enlèvement d’objets supplémentaires. Ceci implique que les 551 
compteurs peuvent toujours être remis dans leur état d’origine.  552 


o Des objets supplémentaires doivent pouvoir être retirés facilement et sans outils 553 
supplémentaires. 554 


 555 


• Les tâches attribuées au GRD doivent toujours pouvoir être exécutées sans entrave : 556 
o Le releveur des compteurs doit pouvoir effectuer aisément et de manière précise la lecture 557 


du (numéro de) compteur et des index selon les règles standard du GRD. 558 
o Le releveur des compteurs ou le technicien doit toujours être en mesure de scanner le code 559 


à barres du compteur sans être gêné par la présence d’un objet périphérique. 560 
o Les techniciens doivent pouvoir effectuer toutes les interventions techniques sur et autour 561 


du compteur sans entrave. 562 
o Si, en raison de l’objet périphérique, des paramètres/index de compteurs ne sont pas ou pas 563 


suffisamment lisibles ou que d’autres activités du GRD sont entravées (y compris la détection 564 
de tentatives de fraude, ou d’autres interventions sur le coffret de comptage ou sur le 565 
raccordement), cet objet devra être enlevé. Si l'URD est présent lors de l'intervention du 566 
(représentant du) GRD, ce dernier informera l'URD et lui proposera de retirer lui-même 567 
l'objet. Si l'URD est absent ou à défaut d’intervention rapide de celui-ci ou en cas de refus de 568 
l’URD d’enlever lui-même l’objet, le représentant du GRD pourra soit procéder lui-même à 569 
l’enlèvement de l’objet, soit prendre toute autre mesure nécessaire, dans le respect des 570 
dispositions légales, visant à permettre au GRD de remplir ses obligations réglementaires. 571 


o Si le représentant du GRD a enlevé lui-même l’objet et si la remise de celui-ci est aisée et 572 
rapide, il tentera de replacer au mieux l’appareillage et de ne pas l'endommager. Par contre, 573 
il n’a pas la responsabilité d’en garantir le bon fonctionnement à l’issue de sa tentative de 574 
replacement. En effet, la remise en place correcte de ces objets ne relève pas 575 
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de la responsabilité du GRD (aussi bien lors du relevé des compteurs que lors des 576 
remplacements de compteurs ou autres interventions). 577 


o En aucun cas, le GRD ne peut être tenu responsable pour un éventuel dommage à cet objet 578 
lors de son enlèvement ou de sa remise en place. 579 


 580 


• Le fonctionnement correct du compteur du GRD ne peut être perturbé par un objet périphérique 581 
(par exemple par un champ magnétique). Le GRD se réserve le droit de contrôler, en laboratoire 582 
ou non, l'objet périphérique se trouvant dans ou à proximité du coffret de comptage, afin de 583 
détecter d'éventuelles influences sur le fonctionnement du compteur. A cette fin, le GRD peut 584 
également réclamer un prototype de l’objet périphérique. 585 


 586 


• Les câbles de l’objet périphérique et leurs attaches ne peuvent pas être fixés sur les éléments du 587 
raccordement en amont du compteur (canalisations, câble,…). 588 


 589 


• Le GRD n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'objet ni de l'exactitude des données 590 
transmises au client final par l'intermédiaire d'une partie externe. Le GRD ne peut pas être tenu 591 
pour responsable si, après l'intervention du GRD, l’objet ne fonctionne plus ou si des 592 
informations ne sont plus disponibles. 593 


 594 


• La législation et la réglementation existantes (entre autres les règlements techniques, les 595 
règlements de raccordement, le RGIE, les présentes prescriptions C1/107 de Synergrid, les 596 
prescriptions techniques du GRD …) ne peuvent en aucun cas être violées . 597 


 598 


• La garantie du compteur ne peut pas être invalidée en raison du placement de l’objet 599 
périphérique. 600 


 601 


• Seules les données de comptage visées par le RTDE et pour lesquelles le GRD a été désigné 602 
responsable de la capture, du traitement, de la validation et de la transmission aux différentes 603 
parties concernées font foi dans le cadre des marchés de l’énergie et de la flexibilité. 604 


 605 
Une éventuelle adaptation de la réglementation actuellement en vigueur ne donne aucun droit à l'URD 606 
ou à toute autre partie sur les compteurs et autres installations du GRD et ne donne notamment pas 607 
droit au maintien de compteurs et d'installations compatibles avec le placement d’objets extérieurs ou 608 
avec le fonctionnement de ceux-ci. A fortiori, aucune exclusivité ni priorité ne pourra être donnée à une 609 
partie déterminée par rapport à d’autres parties qui souhaiteraient placer des objets similaires. 610 
 611 
L'installation d'instruments de mesure (par exemple des transformateurs de courant) autour du câble de 612 
liaison, ou du raccordement au câble de liaison doivent être évités afin de maintenir la conformité au 613 
RGIE et de gêner le moins possible les interventions du GRD 614 
 615 
Si nécessaire, le GRD (ou son représentant) informera l’URD lors d'une intervention et proposera  qu’il  616 
retire lui-même l'instrument de mesure et le câblage associé.  617 
 618 
En l'absence de l’URD, ou en l'absence d'une intervention rapide de ce dernier, ou si l’URD refuse 619 
d'enlever l'objet, le représentant du GRD peut décider d'enlever lui-même l'instrument de mesure si 620 
celui-ci a été installé de manière professionnelle.  621 
 622 
Si le représentant du GRD a dû lui-même retirer l'instrument, et si sa restitution peut se faire facilement, 623 
sûrement et rapidement, il s'efforce de le remettre en place le mieux possible et sans l'endommager.  624 
 625 
Toutefois, il ne peut pas être tenu responsable de la garantie du  bon fonctionnement après le 626 
remplacement. 627 
 628 


 629 
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 630 


8. Raccordement au réseau de distribution BT 631 


 632 


8.1. Généralités 633 
 634 


Lors du placement, le câble de raccordement doit être d’un seul tenant. L’utilisation de jonctions ou de 635 
dérivations est interdite, sauf si elles sont réalisées par le GRD. 636 
En domaine privé, le GRD détermine en accord avec l’URD les matériaux, le tracé et les conditions de 637 
pose du raccordement (comme par exemple le type de câble, sa section, la profondeur éventuelle 638 
d’enfouissement et la protection mécanique du câble de raccordement, la position précise du (des) 639 
compteur(s) etc.). Cela se fait sur base des prescriptions techniques du GRD. 640 
En domaine public, seul le GRD déterminera le tracé et les conditions de pose du câble de raccordement. 641 
Si à cette fin des autorisations sont nécessaires, le GRD doit les demander aux services concernés.  642 
 643 
Les options suivantes existent pour le raccordement du câble de raccordement au réseau de distribution 644 
BT : 645 


 646 
1) Raccordement à un réseau de distribution BT aérien 647 
Pour la partie située sur le domaine privé, seule l'installation souterraine est autorisée pour les nouveaux 648 
raccordements. 649 
À titre exceptionnel et sur base de critères objectifs, le GRD peut décider de réaliser l'ensemble du 650 
raccordement en aérien. 651 
En cas de remplacement d’un raccordement existant, le GRD impose en principe un placement 652 
souterrain. Un raccordement aérien existant peut être renouvelé (avec maintien du positionnement 653 
aérien) lorsque la hauteur de l’immeuble – ou éventuellement des supports ad hoc – permet le passage 654 
du câble de raccordement aux hauteurs légalement prescrites par le livre 3 du RGIE. 655 


 656 
2) Raccordement à un réseau de distribution BT fixé sur une façade  657 
Une pose entièrement ou partiellement aérienne, conformément au RGIE est possible. 658 


 659 
3) Raccordement à un réseau de distribution BT souterrain 660 
Seule une pose souterraine complète conformément au RGIE et aux éventuelles exigences 661 
complémentaires du GRD est autorisée. 662 


 663 
4) Raccordement direct avec un poste ou une cabine de transformation du GRD. 664 
Le GRD réalisera une étude séparée à cet égard, avec une préférence pour une pose entièrement 665 
souterraine. 666 


 667 
Les figures de l'annexe 1 donnent des exemples de possibilités de raccordement fréquent (non exhaustif). 668 
Les modes d'exécution autorisés pour de nouveaux raccordements ou les remplacements de 669 
raccordements existants sont déterminées par le GRD conformément à la présente prescription et à toute 670 
autre prescription supplémentaire éventuelle. 671 


 672 
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8.2. Types de câbles 673 
 674 


Seuls les types de câbles suivants sont prescrits et autorisés en tant que câbles de raccordement au 675 
réseau de distribution BT : 676 


• Type EXVB ou EAXVB pour les raccordements souterrains, les câbles de raccordement intérieur 677 
ou des colonnes montantes. Ces câbles répondent à la NBN HD603, sections 1 et 5A et aux 678 
exigences complémentaires suivantes : 679 


a. Rembourrage en PVC facilement décollable. 680 
b. Au moins Euroclasse Eca. 681 
c. Les câbles comportent exactement 4 conducteurs de sorte qu’ils soient utilisables aussi 682 


bien pour les raccordements monophasés que pour les raccordements triphasés. Les 683 
câbles avec moins de 4 conducteurs ne sont pas autorisés. 684 


d. Pour le câble EXVB, seul le câble 4x est autorisé et le code couleur doit donc toujours 685 
être brun, noir, gris et bleu, suivant la HD308 S2. Pour le EAXVB, tant le câble 4x que le 686 
câble 4G sont autorisés mais la préférence est donnée au câble 4x sans conducteur 687 
jaune-vert. Les seuls codes couleur autorisés pour les câbles 4x et 4G sont 688 
respectivement brun/noir/gris/bleu et brun/noir/gris/jaune-vert. 689 


e. Le rembourrage peut être facilement séparé des éléments adjacents, à savoir la gaine 690 
extérieure et l'isolation des différents conducteurs. Le rembourrage est un composant 691 
de câble distinct qui ne colle pas aux éléments adjacents et, après son enlèvement, 692 
aucune trace adhésive ne doit rester sur l’isolant ni sur la gaine extérieure. 693 


f. Les gaines de remplissage et les gaines extérieures sont faciles à distinguer 694 
visuellement par l'utilisation d'une gaine de remplissage blanche colorée dans la 695 
masse. La couleur de la gaine extérieure est toujours noire. 696 


 697 


• Type BXB ou BAXB conformément à la NBN HD626 pour les raccordements aériens. 698 
 699 


Après concertation entre le GRD et le URD il peut être autorisé d’utiliser un autre type de câble mais 700 
uniquement lorsqu’il s’agit d’un câble de raccordement intérieur ou d’une colonne montante (cfr. 701 
Chapitre 4). 702 
 703 
Si le câble est fourni par l'URD, la conformité à la norme doit être attestée par la présence du label CEBEC 704 
qui fait partie du marquage sur le câble. 705 
 706 
Le GRD se réserve dans tous les cas et à tout moment le droit de vérifier indépendamment la conformité 707 
des câbles de raccordement livrés, dans un laboratoire d'essai agréé. Si le câble ne répond pas à la norme 708 
concernée ou aux exigences complémentaires susmentionnées, le GRD a le droit de refuser le câble pour 709 
le raccordement au réseau de distribution BT.  710 


 711 
Le choix du type de câble approprié pour un raccordement dépend de trois éléments. Premièrement, le 712 
choix est déterminé par le fait que le raccordement est souterrain ou aérien (les nouveaux 713 
raccordements seront toujours souterrains). Deuxièmement, la section requise du câble détermine le 714 
choix entre conducteurs en cuivre (EXVB) ou en aluminium (EAXVB). D'autre part, le trajet que suit le 715 
câble de raccordement dans un bâtiment détermine le choix entre le un câble avec ou sans halogène en 716 
fonction des mesures de protection contre l'incendie comme définies dans le RGIE (cf. l'identification 717 
des voies d'évacuation). 718 
 719 
Le GRD détermine, sur base de ses prescriptions techniques, le type de câble autorisé, obligatoire ou  720 
recommandé et informera et assistera l'URD dans son choix. 721 


 722 


 723 
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8.3. Section des conducteurs du câble de raccordement 724 
 725 


La section d'un câble de raccordement est déterminée par trois facteurs : le courant maximal demandé, 726 
la charge électrique maximale autorisée sur un câble et la chute de tension maximale autorisée sur le 727 
câble de raccordement. 728 


 729 
8.3.1. Courant maximal pour le raccordement demandé 730 


 731 
Le courant maximal est la valeur du courant correspondant à la puissance demandée par l’URD. 732 
Si le câble de raccordement alimente un dispositif de comptage protégé par un seul dispositif de 733 
protection contre les surintensités, le courant maximal a la même valeur que le courant nominal maximal 734 
du dispositif de protection. 735 
Si plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités sont alimentés par un même câble de 736 
raccordement, le GRD déterminera le courant maximal. 737 
Le GRD détermine le courant de charge maximal attendu IB pour un certain nombre d'utilisateurs, 738 
compte tenu du ou des facteurs de simultanéité prévisibles, du ou des facteurs d'utilisation et du 739 
domaine d'application spécifique de chaque installation utilitaire. 740 
Le courant de charge maximum (consommation et/ou production) calculé IB doit être inférieur à la charge 741 
maximale autorisée (= courant de charge continu maximal IZ) du câble de raccordement. 742 


 743 
8.3.2. Charge maximale autorisée sur un câble de raccordement 744 


 745 
La NBN HD 603 mentionne entre autres, pour les câbles EXVB et EAXVB à plusieurs conducteurs, les 746 
valeurs de courant maximales pour un câble enterré dans le sol à 70 cm de profondeur, à une 747 
température du sol de 20 °C et une résistance thermique du sol environnant de 100 K x cm/W. Ces 748 
valeurs de courant sont considérés comme référence et figurent dans le tableau de l'annexe 2. En 749 
fonction du mode de placement, de la charge et de l’échauffement interne du coffret de comptage, le 750 
GRD appliquera un facteur de correction. 751 
La valeur de courant autorisée du câble (ou la puissance équivalente), éventuellement corrigée, doit être 752 
supérieure au courant maximal du raccordement demandé. 753 


 754 
8.3.3. Chute de tension autorisée 755 


 756 
La chute de tension maximale autorisée sur un câble de raccordement est de 1% de la tension nominale 757 
du réseau. Le GRD détermine la longueur maximale autorisée par type de câble et section pour respecter 758 
le critère de chute de tension.  759 
 760 
Le GRD calcule la chute de tension sur base d'une charge purement symétrique et prend en compte de 761 
la présence d’un production décentralisée monophasée du 5 kVA. 762 
La chute de tension maximale de 1% ne s’applique pas au raccordement direct mentionné au chapitre 763 
8.1.4. 764 


 765 
8.3.4. Résultat : section des conducteurs 766 


 767 
L'approche précédente donne la section des conducteurs du câble de raccordement à respecter. 768 
Dans l’annexe 6 la section des conducteurs à choisir peut être retrouvée sur base du courant de charge 769 
choisi et la longueur du câble de raccordement. 770 
 771 
La section minimale est : 772 
- câbles EXVB et BXB : 10 mm2 et EAXVB : 95 mm² 773 
- câbles BAXB : 16 mm2  774 


 775 
Une section minimale plus grande peut être imposée par le GRD, sur base de critères objectifs. 776 
Il n'est pas permis de réaliser la section nécessaire en prévoyant des câbles de raccordement parallèles, sauf 777 
prescription contraire du GRD. 778 
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8.4. Remplacement ou adaptation du câble de raccordement 779 
 780 


Si lors d'un contrôle du raccordement suite à, par exemple : 781 


• une demande d'augmentation de la puissance de prélèvement ou d’injection 782 


• une réparation ou une adaptation du dispositif de comptage 783 


• l'exécution de travaux à proximité du câble de raccordement 784 
des situations dangereuses ou des infractions aux prescriptions en vigueur sont constatées par le GRD, 785 
ce dernier peut décider qu'une adaptation ou un remplacement du câble de raccordement est 786 
nécessaire. 787 
La mise en œuvre concrète et le prestataire des travaux ainsi que la répartition des coûts associés sont 788 
déterminés par le GRD. 789 


8.5. Réalisation d’un raccordement entre le réseau de distribution BT et le dispositif de 790 


comptage 791 
 792 


Le câble de raccordement est installé par le GRD, l'URD ou son mandataire conformément aux 793 
prescriptions du GRD et à la réglementation en vigueur. 794 


 795 
Le câble de raccordement souterrain sera placé sur le domaine privé dans une gaine enterré avec une 796 
couverture d’au moins 60 cm sous le niveau du sol (terrain fini selon le plan) qui sera prévu lors de la 797 
construction du bâtiment. 798 
La gaine est placée perpendiculairement à l’axe de la route depuis le passage du mur jusqu’à la ligne de 799 
séparation avec le domaine public, sauf prescription contraire du GRD. 800 
La gaine s’étendra de la limite du domaine public jusqu’à un puits de travail de 1 mètre carré (1 mètre 801 
sur 1 mètre) creusé à hauteur du passage du câble dans le mur du bâtiment, sauf prescription contraire 802 
du GRD. 803 
La gaine offre une protection suffisante telle que définie par le RGIE. Néanmoins, l'URD doit prendre les 804 
précautions nécessaires en cas de travaux à proximité du raccordement (voir §7). 805 
Lorsque la distance entre le passage du mur et la limite de propriété entre le domaine privé et public 806 
dépasse 25 mètres des mesures complémentaires peuvent être imposées par le GRD (voir §9.4. et §11.1). 807 
L'utilisation d'un courbe de raccordement ou d'un bloc de traversée peut être imposée par le GRD. 808 
Le câble doit être protégé mécaniquement sur toute la traversée de mur  809 
L'URD est responsable de l'étanchéité à l'eau et au gaz de la traversée de mur, tant entre le mur et la 810 
gaine qu’entre la gaine et le câble. 811 
Il doit être possible de retirer l’étanchéité à l'aide d'outils manuels courants. 812 
La longueur du câble de raccordement à l'intérieur du bâtiment est aussi courte que possible et traverse 813 
le moins de locaux différents possible. 814 
Le tracé du câble doit toujours être et rester identifiable visuellement. L'URD doit tenir compte du fait 815 
que le câble de raccordement reste toujours sous tension, même si la protection générale est coupée. 816 
Le coude de la gaine sous le dispositif de comptage doit avoir un rayon de courbure d'au moins 50 cm. 817 
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9. Dispositif de comptage 818 


 819 


9.1. Généralités 820 
 821 


Dans le cas d'un dispositif de comptage pour un seul URD, tous les éléments sont placés dans un ou 822 
plusieurs coffrets. 823 
Un dispositif de comptage pour plusieurs URD peut être installé dans un ou plusieurs ensembles communs 824 
composés de coffrets. Certains éléments du dispositif de comptage sont scellés par le GRD. Seul le GRD a 825 
le droit de retirer ces scellés. 826 


 827 
Les composants du dispositif de comptage sont déterminés exclusivement par le GRD. Le raccordement 828 
de ces composants s'effectue selon les procédures du GRD. 829 


 830 
Aucun élément de l'installation de l'URD, autre que le câble de liaison, le ou les câbles de données 831 
éventuels et/ou les câbles pour les contacts sec n'est admis dans le dispositif de comptage. Ces câbles 832 
doivent être homologués, protégés et installés conformément aux prescriptions du GRD. 833 


 834 
En fonction de la puissance de raccordement, un comptage avec transformateurs de courant peut 835 
s'avérer nécessaire. Ce dispositif de comptage nécessite plus de place qu'un comptage sans 836 
transformateurs de courant. 837 
 838 


9.2. Dispositif de protection contre les surintensités du GRD 839 
 840 


Le système de protection contre les surintensités du GRD remplit les fonctions suivantes : 841 
- Fonction requise : Protection contre les surintensités conformément au chapitre 11 de la présente 842 


prescription. 843 
- Fonction optionnelle : Limitation de la puissance de raccordement convenue entre l'URD et le GRD, 844 


mesurée dans des conditions normalisées. La puissance disponible varie en fonction des conditions 845 
ambiantes. La fonction de limitation de puissance peut être reprise par d'autres appareils, par 846 
exemple un compteur électrique. 847 


- Fonction optionnelle : Fonction de sectionnement du câble de liaison et de l’installation intérieure 848 
du URD, si elle est exploitable par l'URD d’une part, et si elle est techniquement appropriée à cet 849 
effet d’autre part.  850 


 851 


Il existe différentes modes d'exécution du système de protection contre les surintensités : 852 


- fusibles de ligne (type gG/gL fusibles à couteau) conformément à la NBN EN 60269, 853 
- disjoncteurs réglables ou non réglables (type MCB ou monobloc) conformément aux NBN C61-854 


142, NBN EN 60898 et NBN EN 60947, 855 
- disjoncteurs réglables (type MCCB) conformément à la NBN EN 60947. 856 


 857 
Les caractéristiques de déclenchement du dispositif de protection sont sélectionnées et réglées par le 858 
GRD afin de remplir de manière satisfaisante les fonctions mentionnées ci-dessus et de prendre en 859 
compte les performances et la sécurité globale du réseau de distribution ainsi que du raccordement.  860 
Par exemple, si une étude du GRD montre que la valeur du seuil magnétique standard utilisé n'est pas 861 
acceptable pour garantir la qualité de la tension, le GRD a le droit de réduire le réglage magnétique du 862 
dispositif de protection. 863 


En outre, le GRD n’est pas tenu d’adapter son type de système de protection, ou sa courbe de 864 
déclenchement, pour garantir la sélectivité avec les systèmes de protection en aval de l'URD. Le GRD ne 865 
peut jamais être tenu responsable en cas de défaillance de son dispositif de protection, sauf si celle-ci est 866 
due à une erreur interne du dispositif de protection.  867 


Seul le courant nominal maximal du dispositif de protection peut être adapté, dans les limites des 868 
possibilités techniques du groupe de comptage et du réseau de distribution, et si cela ne provoque pas de 869 
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perturbations pour les autres utilisateurs du réseau. 870 
 871 
Le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités est déterminé par la 872 
puissance de raccordement souhaitée de l'URD et dépend également de la section du câble de 873 
raccordement. L'annexe 5 donne la relation entre l'intensité du courant et la puissance de raccordement 874 
ainsi que le courant nominal maximal correspondant d'un fusible et d'un disjoncteur. 875 
 876 
Le dispositif de protection contre les surintensités du GRD est conforme aux normes produit pertinentes 877 
approuvées par le Roi ou enregistrées par le NBN.  878 


 879 


9.3. Prescriptions générales pour l’emplacement prévu du ou des dispositifs de comptage 880 
 881 


Lors de la conception de l'installation électrique, et donc aussi de la sélection des matériaux électriques 882 
appropriés, le GRD tient compte des influences externes maximales suivantes auxquelles on peut 883 
raisonnablement s'attendre dans la pratique. Cela se traduit, par exemple, par un choix spécifique du 884 
degré de protection IP du coffret de comptage, des exigences techniques pour les câbles de 885 
raccordement prescrits, etc. 886 
 887 
Dans ce contexte, l'URD doit veiller à ce que le local ou le lieu où le(s) dispositif(s) de mesure est (sont) 888 
placés respecte(nt) pleinement les normes pour influences externes suivantes et que celles-ci restent 889 
respectées dans le temps. Si l'emplacement n'est pas entièrement conforme, l'URD doit demander des 890 
informations supplémentaires auprès du GRD.  891 
 892 
l'URD doit aussi veiller que, si les influences externes changent, ils continuent à respecter les normes. En 893 
cas de doute, l'URD informe le GRD pour évaluer la compatibilité des matériaux du raccordement avec 894 
les influences environnementales modifiées et, si nécessaire, pour prendre les mesures nécessaires. Le 895 
cas échéant, un déplacement du dispositif de comptage peut s'imposer. 896 
 897 
Le tableau ci-dessous donne les influences externes maximums (worst case) admises dans le local ou site 898 
où les dispositifs de comptage sont installés : 899 


 900 
Description Codage Code maximum 


Température ambiante AA AA4 


Présence d’eau AD AD1 


Présence de corps solides étrangers AE AE1 


Présence de substances corrosives ou polluantes AF AF1 


Contraintes mécaniques dues aux chocs AG AG1 


Contraintes mécaniques dues aux vibrations AH AH1 


Présence de flore et/ou moisissures AK AK1 


Présence de faune AL AL1 


Influences électromagnétiques, électrostatiques ou 
ionisantes 


AM AM1 


Rayonnements solaires AN AN1 


Compétence des personnes BA BA1/BA2/BA3 


Etat du corps humain BB BB1 


Contact des personnes avec le potentiel de terre BC BC2 


Possibilités d’évacuation des personnes en cas d’urgence BD BD1 


Nature des matières traitées ou entreposées BE BE1 


Matériaux de construction CA CA1 


Structure des bâtiments CB CB1 
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Les directives suivantes doivent être respectées à tout moment, on peut y déroger qu'après concertation 901 
préalable et moyennant l'accord exprès du GRD : 902 
a) L'implantation du ou des dispositifs de comptage est déterminée en concertation avec le GRD et 903 


s'effectue dans un local ou un lieu approuvé, au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol. Pour les 904 
nouveaux raccordements dans des bâtiments neufs, les dispositifs de comptage ne peuvent jamais 905 
être placés aux étages supérieurs.  906 


b) Le ou les compteurs sont placés le plus près possible de la rue, de préférence dans un lieu ou un local 907 
situé contre la façade de la rue où se trouve le câble principal du réseau public de distribution. La 908 
partie intérieure du raccordement est aussi courte que possible et est de maximum 3 mètres pour les 909 
maisons unifamiliales (distance la plus courte entre le dispositif de comptage et le passage du mur). 910 
Le câble de raccordement est gêné le moins possible dans son parcours intérieur. 911 


c) On regroupera toujours les compteurs d'électricité. La division de l'installation en plusieurs locaux de 912 
comptage est soumise à l'accord explicite du GRD. 913 
Dans tous les cas, la configuration doit être homogène : une situation comprenant une partie des 914 
équipements de comptage regroupée dans un local commun, et l’autre partie répartie 915 
individuellement sur les étages n’est pas autorisée, même en cas de rénovation. 916 


d) Le ou les dispositifs de comptage restent facilement accessibles en toute sécurité, tant pour le ou 917 
les URD concernés que pour le GRD. 918 


e) Les dispositifs de comptage de gaz et d’électricité peuvent être placés dans un même local pour 919 
autant que le compteur de l’électricité ne soit pas placé au-dessus du compteur de gaz et que le(s) 920 
compteurs d’électricité et ses accessoires aient un degré de protection imposé par le GRD gaz et le 921 
GRD électricité. 922 
La pose du compteur gaz et de l’équipement de comptage électrique dans une même armoire est 923 
seulement autorisée sous les conditions déterminées par le GRD gaz. 924 


f) Le dispositif de comptage ne peut en aucun cas être placé sous une conduite d'eau, une évacuation 925 
ou un endroit où il y a de la condensation. 926 


g) L’endroit où le local choisi doit être couvert, fermé et sec (étanche au vent et à l’eau). 927 
h) Il doit être possible de lire les index sans accessoire. L'emplacement est suffisamment éclairé 928 


(minimum 120 lux). 929 
i) Les signaux de communication sans fil (p.ex. GSM, GPRS, 3G, 4G, NB IoT) doivent pouvoir pénétrer 930 


la structure du bâtiment jusqu'à chaque local de mesure avec des compteurs d'électricité. Dans le 931 
cas contraire, une gaine vers l'extérieur doit être prévue dans chaque local de comptage d'électricité 932 
(par exemple, gaine d'aération) d'une section minimale de 25 mm et d'une longueur maximale de 933 
4 m vers l’extérieur (aboutissement en façade à une hauteur maximale de 3 m). La gaine doit être 934 
réservée aux services du GRD. 935 


j) Si les compteurs d'électricité et de gaz ou les compteurs d'électricité et d'eau se trouvent dans des 936 
locaux séparés, il doit être possible de prévoir des lignes de communication fixes entre chaque local 937 
de compteurs de gaz et d'électricité, et entre chaque local de compteurs d'eau et d'électricité, afin 938 
de permettre aux différents compteurs des services publics de communiquer entre eux. 939 


k) La température ambiante moyenne (sur une période de 24 heures) du local ou de l’emplacement 940 
ne doit pas dépasser 35 °C. La température ambiante instantanée de l’emplacement d’installation 941 
reste à tout moment entre -5 °C et +40 °C. 942 
Des températures plus élevées peuvent influencer négativement la performance, la qualité et la 943 
sécurité des matériaux de raccordement utilisés. En outre, des températures plus élevées peuvent 944 
altérer les seuils de déclenchement du dispositif de protection contre les surintensités du GRD, ce 945 
qui signifie que la capacité contractuelle n'est plus garantie à ce moment-là.  946 


l) L'emplacement choisi doit être sec et bien ventilé.  947 
m) La partie supérieure de l’équipement de comptage se trouve à une hauteur maximale de +/- 1,80 948 


m par rapport au sol fini. 949 
L’espace libre entre l’équipement de comptage et le sol doit être en tout cas d’un minimum de 60 950 
cm (pas d’application pour des coffrets placé dans une armoire extérieure). 951 
 952 
 953 
 954 
 955 
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n) Devant l’équipement de comptage, un espace de travail libre avec un minimum de 80 cm de 956 
profondeur et une hauteur de minimum 2 m est exigé. Ce gabarit de sécurité doit être respecté à 957 
tout moment, c’est-à-dire lors de la mise en service du raccordement ainsi que durant toute la durée 958 
de vie du raccordement, afin de garantir la sécurité du personnel du GRD lors des interventions sur 959 
le raccordement. 960 


o) Le GRD peut, selon ses prescriptions, exiger la mise en place d'une plaque de raccordement pour y 961 
fixer les dispositifs de comptage. En cas de nécessité d’encastrement de l'équipement de comptage, 962 
la profondeur de pose minimale à prévoir est de 350 mm. 963 
 964 
Les figures ci-dessous illustres ces trois derniers directives : 965 
 966 


 967 
 968 


 969 
 970 
 971 
 972 
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p) Le placement du dispositif de comptage est expressément interdite aux endroits suivants : 973 


• Dans les vides sanitaires 974 


• Au-dessus de marches d’escaliers et de paliers 975 


• Dans les chambres, les salles de bains, les douches, les toilettes 976 


• Dans les salle des machines 977 


• Dans un local technique pour un groupe d'ascenseurs 978 


• Dans une pièce avec accès aux gaines d’ascenseur ou aux poubelles 979 


• Dans les espaces présentant un risque élevé d'incendie ou d'explosion. 980 


• Dans un endroit classé ATEX 981 


• Dans les étables 982 
 983 


Le câble de raccordement et le dispositif de comptage ne peuvent être déplacés que par le GRD ou son 984 
mandataire. 985 
 986 
Tant que l’équipement de comptage ne peut pas être installé dans un endroit définitif (si l’immeuble 987 
n’est pas encore fermé), l’URD installera une armoire de chantier dans les environs immédiats de la gaine 988 
d’entrée ou de la courbe de raccordement destiné au câble de raccordement définitif de l’immeuble, 989 
conformément à la prescription Synergrid C1/106. 990 
 991 
Si le GRD estime que des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires sur base d’une analyse de 992 
risques spécifiques ou de caractéristiques environnementales, l'URD doit effectuer ces adaptations 993 
demandées à ses frais.994 
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9.4 Mode d’exécution pour raccordements BT 995 


 996 
9.4.1 Généralités 997 
 998 
En fonction de la nature de l'installation (déterminée par la puissance de raccordement et le recul de 999 
l’habitation par rapport à la voirie), un dispositif de comptage adapté est prévu par le GRD. Les différents 1000 
types de dispositifs de comptage et leur champ d'application sont mentionnés plus loin. La classification 1001 
choisie est suffisamment représentative de la majorité des raccordements en Belgique et constitue donc 1002 
une ligne directrice mais pas un engagement. Le GRD peut à tout moment imposer d'utiliser un autre type 1003 
de dispositif de comptage lorsque les circonstances l'exigent. 1004 
 1005 
9.4.2 Configurations simples et doubles  1006 
 1007 
Lorsque l'intensité du courant pour un dispositif de comptage est inférieure ou égale à 80 A, les coffrets de 1008 
comptage pour les nouveaux raccordements sont normalisés conformément aux prescriptions de l'annexe 1009 
3. Dans cette plage de courant, le comptage de l’énergie électrique s'effectue généralement directement 1010 
(sans transformateurs de courant, sans enroulements de Rogowski ou autres techniques de capteurs 1011 
similaires). On parle d'un dispositif de comptage direct. Le schéma de principe 4.1 de l'annexe 4 s'applique.  1012 
 1013 
Ce mode d’exécution est typiquement appliqué dans les habitations unifamiliales, les maisons 1014 
multifamiliales et les petites entreprises (commerciales) où le nombre de dispositifs de comptage est 1015 
inférieur ou égal à deux. 1016 
 1017 
Au-delà de 80 A, le GRD détermine la composition particulière du dispositif de comptage adaptée à 1018 
l'intensité. Dans cette plage de courant, le comptage de l'énergie est plutôt indirect (avec transformateurs 1019 
de courant, enroulements de Rogowski ou autres techniques de capteurs similaires). On parle d'un dispositif 1020 
de comptage avec comptage indirect Le schéma de principe 4.2 de l'annexe 4 s'applique. 1021 
 1022 
Ce dernier mode d’exécution est d’usage pour les entreprises industrielles ou grandes entreprises 1023 
(commerciales). 1024 
 1025 
9.4.3 Configurations multiples 1026 
 1027 
Lorsque trois coffrets ou plus doivent être installées chez un URD, l'installation est obligatoirement 1028 
réalisée au moyen d'un ensemble de coffrets de comptage. Il s’agit d’un ensemble structurel de plusieurs 1029 
coffrets de comptage (dispositifs de comptage avec comptage direct comme indiqué au §9.4.2) 1030 
construites par un fabricant conformément aux exigences du GRD.  1031 
 1032 
Ce mode d’exécution est d’usage pour les immeubles à appartements avec des puissances assez faibles. Si 1033 
pour des appartements, des puissances plus élevées sont nécessaires, l'ensemble de coffrets peut être 1034 
complété par des dispositifs de comptage indirect comme mentionné au §9.4.2. 1035 
 1036 
En général, le concept d’un ensemble de coffrets de comptage signifie que : 1037 


• La structure portante pour la fixation de l'ensemble de coffrets de comptage sur le mur sera 1038 
constituée d'un matériau résistant à la corrosion et rigide. 1039 


• L'ensemble de coffrets de comptage avec jeu de barres est prévu à partir de 5 compteurs. 1040 


• L'ensemble de coffrets de comptage est équipé de bornes assurant une distribution fiable et sûre des 1041 
signaux de puissance et de commande. 1042 


• Un interrupteur-sectionneur (‘interrupteur pompiers’) doit être prévu à partir de 5 compteurs pour 1043 
mettre hors service l’ensemble des coffrets. 1044 
 1045 


Les exigences techniques, la conception détaillée et la composition de l'ensemble de coffrets de comptage 1046 
est déterminé par le GRD, tenant compte des puissances demandées par le URD. 1047 
 1048 







 


                                          C1-107 FR  Page 29 de 42  


La demande de raccordement au GRD  sera aussi complète que possible. Sont repris au minimum : le 1049 
nombre d'appartements, de garages, de commerces, de services généraux, la présence de dispositifs de 1050 
charge de véhicules électriques et leur puissances respectives, présence de pompes à chaleur et leur 1051 
puissances respectives, etc. Une liste reprenant la puissance demandée par appartement doit être jointe. 1052 
 1053 


Exceptionnellement et uniquement lors de la rénovation de raccordements existants, la distribution 1054 
d'électricité peut être assurée au moyen d'une colonne de distribution verticale, si le GRD y consent. Les 1055 
branchements sont réalisés à chaque étage. Les dispositifs de comptage sont installés regroupé à l'étage 1056 
à un endroit approuvé par le GRD. 1057 


 1058 
9.4.4 Installations à l'extérieur 1059 
 1060 
Pour les bâtiments qui ne sont pas occupés en permanence, le GRD peut exiger que le dispositif de 1061 
comptage soit installé à l'extérieur du bâtiment dans un 'espace abrité' (armoire électrique ou local 1062 
approprié), contre ou derrière la limite avec la voie publique, du côté du domaine privé de l'URD. 1063 
 1064 
Pour les bâtiments situés à une distance de 25 m ou plus du limite de propriété avec la voie publique, le 1065 
GRD peut également exiger que le dispositif de comptage soit installé à l'extérieur du bâtiment dans un 1066 
tel 'espace abrité', contre ou derrière la limite avec la voie publique, du côté du domaine privé de l'URD. 1067 
Si le dispositif de comptage ne peut pas être installé à l'extérieur du bâtiment, le GRD peut imposer des 1068 
exigences de sécurité supplémentaires au raccordement dans le cadre de la protection contre le court-1069 
circuit (voir § 11.1). 1070 
 1071 
L’abri précité présente au minimum les caractéristiques suivantes : 1072 


• une étanchéité et une résistance aux chocs IP 34, IK 10 ; 1073 


• une résistance aux UV et aux agents chimiques ; 1074 


• les dimensions, déterminées de commun accord avec le GRD, doivent permettre d'abriter les 1075 
dispositifs de comptage conformes, c'est-à-dire le coffret standardisé approprié incluant 1076 
obligatoirement le dispositif de protection contre les surintensités du GRD ; 1077 


• accessible au GRD ; 1078 


• non métallique ; 1079 


• de matériel inaltérable conforme aux prescriptions du GRD ; 1080 
• le GRD détermine si le relevé de l’index doit être possible de l’extérieur de l’abri ou non ; 1081 


• verrouillable selon les prescriptions du GRD. 1082 
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10. Câble de liaison entre le dispositif de comptage et l'installation intérieure 1083 


de l'URD 1084 


 1085 


10.1. Généralités 1086 
 1087 


L'URD prévoit un câble de liaison conforme au RGIE, aux prescriptions ci-dessous et aux éventuelles 1088 
prescriptions supplémentaires du GRD. 1089 
Le type de canalisation, la section et le mode de pose sont déterminés par l'URD. Cela implique, entre 1090 
autres, que l'URD s’assurera des prescriptions relatives à la protection contre l’incendie selon le livre 1 1091 
du RGIE en ce qui concerne son installation et sa situation spécifique (par exemple, l’obligation 1092 
d’utiliser un câble de liaison sans halogène). 1093 
L'URD prévoit, compte tenu des prescriptions spécifiques du GRD, une longueur de câble 1094 
suffisante pour le raccordement au dispositif de comptage. Il est interdit de prévoir plus 1095 
d’un câble de liaison par compteur. 1096 
Le câble de liaison est aussi court que possible à l’extérieur du coffret de comptage et le mode de pose 1097 
ainsi que le choix du type de câble sont déterminés afin de limiter au maximum le risque de dégradation, 1098 
de court-circuit et de choc électrique par contact direct et indirect et afin de limiter au maximum la chute 1099 
de tension. Le câble de liaison est toujours d'un seul tenant. L'utilisation de jonctions ou de dérivations 1100 
est interdite, sauf s'ils sont réalisés par le GRD pour le compte de l'URD. Le câble de liaison ne doit pas 1101 
passer à travers d'autres dispositifs de comptage. 1102 
 1103 
Lorsque plusieurs câbles de liaison sont raccordés à un ensemble de coffrets, l'URD devra identifier les 1104 
câbles de liaison de manière durable et univoque. Il en va de même pour les câbles de commande 1105 
éventuellement présents. 1106 
 1107 


 1108 


10.2. Types de canalisations 1109 
 1110 


Le câble de liaison est toujours de type XVB ou XGB ou GGB, sauf dans le cas d'un tracé souterrain 1111 
(éventuellement partiel) où un câble EXVB à 4 conducteurs peut être autorisé par le GRD. 1112 


Le câble de liaison comporte de préférence quatre conducteurs, toujours réalisés en code couleur brun 1113 
– noir – gris – bleu, de sorte qu’il peut être utilisé aussi bien pour une alimentation monophasée que 1114 
pour une alimentation triphasée (avec ou sans neutre). Un câble comportant 2 conducteurs, toujours en 1115 
code couleur brun – bleu, est admis pour les installations monophasée mais déconseillé car il peut être 1116 
inadapté à une augmentation future de la puissance ou à l’installation d’une unité de production 1117 
décentralisée pour laquelle la conversion d’un raccordement monophasé à un raccordement triphasé 1118 
est nécessaire. 1119 
En aucun cas, un câble avec un conducteur jaune-vert n’est autorisé. 1120 
La conformité aux normes belges est attestée par un marquage adéquat. 1121 
En cas d'alimentation monophasée, seuls les conducteurs bleus et les conducteurs bruns sont raccordés 1122 
(pour les réseaux 3N400 V, le conducteur bleu est toujours raccordé au neutre). Les extrémités des deux 1123 
conducteurs non utilisés sont complètement isolées, tant dans le dispositif de comptage que du côté de 1124 
l’installation intérieure de l'URD. 1125 
Cette liaison peut être interne lorsque le coffret de comptage et le tableau de distribution du client sont 1126 
juxtaposés. Dans ce cas, des câble VOB(s) de type H07V-U, H07V-R ou H07V-K avec code couleur brun, 1127 
noir, gris, bleu peuvent être utilisés.  1128 
Le passage du câble de liaison à travers les parois du dispositif de comptage - indépendamment de sa 1129 
réalisation concrète - doit être conforme aux prescriptions du GRD et ne doit pas porter atteinte au 1130 
niveau de protection du dispositif de comptage. 1131 
Les types de canalisation autres que ceux décrits ci-dessus ne sont pas autorisés.1132 
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10.3. Section des conducteurs du câble de liaison 1133 
 1134 


La section nécessaire des conducteurs du câble de liaison est déterminée par l'URD. Ce dernier doit tenir 1135 
compte du courant nominal du dispositif de protection contre les surintensités du GRD, de la chute de 1136 
tension admissible, des conditions de placement du câble de liaison et des impositions du livre 1 du RGIE 1137 
relatives aux canalisations électriques. 1138 
La section minimale est toutefois toujours de 4x10 mm² Cu (conducteurs massifs). 1139 


 1140 
L'utilisation de câbles avec section > 16 mm² doit être soumise à l'accord du GRD (pour la vérification de 1141 
la compatibilité de la section des conducteurs avec les bornes de sortie du compteur électrique et/ou 1142 
accessoires). 1143 


 1144 


10.4. Remplacement ou adaptation du câble de liaison 1145 
 1146 


Si, lors d'un contrôle du raccordement effectué par le GRD à la suite de, par exemple : 1147 


• une demande d’augmentation de puissance de prélèvement 1148 


• une réparation ou une adaptation du dispositif de comptage 1149 


• une exécution de travaux à proximité du câble de raccordement 1150 
des situations dangereuses ou des infractions aux prescriptions applicables sont découvertes, le GRD 1151 
peut proposer l'adaptation ou le remplacement du câble de liaison ou l'exiger si nécessaire. 1152 


 1153 
 1154 
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11 Protection contre les surintensités 1155 


 1156 


11.1 Du câble de raccordement et de liaison 1157 
 1158 


La protection contre la surcharge et/ou le court-circuit du câble de raccordement et de liaison est 1159 
légalement définie et décrite à la sous-section 5.3.5.5.j du livre 1 du RGIE ainsi qu'à la sous-section 5.3.5.5.i 1160 
du livre 3 du RGIE. 1161 
 1162 
Le texte du livre 1 du RGIE définit les responsabilités en matière de sécurité du GRD en ce qui concerne le 1163 
câble de liaison uniquement. 1164 
 1165 
Le texte du livre 3 du RGIE décrit les responsabilités en matière de sécurité du GRD en ce qui concerne le 1166 
câble de raccordement et de liaison et est repris ici intégralement : 1167 
 1168 
« Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le 1169 
dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire du réseau de distribution assure la protection 1170 
contre les surcharges de la canalisation électrique située en amont du coffret (avec ou sans comptage) du 1171 
gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au point de connexion au réseau public de distribution. En outre, 1172 
il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située 1173 
en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire du réseau de distribution jusqu'au premier point 1174 
de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation restent inchangées 1175 
sur tout le trajet. » 1176 
 1177 
La protection contre le court-circuit du câble de raccordement s'effectue par un choix et une utilisation 1178 
judicieux du matériel constituant le raccordement, de manière à minimiser le risque de court-circuit dans 1179 
le câble de raccordement. 1180 
 1181 
Lorsque le câble de raccordement sur un terrain privé est long et/ou est soumis à des influences externes 1182 
qui augmentent le risque de court-circuit, le GRD peut imposer des mesures de protection supplémentaires 1183 
telles que la mise en place d'une protection supplémentaire contre les surintensités au début du câble de 1184 
raccordement, dans un local ou une armoire électrique appropriés. 1185 
 1186 
Le système de protection contre les surintensités du GRD est sélectionné, fourni et placé par le GRD et se 1187 
trouve toujours dans l’armoire (compteur) du GRD. Le pouvoir de coupure minimal est de 6 kA selon les 1188 
sous sections 5.3.5.5.e du livre 1 et 5.3.5.5.d du livre 3 du RGIE. 1189 


 1190 


11.2 Du dispositif de comptage 1191 
 1192 


La protection contre les surcharges du matériel dans le dispositif de comptage est assurée par le dispositif 1193 
de protection contre les surintensités du GRD. Les canalisations auxiliaires utilisées pour alimenter les 1194 
appareils de commande ou de télécommande du dispositif de comptage peuvent avoir une section 1195 
inférieure à celle prescrite pour la protection contre les surcharges, sans que des dispositifs de protection 1196 
supplémentaires ne doivent être installés. 1197 
Lorsque la liaison de ces canalisations est réalisée en amont de ce système de protection, un dispositif de 1198 
protection contre les surintensités supplémentaire et approprié doit être utilisé. 1199 
 1200 


 1201 







 


                                          C1-107 FR  Page 33 de 42  


12 Contrôle de conformité avant mise en usage 1202 
 1203 
Dès que l'installation électrique de l'URD est achevée, l'URD demande un organisme agréé de procéder 1204 
à l’examen de conformité avant la mise en usage de l’installation.  1205 
Cet examen de conformité doit correspondre à la demande de raccordement introduite par l'URD auprès 1206 
du GRD, en particulier en ce qui concerne la puissance maximale et le courant maximal demandés. Si la 1207 
valeur de courant ou la puissance maximale résultant de l'examen de conformité est inférieure à celle 1208 
mentionnée dans la demande de raccordement, ou si le résultat de cet examen est négatif, le GRD ne 1209 
mettra pas le raccordement en service. 1210 
 1211 
Dans tous les cas, si des discordances existent entre d’une part les caractéristiques du raccordement 1212 
effectué par le GRD conformément à la demande de l’URD et d’autre part les constatations de l’examen 1213 
de conformité et/ou les caractéristiques de l’installation de l’URD avec le RGIE, la responsabilité du GRD 1214 
ne pourra être engagée. 1215 
 1216 
L'URD doit conclure un (des) contrat(s) de fourniture avec un fournisseur d'énergie. Dès que l'URD 1217 
dispose du ou des contrats de fourniture nécessaires et d'un rapport favorable de l'examen de la ou des 1218 
installations électriques concernées, le GRD en est informé et programme le raccordement et la mise en 1219 
service de l'installation conformément à ses prescriptions et procédures. 1220 
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ANNEXE 1 : Exemples de réalisations de raccordements BT nouveaux et existants 1221 


 1222 


B1.1 Raccordements à un réseau de distribution BT souterrain (cf. § 8.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


B1.2 Raccordements au réseau de distribution BT aérien ou en façade (cf. § 8.1)  
 


1223 
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ANNEXE 2 : Exemple de courant de charge maximal admis par type de câble 1224 
 1225 
 1226 


Maximale belastingsstroom 
Courant de charge maximal 


S EXVB EAXVB BXB BAXB 


[mm²] Iz [A] Iz [A] 


10 90  74  


16 120  100 76 


25 150  120 103 


35 175    


50 205   165 


70 250   209 


95 305 245  253 


150  315  340 
1227 


Le courant de charge maximum suivant la NBN HD 603 (voir également le document C1/111) mentionné pour les câbles EXVB et EAXVB est 
la valeur maximale du courant pour un câble enterré dans le sol à 70 cm de profondeur, à une température du sol de 20 °C et une 
résistance thermique du sol environnant de 100 K x cm/W. Ces valeurs sont considérées comme référence. 


 
Si le mode de pose du câble s'en écarte (profondeur de pose plus grande, proximité directe d'autres câbles souterrains, température plus 
élevée du sol, installation aérien, installation dans un tuyau de protection, ...), des facteurs de correction, déterminés par le GRD, doivent 
éventuellement être appliqués. 
La section obtenue doit toujours être contrôlée par rapport à la chute de tension admissible. 







 


C1-107 FR  Page 36 de 42 


 3 : Exemple de spécifications coffret de comptage 1228 


 1229 
Figure 3.1 - Coffret de comptage standard pour une installation dans une maison unifamiliale 1230 
 1231 


    1232 
 1233 


Ces figures (et les composants qu’elles représentent) sont purement illustratives.  1234 


La réalisation exacte du dispositif de comptage est déterminée de manière unique par le GRD.  1235 


 1236 
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Conditions minimales pour le coffret de comptage précité  1237 
Le cahier des charges de chaque GRD respectera et complétera les prescriptions techniques suivantes : 1238 


• Conformément à la NBN EN 61439-1 et 3 1239 


• Coffret constitué d’un module de socle avec couvercle et d’un module intermédiaire 1240 


• Dimensions : hauteur 600 mm, largeur 250 mm et profondeur selon les prescriptions du GRD 1241 


• Coffret permettant la réalisation d’ensembles avec et sans jeux de barres adaptés 1242 


• Degré de protection IP 2X-D 1243 


• Résistance aux chocs IK 06 1244 


• Essai du degré de protection et de la résistance aux chocs suivant NBN EN 60529 et EN 62262  1245 


• Un couvercle muni d'une ouverture pour la manipulation du disjoncteur dans le respect des IP, IK de l'unité. 1246 


• Matière auto-extinguible ou retardateur de flammes suivant essais à température de 850 °C selon la NBN EN 60695-2-1 1247 


• Résistance thermique suivant essai d'une heure dans un four à 70 °C sans modification du degré de protection IP 1248 


• Caractéristiques et essais anti-fraude selon le cahier des charges du GRD 1249 


• Résistance à la déformation voulue selon le cahier des charges du GRD 1250 


• Entrées supérieures et inférieures défonçables pour câbles normalisés 1251 


• Couleur RAL 7035 pour sol et module intermédiaire 1252 


• Résistance diélectrique selon la NBN EN 60439-3 avec une tension d'essai égale à 3750 V 1253 


• Résistance chimique aux produits d'une liste représentative, avec contrôle visuel et mécanique conformément à la NBN EN ISO R 527 1254 


• Analyse chimique de la composition des matériaux utilisés dans le coffret, à fournir par le fournisseur 1255 


• Essai de corrosion 1256 


• Contrôle des caractéristiques thermiques 1257 
• Module intermédiaire comportant des parties amovibles pour la fixation des appareils de comptage et de protection (compteur, disjoncteur, récepteur, 1258 


etc.) suivant le plan du GRD. 1259 


• Module de base pour un sectionneur de raccordement tétrapolaire ayant des caractéristiques telles que déterminées par le GRD. 1260 
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ANNEXE 4 : Schémas de principe des dispositifs de comptage 1261 


 1262 
Figure 4.1 : Principe du comptage direct                                                         Figure : 4.2 : Principe du comptage indirect 1263 


 1264 


                                       1265 
 1266 


Ces figures (et les composants qu’elles représentent) sont purement illustratives.  1267 


La réalisation exacte du dispositif de comptage est déterminée de manière unique par le GRD.  1268 
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ANNEXE 5 : Équivalence entre l’intensité et la puissance électrique 1269 


 1270 
Cette annexe reprend les informations contenues dans la prescription technique obsolète ‘C1/110– Équivalence 1271 
entre l’intensité et la puissance des disjoncteurs BT ’. Elle donne un aperçu, d'une part, de la relation 1272 
mathématique qui existe entre d'une part, intensité et la puissance électrique et, d'autre part, de la relation 1273 
technologique qui existe entre le courant nominal maximal des dispositifs de protection contre les surintensités et 1274 
la puissance électrique. 1275 
 1276 
Ces relations permettent de déterminer la capacité de raccordement d'un raccordement. La puissance de 1277 
raccordement est toujours apparente électriquement et est donc exprimée en kilovoltampères. 1278 
 1279 
Relation mathématique 1280 
La relation mathématique entre l'intensité du courant et la puissance électrique est définie conformément aux 1281 
lois ci-dessous. 1282 
 1283 
Pour les raccordements monophasés : 1284 
 1285 


𝑆 ==
𝑈. 𝐼


1000
 1286 


 1287 
Pour les raccordements triphasés : 1288 
 1289 


𝑆 = =  
√3. 𝑈. 𝐼


1000
 1290 


 1291 
où : 1292 


S = puissance électrique apparente en kilovoltampères (kVA) 1293 
U = la tension nominale du réseau en Volt (V) 1294 
I = l'intensité nominale en Ampère (A) 1295 


 1296 
Ces lois résultent au tableau de consultation 5.1 pour les intensités comprises entre 1 et 100 A. 1297 
 1298 
Relation technologique 1299 
La relation mathématique entre l'intensité du courant et la puissance électrique présente également une relation 1300 
technologique. Les différents types de dispositifs de protection contre les surintensités ont en effet des principes 1301 
de fonctionnement différents et sont soumis à des normes différentes. La conversion du courant nominal 1302 
maximal d'un dispositif de protection contre les surintensités en puissance électrique apparente dépend par 1303 
conséquent de la technologie utilisée. 1304 
 1305 
Lorsqu'on utilise un disjoncteur, le courant nominal (In) ou le courant de commande (Ir) du dispositif de 1306 
protection peuvent être lus dans la première colonne du tableau 5.1 pour déterminer la capacité de 1307 
raccordement. 1308 
 1309 
Lorsqu'on utilise un fusible, son intensité nominale (calibre) est augmentée de X%. La valeur de courant obtenue 1310 
est le courant qui peut circuler de manière continue dans le fusible et est donc considérée comme la valeur du 1311 
disjoncteur correspondant. 1312 
 1313 
La valeur X = 50% pour les fusibles inférieurs à 16 A. Le facteur de multiplication est donc de 1,5. 1314 
La valeur X = 25% pour les fusibles est égale ou supérieure à 16 A. Le facteur de multiplication est donc de 1,25. 1315 
 1316 
Exemple : 1317 


• Un fusible de type gG/gL de 10 A correspond à un disjoncteur de 10 A*1,5= 15 A. 1318 


• Un fusible de type gG/gL de 32 A correspond à un disjoncteur de 32 A*1,25= 40 A. 1319 
 1320 
 1321 
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 1322 
Le tableau 5.2 donne la correspondance entre le calibre des fusibles gG/gL et la puissance électrique pour 1323 
référence simple.1324 


 1325 
  1326 
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ANNEXE 6: Choix du section des conducteurs du câble de raccordement 1327 


 1328 
Les tableaux suivants donnent le diamètre du conducteur minimal pour le raccordement qu’est nécessaire pour respecter le critère de la chute de tension en donnant le 1329 
courant maximum du raccordement et en donnant la longueur du câble de raccordement. Les tableaux sont repartit pour les raccordements monophasés et triphasés et 1330 
pour les différentes tensions du réseau. 1331 
 1332 
Les tableaux sont d’application pour tous les raccordements basse tension qui sont protégés avec un dispositif de protection contre les surintensités et prend en compte 1333 
une charge équilibrée ainsi qu’une charge non-équilibrée limité en forme de 5 kVA injection monophasé. Dans ce cas, le ‘courant maximal du raccordement’ correspond 1334 
avec le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités (voir annexe 5). 1335 
 1336 
Les tableaux sont également utiles pour les raccordements basse tensions ou plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités sont fourni par le même câble de 1337 
raccordement. Dans ce cas le GRD détermine le courant maximal du raccordement (voir § 8.3.1). 1338 
 1339 
Pour les intensités du courant maximal non repris le GRD peut effectuer un calcul adapté ou interpoler les valeurs. 1340 
 1341 
Exemple numérique: 1342 
 1343 
Pour un nouveau raccordement sur un réseau basse tension de 3N400 V avec un courant maximal de 40 A et un câble de raccordement d’une longueur de 80 m , il faut 1344 
choisir au moins un câble EXVB de 35 mm² afin de s’assurer que la chute de tension est limitée à maximum 1%. 1345 
 1346 
Si pour la même charge de 40 A le câble de raccordement n’a qu’une longueur de 40 m la section du câble peut être largement plus petit. 1347 
Un câble EXVB de minimum 16 mm² suffira. 1348 


 1349 
 1350 
 1351 
 1352 


 1353 
 1354 
 1355 
 1356 
 1357 
 1358 
 1359 
 1360 
 1361 
 1362 
 1363 
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 1364 
Longueur maximal du câble de raccordement en fonction de la tension, l’intensité et la nature du conducteurs : 1365 
 1366 


 1367 
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Notes explicatives révision C1/107 : 
principales modifications et nouveautés


Synergrid/CE1 – 20.07.2022







En général


• Entre 400 et 500 remarques formulées & traitées


• Quelques changements fondamentaux mais de très nombreuses clarifications/explications/ajouts/modifications 


mineures


• Reflète mieux la réalité actuelle


• De 10 à 12 chapitres (voir plus loin)


• De 32 à 42 pages (voir plus loin)


• C1/110 a été intégrée dans la C1/107


• Le nouveau texte se focalise sur les évolutions que nous observons déjà aujourd'hui
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Table des matières (1/3)


Existant : Nouveau :
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Table des matières (2/3)


Existant : Nouveau :
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Table des matières (3/3)


Existant : Nouveau :
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1 Objet
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• Nouveau chapitre







2 Champ d'application


• Pas de modifications fondamentales, uniquement rédactionnelles


• L'accent de la C1/107 reste sur les nouveaux raccordements. Seulement là où c'est explicitement indiqué, le texte 


traite également des (modifications des) raccordements existants.
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3. Références normatives et prescriptions associées


• Nouveau chapitre distinct (dans le texte existant, cet élément figure également dans le chapitre « Champ d'application »).


• Élargissement + mise à jour de la liste de référence actuelle


• Séparation claire entre les références normatives (normes) et les prescriptions (Synergrid, règlements techniques, RGIE).
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4. Terminologie et définitions


• Chapitre existant ‘Terminologie’


• Nouvelle terminologie et définitions :


-> Sectionneur de raccordement


-> RGIE


-> Dispositifs de protection contre les surintensités 


-> Installation intérieure


-> BT


-> HT


-> Réseau de distribution basse tension


-> Câble de liaison *modification*
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5. Conditions de raccordement au réseau de distribution BT (1/2) 


• Un des chapitres fondamentalement modifiés dans le nouveau texte


• Le texte actuel était peu clair, ouvert à l'interprétation et a donné lieu à des discussions entre GRD et URD


• Le texte existant contient des éléments qui, aujourd'hui, ne relèvent pas du champ d'application d'une prescription 


technique (p. ex. #compteurs/racc)


• L‘information a été réduite aux aspects techniques et présentée plus clairement dans un tableau


• La possibilité d'un deuxième câble de raccordement est élaborée


• Autorisation de l'introduction d'une deuxième tension 
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5. Conditions de raccordement au réseau de distribution LS (2/2)
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6. Demande de raccordement au réseau de distribution BT 


• Pas de modifications fondamentales, seulement quelques modifications rédactionnelles et clarifications du texte 


existant
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7. Exploitation et entretien : responsabilités du GRD et de l’URD 


7.1 Généralités


• Les raccordements sur le réseau basse tension sont toujours réalisés en TT (= business as usual)


-> Interdiction de la mise à la terre locale du conducteur neutre et de son utilisation comme conducteur de terre


sauf autorisation explicite du GRD


• Les installations intérieures de plusieurs URD ne doivent jamais être couplées électriquement ou galvaniquement
pour éviter toute forme d'échange d'énergie (reformulation du texte existant)
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7. Exploitation et entretien : responsabilités du GRD et de l’URD 


7.3 Fixation d’objets sur le dispositif de comptage, sur un autre élément du raccordement ou sur le câble de liaison


• De plus en plus, les mesures de courant et de tension se font au niveau du câble de liaison


• Le GRD y est confronté lors de travaux sur les installations


• La même philosophie que celle appliquée à l’époque pour les capteurs reed collés à l’avant du 25S60


• L‘URD enlève de préférence tout lui-même, sinon le GRD le fera afin de ne pas empêcher/obstruer les travaux


• Seulement si a priori ça peut être fait de manière simple, sûre et rapide


• Aucune garantie de replacement correct et de bon fonctionnement


=> Cette méthode permet d'éviter une impasse pendant les travaux, montre la bonne volonté du GRD, tout en évitant 


la responsabilité du GRD
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8. Raccordement au réseau de distribution BT 


8.1 Généralités


• Ici sont décrits les différents types de raccordements avec référence à l'annexe 1


-> Actualisation des figures de l'annexe 1 


Existant : Nouveau :
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8. Raccordement au réseau de distribution BT 


8.2 Types de câbles


• Les exigences techniques relatives aux câbles ont été précisées pour répondre à la ‘libre interprétation’ de la NBN HD603


• On privilégie ici une gaine de remplissage blanche facilement séparable de la gaine extérieure


• Le GRD se réserve le droit de faire vérifier de manière indépendante la conformité à la norme et de refuser le 


raccordement du câble s'il n'est pas conforme à la norme belge et aux exigences supplémentaires de la C1/107


• Tous les câbles de raccordement sont homologués CEBEC
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8. Raccordement au réseau de distribution BT 


8.3 Section des conducteurs du câble de raccordement


8.3.4 Chute de tension autorisée


• L'annexe 4 existante calcule la chute de tension sur base d'une charge purement symétrique


• Aujourd'hui, la plupart des GRD prennent en compte une injection monophasé de 5 kVA


• Pour les raccordements triphasées de faible puissance, l'injection détermine


la chute de tension maximale provoquée et donc la section
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9. Dispositif de comptage


9.2 Dispositif de protection contre les surintensités du GRD


• La fonction du dispositif de protection est clarifiée et reformulée de manière future proof :


> Obligatoire : protection de la ligne du câble de raccordement et de liaison


-> Facultatif : limitation de la puissance (permet de déplacer la fonction vers le compteur digital à l‘avenir)


-> Facultatif : fonction de sectionnement (obligation RGIE de de la commutation omnipolaire en TT pour l‘URD)


• La limite magnétique ‘dure’ 500 A est abandonnée 


-> s'inscrit dans la logique des futurs disjoncteurs de raccordement, cfr. la norme européenne


-> n'est pas toujours pleinement respectée aujourd'hui pour les raccordements importants (MCCB)


• Clarification des différentes variantes de ‘système de protection’ (voir technologie)


-> MCB


-> MCCB


-> fusible (pour les raccordements existants)
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9. Dispositif de comptage


9.3 Prescriptions générales pour l’emplacement prévu du ou des dispositifs de comptage (1/2)


• Attention particulière aux influences externes


-> Le GRD adapte son choix des matériaux en fonction des influences raisonnablement prévisibles


-> L‘URD doit donc prévoir un lieu/espace approprié qui respecte ce principe


-> Les influences doivent être respectées tout au long de la vie de l'asset (sinon voir GRD)


• Par analogie avec la C1/125, une liste a été établie des influences extérieures que le GRD prend en compte et qui 


sont susceptibles d'être présentes au maximum dans l'endroit/l'espace où se trouve le dispositif de comptage


• Dans les installations plus importantes, l’URD peut comparer ce tableau avec la liste des influences établie pour un 


bâtiment et par pièce (obligation voir RGIE) pour évaluer la convenance d’un endroit/espace pour le dispositif de 


comptage
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9. Dispositif de comptage


9.3 Prescriptions générales pour l’emplacement prévu du ou des dispositifs de comptage (2/2)


• De nombreuses infractions au gabarit de sécurité subsistent aujourd'hui


-> Visualisation des brochures de raccordement Fluvius a été reprise dans le document
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Configuration simple : Ensemble de coffrets de comptage :







9. Dispositif de comptage


9.4 Mode d’exécution pour les raccordements en BT 


• Taxonomie des ‘types de dispositifs de comptage’ dans la présente version basée sur le domaine d’application :


-> Maison unifamiliale


-> Petit ou grand espace commercial


-> Immeuble à appartements


-> Installations à l'extérieur


• En réalité, c’est la capacité de raccordement qui détermine le type de dispositif de mesure et non la zone d’application 


(bien que liée)


• Nouvelle taxonomie des ‘types de dispositif de comptage’ basée uniquement sur la configuration :


-> Configurations simples et doubles (à savoir une/deux armoires 25D60 ou un grand tableau de puissance)


-> Installations multiples (à savoir un ensemble de coffrets 25D60)


-> Installations à l'extérieur (à savoir 25D60 dans un coffret extérieur ou un espace abrité)
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10 Câble de liaison (1/3)


• La nouvelle définition précise la notion de câble de liaison


• La notion de ‘câble de liaison’ s'arrête donc lorsque ces conditions cessent d'exister


• Conformément à la nouvelle approche du RGIE (§5.3.5.5.i ou §5.3.5.5.j) :
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Cable de liaison : La première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou 
sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de 
connexion, dont  la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique 
restent inchangées sur tout le trajet







11. Protection contre les surintensités


• Le présent chapitre se concentre sur les principes de protection du GRD


• La nouvelle philosophie/texte RGIE a donc été reprise intégralement :
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Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, 


le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la 


protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en 


aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier 


point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation 
électrique restent inchangées sur tout le trajet.







12. Contrôle de conformité avant la mise en usage 


• La ‘mise en service’ d’un raccordement a été formulée de manière plus générique dans le nouveau texte afin de 


permettre la mise sous tension ou l’armement d’une installation ‘à distance’ si certaines conditions préalables sont 


remplies


• Il ne s’agit pas d’une véritable modification de fond, mais plutôt de rendre la prescription « future proof »


• Le paragraphe suivant a été supprimé parce qu'il a été rédigé de manière trop procédurale, procédures qui peuvent 


changer à l'avenir :
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Seul le GRD est autorisé à mettre le raccordement en service, jusqu’au disjoncteur de raccordement ouvert. 


Lors de la mise en service du raccordement le GRD scelle l’installation de comptage, après quoi l’URD pourra 
mettre son installation sous tension en actionnant son disjoncteur de raccordement.







Annexe 3 : Exemple de spécifications coffret de comptage
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Annexe 4 : Schémas de principe des dispositifs de comptage
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Annexe 5 : Équivalence intensité et puissance (= ancienne C1/110)
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