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C2/112

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS RACCORDEES
AU RESEAU DE DISTRIBUTION HAUTE TENSION

ANNEXE 1 – Check-list de contrôle de conformité


édition 10.10.2023
Adaptation en fonction des modifications publiées
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Check-list de contrôle de conformité des nouvelles installations à la prescription C2/112

1.1	Contenu du dossier technique	5
1.2	Conformité du local	7
1.3	Contrôle bâtiment	11
1.4	FU HT	14
1.5	Mise à la terre de la cabine	17
1.6	Auxiliaires	18
1.7	Protections électriques	19
1.8	Transformateur de puissance	22
1.9	Comptage	24
1.10	Câbles	26
1.11	Sectionnement général BT	30
1.12	URD raccordé directement au PO	31
1.13	Production décentralisée > 10kVA	32

Cette annexe décrit le contrôle du respect des spécifications décrites dans la prescription Synergrid C2/112 et les résume dans une checklist. 
Le GRD analyse le dossier de l’URD, généralement établi par son installateur. Cette vérification est réalisée à l’aide d’une checklist présentée ci-dessous en détail. Les prescriptions complémentaires de chaque GRD tel que stipulé au §1.5 de la prescription C2/112 ne sont pas reprises dans cette liste, ainsi  que les prescriptions éventuelles particulières de la région, province ou commune.


La prescription C2/112 décrit les différentes phases d’un raccordement. Ci-dessous, le schéma du chapitre 2 est repris.


Légende :
	

	Etape incombant à l’URD, son installateur ou l’organisme agrée (OA)

	

	Etape incombant au GRD



L’établissement du dossier technique par l’URD (généralement par son installateur) est réalisé en phase 3. L’analyse du dossier technique par le GRD est réalisée en phase 4.
Cette check-list est également valable dans le cadre des modifications de cabine, dont les étapes non applicables doivent être biffées.
Les vérifications devant être exécutées par le GRD lors de la remise du dossier (étape 4) sont conformes lorsque les cases de la colonne ‘plan’ sont cochées. Le GRD peut noter ses remarques et dérogations qu’il estime pouvoir accorder ou les motifs de refus qu’il oppose dans la dernière colonne.  
La cabine terminée (c'est-à-dire au minimum le local et ses équipements HT, TC & TP + câblage BT destinés au comptage compris) et le P.V. de l’organisme agréé autorisant la mise sous tension reçu, le réceptionnaire désigné du GRD contrôle la conformité de la réalisation au moyen de la check-list, colonne « sur site ». 
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	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Plan définitif d’implantation (.dxf) 
	§2.3
	[bookmark: CaseACocher1]|_|
	[bookmark: CaseACocher2]|_|
	
	
	

	Plans d’exécution du local (contenant FU, canalisations, appareillage HT, transfo, comptage, éclairage, prises, …) avec dimensions
	§2.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Procédures détaillées d’accès pour le GRD, position armoire à clef, …
	§2.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Schéma de principe présenté avec les symboles standards des FU décrits dans le C2/119, caractéristiques des fusibles/réglage du relais, avec nomenclature et caractéristiques des appareils (C2/119)
	§2.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Schéma de câblage des protections et automatismes des FU ainsi que ceux des auxiliaires. 
	§2.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Attestation de l’architecte (résistance à la surpression suite à un arc interne) si d’application
	§2.3, 
§5.15 (Amendement1)
	|_|
	|_|
	
	
	

	Plan de mise à la terre MT, BT et piquets de terres et schéma de raccordement de la barrette de terre (liaisons équipotentielles)
	Chap 14
	|_|
	|_|
	
	
	

	Choix et caractéristiques du système d’étanchéité 
	§12.3.6
	|_|
	|_|
	
	
	

	Rapport de test de routine des TI, TP, transfo de puissance
	§8.8, Chap 9
	|_|
	|_|
	
	
	

	Schémas d’exécution de l’installation de production décentralisée *
	§19.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Schémas d’implantation des différentes parties de l’installation de production décentralisée*
	§19.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Schéma d’exécution de l’alimentation de secours du réseau* 
	§20.3
	|_|
	|_|
	
	
	


* si d’application

[bookmark: _Toc414993321][bookmark: _Toc147772656]Conformité du local
Configuration du local :
	|_|
	Stand alone
	§ 5.1 du C2/112

	|_|
	Mitoyen
	

	|_|
	Intégrée
	





Indiquer le type de bâtiment lié à la catégorie d’appareillage HT dans le tableau ci-dessous et compléter le tableau suivant.
	
	AA10 avec évacuation des gaz via un conduit hors du local (futur AA13)
AA20
AA33
	AA10 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage 
AA31 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage (futur AA30)
	AA10 avec évacuation des gaz directement dans le local (futur AA11)
AA15
AA31 avec évacuation des gaz directement dans le local

	Nouveau bâtiment préfabriqué en béton

	Homologué selon la C2/115-3
	|_| Autorisé
	|_| Autorisé
	Non applicable

	Non-homologué - basé sur la spécification C2/115-3*
	
	|_| Annexe A section 1
	

	Non-homologué - non-basé sur la spécification C2/115-3
	
	|_| Annexe A section 2

	Testé avec succès IAC AB 16kA 1s selon CEI 62272-202
	
	|_| Rapport d’essai

	Nouveau bâtiment non préfabriqué (p.e. : cabine immeuble, cabine maçonnée, …)

	Basé sur la spécification C2/115-3*
	|_| Autorisé
	|_| Annexe B section 1
	Non applicable

	Non-basé sur la spécification C2/115-3
	
	|_| Annexe B section 2

	Nouveau bâtiment préfabriqué pas en béton (p.e. : métal, polyester, …)

	Règle générale
	|_| Autorisé
	|_| Un dossier spécifique doit être introduit par le demandeur

	Bâtiment existant

	Règle générale
	|_| Autorisé
	|_| Non-autorisé sauf après remise d’une analyse de risques et après approbation de celle-ci par le GRD.





*Bâtiment basé sur la spécification C2/115-3 : La résistance minimale à la pression due à un arc interne a été calculée pour des enveloppes avec les caractéristiques suivantes :
· Appareillage HT :
· AA10 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage
· AA31 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage
· Volume de local de manœuvre : 
· Entre 15m³ et 30m³ avec rapport longueur-largeur maximum de 2
· Entre 30m³ et 55m³ avec une longueur max de 9 m et une largeur max de 2,5m
· Nombre de ventilations : 2 ou 4
· Cabine de forme rectangulaire avec présence d’une cave
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Fourniture du document adéquat en fonction de la case cochée dans le tableau précédent

	Indiquer s’il est nécessaire de fournir un document
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	· AA10 avec évacuation des gaz via un conduit hors du local (deviendra AA13 à l’avenir)
· AA33

	Clapet d'échappement fourni par fabricant d'appareil HT
	§5.6 & §5.11
	|_|
	|_|
	
	
	

	Clapet d'échappement évacue gaz vers le haut > 2 m de hauteur
	§5.6 & §5.11
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Installation dans une cabine préfabriquée homologuée
· AA10 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage
· AA31 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage (deviendra AA30 à l’avenir)

	Nom du fabricant de la cabine
	
	
	
	
	compléter

	Modèle de la cabine
	
	
	
	
	compléter

	Référence Synergrid du C2/115-0
	
	|_|
	
	
	compléter

	Présence plaque signalétique du C2/115-3 dans cabine 
	
	
	|_|
	
	

	Installation hors d’une cabine préfabriquée homologuée
· AA10 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage 
· AA31 avec évacuation des gaz via un volume d’expansion sous l’appareillage (deviendra AA30 à l’avenir)

	Ouverture dans la dalle de sol pour l’évacuation des gaz située derrière le transformateur
	§5.4 & §5.9
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si absence transformateur, présence gaine fermée résistant à la pression prévue
	§5.4 & §5.9
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Obturation des autres ouvertures dans la dalle de sol
	§5.4 & §5.9
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	· AA10 avec évacuation des gaz directement dans le local (deviendra AA11 à l’avenir)
· AA31 avec évacuation des gaz directement dans le local (restera AA31 à l’avenir)

	Mur n'est pas utilisé comme conduit d'évacuation (applicable uniquement pour ce AA10)
	§5.5 & §5.10
	|_|
	|_|
	|_|
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	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Dimensions du local
	
	
	
	
	
	

	Hauteur du local (>2,20m)
	§12.2.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Hauteur fond de caniveau-plafond (>2,80m)
	§12.2.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Largeur du couloir de manœuvre (min 80cm avec accord et confirmation de l’URD)
	§12.2.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Largeur du couloir de manœuvre idéale : profondeur FU + 50cm
	§12.2.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Hauteur caniveau + socle éventuel en fonction du câble et de FU HT
	
	
	
	
	
	

	FU modulaire – câble 240mm² : 600mm
	§12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	FU modulaire – câble 400mm² : 1000mm
	§12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	FU modulaire – câble 630mm² : 2000mm
	§12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	FU RMU – câble 240mm² : 600mm
	§12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Dans le cas de cabine pré-fab, la hauteur peut être réduite (selon prescriptions du C2/115). Dans ce cas, cette hauteur doit être indiquée en remarque en mentionnant également la section de câble.
	
	
	
	
	
	

	Aménagement intérieur
	
	
	
	
	
	

	Respect des exigences des services incendies
	§12.3.1
	|_|
	|_|
	
	
	

	Sécheresse du local avant montage du matériel
	§12.3.2, 12.3.6
	|_|
	
	|_|
	
	

	Degré de protection IP23D
	§12.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Inertie/stabilité thermique équivalente à celle des parois traditionnelle
	§12.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sol régulier et antidérapant 
	§12.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Résistance mécanique sol (min 3000daN/m²)
	§12.3.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	[bookmark: _Hlk310349337]Dénivelé sol par rapport à voirie >0,1m
	§12.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Murs int et ext cimentés ou rejointoyés
	§12.3.4
	
	
	
	
	

	Murs intérieurs peints en couleur claire
	§12.3.4
	|_|
	
	|_|
	
	

	Résistance mécanique plafond et toiture plate (> 200 daN/m²)
	§12.3.5
	|_|
	|_|
	
	
	

	Etanchéité de la toiture
	§12.3.5
	|_|
	|_|
	
	
	

	Absence de canalisation étrangère
	§12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence des passages de câbles HT de la boucle étanches
	§12.3.6
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Obturation gaines de passage de câbles non utilisées
	§12.3.6
	
	|_|
	|_|
	
	

	Marque et type du passage de câbles HT étanches agréés par le GRD
	§12.3.6
	
	compléter

	Portes
	
	
	
	
	
	

	Porte à 4 charnières et mécanisme de fermeture à 3 pts (BB10, 20, 30)
	§12.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Dimensions porte (h > = 2, larg. > = 0,95 m)
	§12.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ouverture vers l'extérieur de la porte
	§12.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Blocage position ouverte
	§12.4
	|_|
	
	|_|
	
	

	Ouverture de porte possible sans clé de l’intérieur
	§12.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Indications légales face extérieure de la porte
	§12.4
	|_|
	
	|_|
	
	

	Obstruction caniveau dépassant les FU et ouvertures BT
	Chap 6, §12.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Passage câbles pour camion labo
	
	
	
	
	
	

	Min. 200 x 200 mm ou diamètre 200 mm
	§12.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ventilation
	
	
	
	
	
	

	Degré de protection orifices de ventilation (IP23D)
	§12.6.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ventilation 0,5m² min ou 0,6m² si combiné avec fonction surpression
	§12.6.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Position adéquate (condensation sur matériel HT) des ventilations haute et basse
	§12.6.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si présence de ventilation forcée : dossier technique de cette installation
	§12.6.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Equipement électrique auxiliaire
	
	
	
	
	
	

	Absence de fenêtre
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Accès
	
	
	
	
	
	

	Zone de 1,25m min d’accès jusqu’à la voie publique
	§12.8
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sol de l’accès régulier et antidérapant 
	§12.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Cabines à parois conductrices
	
	
	
	
	
	

	Cas 1 (parois électriquement conductrices)
	
	
	
	
	
	

	Boucle de terre à 60cm de prof et avec dépassement de 1m autour de la cabine
	§12.9, §14.2, §14.3.2.1
	|_|
	|_|
	
	
	

	Piquets de terre à 45° espacés de 2,5m
	12.9, §14.2, §14.3.2.1
	|_|
	|_|
	
	
	

	Recouvrement de sol en matériau non conductible sur 1m de large autour de la cabine
	§12.9
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Clôture isolante à 1,25m autour de la cabine à condition que les prescriptions urbanistiques le permettent
	§12.9
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Cas 2 (parois avec résistance diélectrique)
	
	
	
	
	
	

	Rapport d’essais diélectriques des parois
	§12.9
	|_|
	|_|
	
	
	





[bookmark: _Toc414993323][bookmark: _Toc147772658]FU HT
Pour toutes les catégories de FU
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence accessoires de manœuvre spécifique
	C2/113
	|_|
	
	|_|
	
	

	Présence manuel d’instruction dans la langue officielle de la région
	C2/113
	|_|
	
	|_|
	
	

	Présence panneaux didactiques (K, T, D avec et sans motorisation)
	C2/113
	|_|
	
	|_|
	
	

	Conformité des ICD (suivant prescription GRD)
	§3.2, §17.4.6
	|_|
	
	|_|
	
	



Le matériel est du type :
	|_|
	AA10
	à passer § 1. 4.2

	|_|
	AA15
	à passer au § 1.4.3

	|_|
	AA20
	à passer §1.4.4

	|_|
	AA31
	à passer §1.4.5

	|_|
	AA33
	à passer §1.4.6







FU categorie AA10
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Conformité C2/117
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	Voir Schéma

	Marque des FU HT 
	
	
	|_|
	
	compléter

	Type de FU HT
	
	
	|_|
	
	

	Volume tampon de 0,7m³ présent via socle agréé
	§6.3.2.2.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ou

	volume tampon de 0,7m³ via cave/caniveau (toutes les ouvertures dans le sol doivent avoir une obturation résistante à la pression)
	§6.3.2.2.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ou 

	combinaison des 2
	§6.3.2.2.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


FU categorie AA15
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Conformité C2/117
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	Voir Schéma

	Marque des FU HT 
	
	
	|_|
	
	compléter

	Type des FU HT
	
	
	|_|
	
	

	FU avec système de refroidissement intégré
	§6.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	OU

	FU sans système de refroidissement intégré cave/caniveau utilisé comme volume tampon ≥ 0,7m³ avec système de refroidissement (ancrage dans le sol de tous les couvercles)
	§6.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





FU catégorie AA20
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Conformité C2/117
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Marque du FU HT 
	
	
	
	Compléter

	Type de FU HT
	
	
	
	compléter


FU catégorie AA31/32
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Conformité C2/117
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Marque de  FU HT 
	
	
	
	compléter

	Type de FU HT
	
	
	
	compléter

	Présence kit déflecteur d’arc si nécessaire
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


FU catégorie AA33
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Conformité C2/117
	§6.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Marque de FU HT 
	
	
	
	compléter

	Type de FU HT
	
	
	
	compléter

	Conduit échappement >2m niveau de circulation extérieure
	§6.3.7.
	|_|
	|_|
	|_|
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[bookmark: _Toc147772659]Mise à la terre de la cabine
en cas de terre globale :
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Toutes les MALT reliées entre elles sur la barrette de terre principale ou sectionneur
	§14.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Boucle de terre sous les fondations du bâtiment
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	Piquet de terre selon angle de 45° autour de la cabine 
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	Liaison équipotentielle entre la borne PEN et la masse du transfo
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Toutes les liaisons équipotentielles avec les masses HT en 25mm² VOB vert/jaune
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sas non conducteur devant la porte 
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


en cas de terre non globale 
	Descriptions
	Référence C2/112
	URD
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Contrôle visuel des mesures complémentaires : séparation des MALT HT et BT de 15m
	§14.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Boucle de terre sous les fondations du bâtiment
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	Piquet de terre selon angle de 45° autour de la cabine 
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	Toutes les masses conductrices internes reliées à la terre
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Disposition isolée (boulons, plaque isolante, …)
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Isolation des parois intérieures conductrices (plaques, revêtement isolant, tapis isolant, …)
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Toutes les liaisons équipotentielles avec les masses HT en 25mm² VOB vert/jaune
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sas non conducteur devant la porte 
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	




[bookmark: _Toc414993325][bookmark: _Toc147772660]Auxiliaires
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Eclairage et prises
	
	
	
	
	
	

	Présence de 2 appareils d'écl. 
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Eclairage (> 120 Lux)
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Contact de porte ou à défaut interrupteurs à proximité de la porte
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Interrupteurs et armature classe 2
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Eclairage de sécurité si pas accès directement à l’extérieur
	§12.7.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’une prise 16A
	§12.7.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’une prise industrielle CEE 32A
	§12.7.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	alimentation
	
	
	
	
	
	

	Tension auxiliaire via batteries de 24/48V DC
	§16.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Tension auxiliaire des équipements sans back-up de 230V AC
	§16.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Raccordement des auxiliaires réalisé aux bornes d’arrivée de l’appareil effectuant la coupure de sécurité
	§15.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





[bookmark: _Toc414993326][bookmark: _Toc147772661]Protections électriques
Protection contre les surintensités
Protection générale
· en cas de 1 seul transfo ≤ 800kVA installé dans le local de manœuvre avec une tension ≥ 10kV, ou ≤ 400kVA pour des tensions entre 5 et 6,6kV
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Protection général par fusible 
	§13.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	ou

	Protection par disjoncteur
	§13.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


· en cas de 1 seul transfo installé dans un autre local à plus de 10m que le local de manœuvre ou
1 seul transfo > 800kVA avec une tension ≥10kV, ou >400kVA pour des tensions entre 5 et 6,6kV ou 
Présence de plusieurs transfos ou présence d’un réseau interne 
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Protection générale disjoncteur
	§13.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


Protection individuelle du transformateur
· en cas de 1 seul transfo => la protection générale joue le rôle de protection individuelle
· en cas de plusieurs transfos
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Transfo jusqu’ à 800kVA (ou 400kVA pour réseau 5 à 6,6kV) : par combiné interrupteur fusibles (ou disjoncteur)  
	§13.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Transfo > 800kVA (ou 400kVA pour réseau 5 à 6,6kV) : par disjoncteur
	§13.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	




En cas de combiné interrupteur fusibles : ampérage du fusible (donné par GRD) 
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Spécifier la valeur

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Protection tfo 1
	§13.2.2.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Protection tfo 2 …
	§13.2.2.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Protection tfo 3…
	§13.2.2.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


En cas de disjoncteur : Réglage du relais (précisé par GRD)
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Spécifier la valeur

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Protection générale
	§13.2.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	I>
t> :
I>> :
t>> :
I0> :
t0> :

	Cohérence entre le choix de TI et le I0 en vue de garantir la sélectivité du réseau
	§13.2.3.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	Vérification avec la liste

	Rapport d’essais du relais remis au GRD
	Annexe 5
	|_|
	
	
	|_|
	

	Panneau de réglage du disjoncteur  scellable
	chap 13
	|_|
	
	|_|
	
	


Réglage de la puissance contractuelle côté BT si la protection générale est via combiné interrupteur fusible
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Disjoncteur BT
	chap13
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Rapport d’essais du relais remis au GRD
	Annexe 5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Panneau de réglage du disjoncteur BT scellable
	chap 15
	|_|
	
	|_|
	
	




Protection à minima de tension/ICD télé signalé
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Si ICD télésignalé
	Voir §1.4.1 de la checklist
	

	Protection à minima tfo 1
	§13.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Protection à minima tfo 2
	§13.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Protection à minima tfo 3...
	§13.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


Réenclenchement automatique 
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Réencl automatique optionnel
	§13.4.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





[bookmark: _Toc414993327][bookmark: _Toc147772662]Transformateur de puissance
Transformateur immergé dans l’huile
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence de plaque signalétique (pouvant être lue même sous tension)
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	Pour transfo avec date de construction après 01/07/2015, pertes réduites conforme à l’eco-design lisibles sur plaque signalétique[footnoteRef:2] [2:  Les niveaux de pertes des transfos sur poteaux sont soumis à une réglementation particulière] 

	§8.2
	|_|
	
	|_|
	
	

	Si transfo de récupération, test de routine et certificat d’analyse d’huile disponibles et joints au dossier
	§8.9
	|_|
	|_|
	
	
	

	Borne de raccordement de type embrochable
	§8.2
	|_|
	
	|_|
	
	

	Commutateur de tension (si demandé par GRD) 0%,±2,5%, ±5%)
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	Primaire en triangle avec tension d’isolement de 17,5kV
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	bornes  côté BT munies d’une protection contre le contact indirect IPXX-B et capotés
	§11.5.4
	|_|
	
	|_|
	
	

	Présence d’un bac de rétention d’huile 
	§8.2
	|_|
	
	|_|
	
	

	ou

	Cave étanche
	§8.2
	|_|
	
	|_|
	
	




Transformateur sec
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence de plaque signalétique (pouvant être lue même sous tension)
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	Pertes limités suivant §8.3 lisible sur plaque signalétique
	§8.3
	|_|
	
	|_|
	
	

	Commutateur de tension (si demandé par GRD) 0%,±2,5%, ±5%)
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	Primaire en triangle avec tension d’isolement de 17,5kV
	§8.1
	|_|
	
	|_|
	
	

	Présence d’écrans contre les contacts directs
	§8.3
	|_|
	
	|_|
	
	

	Installé dans un local non contigu au local de manœuvre (sauf s'ils sont protégés par par un disjoncteur de coupure combiné avec des fusibles) 
	§8.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	ou

	Installé dans un local résistant à une surpression de 125hPa
	§8.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’une protection à t° max
	§8.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Rapport de test de routine disponible au GRD
	§8.8
	|_|
	
	|_|
	
	


Transformateur récupéré
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Autorisé uniquement pour les transformateurs immergés dans l’huile
	§8.9
	|_|
	
	|_|
	
	

	Pertes ≤ CC’
	§8.9
	|_|
	
	|_|
	
	

	Présence de plaque signalétique (pouvant être lue même sous tension)
	§8.9
	|_|
	
	|_|
	
	




[bookmark: _Toc414993328][bookmark: _Toc147772663]Comptage
Comptage en BT
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Puissance tfo < 250kVA (région Flamande) ou < 250kVA  (région Wallonne et Bruxelles capitale) et transfo dans la cabine
	§10.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Cache borne scellable 
	§10.2
	|_|
	
	|_|
	
	

	ou

	coffret de comptage scellé
	§10.2
	|_|
	
	|_|
	
	


Comptage en HT
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	3TI  3TP (rapport)
	§10.3
	|_|
	
	|_|
	
	

	Section circuit TC 2.5mm² si < 8m et 4mm² si > 8m de distance
	
	…m
	
	
	compléter

	Section circuit TT 2.5mm²
	§10.3
	|_|
	
	|_|
	
	

	Caractéristiques TI (20kA/25kA )
	§10.3
	|_|
	
	|_|
	
	

	Schéma de branchement de la mesure HT conforme annexe 4
	Annexe 4
	
	
	
	
	

	Rapport d’inspection via organisme agréé
	§10.4.4
	
	
	
	|_|
	




Coffret de comptage 
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Relevé des index possible aisément (niveau des yeux)
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	En dehors du volume d’accessibilité au toucher
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Fixation sur le mur (pas sur FU)
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Hauteur min du bord inférieur 120cm
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Hauteur max du bord supérieur 200cm
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Espace min entre plafond et bord sup armoire 40cm
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	Préciser : …….m

	Espace libre pour la fixation du coffret en vue de la fixation de matériel suppl. 60cm de large
	§10.5
	|_|
	
	|_|
	
	

	Espace libre devant le coffret 1m
	§10.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Espace libre à côté du coffret de 30cm
	§10.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





[bookmark: _Toc414993329][bookmark: _Toc147772664]Câbles
Câbles de raccordement au réseau de distribution
Tracé des câbles HT à l’extérieur
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Tracé des câbles HT toujours accessible au GRD
	§11.2.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ou

	Tracé câbles HT non accessible ultérieurement
	§11.2.4
	|_|
	
	
	
	Exécuté par l’entrepreneur de l’URD,
Vérifié par le surveillant de chantier du GRD

	- Aucun bâtiment érigé au dessus du tracé de câble
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- Tracé complet des câbles HT ≤25m
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- Solution 1
	
	
	
	
	
	

	- chambre de tirage min tous les 25m ou si changement de direction >15°
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- chambre de tirage de min 1,5 x 0,8 x 1m (Lx lxH)
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- En cas de modification de direction >90° => chambre de tirage min 1,5 x 1,5 x 1m (LxlxH)
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- Solution 2
	
	
	
	
	
	

	- utilisation d’un caniveau à câbles avec couvercles amovibles
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	




Tracé des câbles HT intérieur
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence d’une échelle à câble pour fixation des câbles
	§11.2.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Fixation des câbles tous les m
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	Exécuté par le poseur de câbles du GRD,
Vérifié par le surveillant de chantier du GRD

	Respect du rayon de courbure pour chaque changement de direction du tracé de câble
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si les câbles traversent d’autres locaux (autres compartiments résistants au feu)à conformité aux exigences des services incendie et à l’article 104 du RGIE
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Chemin de câbles signalés  par panneaux de danger réglementaires
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	



Câbles de raccordement au réseau de distribution interne de l’URD
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Câbles de type monopolaires en conformité NBN HD 620
	§11.3
	|_|
	|_|
	
	
	

	Les jonctions entre câbles à l’extérieur du bâtiment et enfouies en terre
	
	|_|
	|_|
	
	
	

	Section de câble ≥ 70²EXCVB ou 95² EAXCVB
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Tracé des câbles extérieur du réseau interne différent du tracé des câbles de réseau GRD, sauf si caniveau
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	Vérifié par le surveillant de chantier du GRD

	Présence d’une échelle à câble pour fixation des câbles
	
	|_|
	|_|
	
	
	





Câbles pour le raccordement au transformateur HT
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Câbles de type monopolaires en conformité NBN HD 620
	§11.4.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Les jonctions entre câbles à l’extérieur du bâtiment et enfouies en terre
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si interrupteur combiné fusibles : Section de câble ≥ 25²EXCVB ou EXeCWB
	§11.4.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si disjoncteur : Section de câble ≥ 50²EXCVB (pour réseau avec Ik 20kA-1s) ou ≥ 70²EXCVB (pour réseau avec Ik 25kA-1s) ou ≥ 95² EAXCVB
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Terminaisons côté transfo adaptées à une connexion sur isolateurs de traversées selon NBN EN 50180
	§11.4.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Terminaisons côté FU : 
- adaptées à une connexion sur isolateurs de traversées selon NBN EN 50181 pour  enveloppe à pression scellée, 
- ou terminaisons sur cuivre nu pour matériel à isolation dans l’air
	§11.4.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





Câbles BT entre le transformateur et le sectionnement général en BT
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Câbles d’un autre type avec dossier technique de justification
	§11.5.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Tous les câbles sont de même longueur (max 1% différence)
	§11.5.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Utilisation de busbar si puissance 
- > 800kVA pour une tension de 230V
- >1250kVA pour une tension de 400V
	§11.5.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Câbles placés sur une échelle à câbles ventilés et placés en trèfle 
	§11.5.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Fixation des câbles tous les 25cm avec collier adéquat
	§11.5.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’une protection contre le contact direct IPXX-B
	§11.5.4
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


Section des câbles : 
	Choix du schéma type de placement des câble (selon §11.5.3 du C2/112) 

	1a
	2a
	3a
	4a
	5a
	6a
	1b
	2b
	3b
	4b
	5b

	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|


Câbles pour les auxiliaires
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Câbles de type XVB si intérieur ou EVAVB si extérieur
	§ 11.6.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Câbles placés sur chemin de câbles, échelle à câble ou en tube 
	§11.6.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Section de câbles suivant art 117 et 118 du RGIE
	§11.6.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





[bookmark: _Toc414993330][bookmark: _Toc147772665]Sectionnement général BT
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence d’un interrupteur avec coupure de sécurité selon art 235 du RGIE pour le circuit principal 
	§ 15.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’un interrupteur avec coupure de sécurité selon art 235 du RGIE pour le circuit des auxiliaires
	§ 15.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Coupure visible située dans le même local que le tfo auquel elle est reliée
	§ 15.2.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Installation du circuit principal muni d’une protection IPXX-B
	§ 15.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sectionnement mécaniquement verrouillable
	§ 15.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Sectionnement placé contre un mur (pas au dessus d’une source de chaleur)
	§ 15.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Présence d’étiquettes indiquant tension et sens du champ tournant
	§ 15.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Liaison entre coupure visible des auxiliaires  et tfo:
	
	

	Si par câblesà coupure visible dans tableau divisionnaire
	§ 15.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Si par busbar à coupure visible intégrée à busbar
	§ 15.3.3
	|_|
	|_|
	|_|
	
	



Exécution de la coupure de sécurité du circuit principal:
	Disjoncteur 
	|_|

	Interrupteur
	|_|

	Interrupteur avec fusible
	|_|




[bookmark: _Toc414993331][bookmark: _Toc147772666]URD raccordé directement au PO
Caractéristiques électriques des FU
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Ik PO ≤ 25kA-1s
	
	
	
	
	
	

	- URD avec production décentralisée significative
	
	
	
	
	
	


	- directement raccordé à la cabine de dispersion= Ik 20kA-1s et IAC 16kA-1s
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- directement raccordé au PO ou assimilé : Ik25kA-1s et IAC 20kA-1s
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- URD sans production décentralisée significative
	
	
	
	
	
	

	- directement raccordé au PO au moyen de plusieurs liaisons : Ik20kA-1s et IAC 16kA-1s 
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- directement raccordé au PO au moyen d’un raccordement simple : Ik20kA-1s et IAC 14kA-1s
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Ou

	Ik PO > 25kA-1s : Ik 25kA-1s et IAC 25kA-1s
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Compartiment BT compatible au placement des protections sélectives du câble
	§ 18.5
	|_|
	|_|
	|_|
	
	





[bookmark: _Toc414993332][bookmark: _Toc147772667]Production décentralisée > 10kVA
Rapport de contrôle
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Rapport de contrôle du relais de découplage
	§ 19.3
	|_|
	|_|
	
	
	doit incomber à l’installateur de la P.D., peut venir ultérieurement à la remise du dossier technique

	Rapport de contrôle de l’installation de production décentralisée
	§19.3
	|_|
	
	
	|_|
	

	Examen de conformité électrique à laquelle la PD est raccordée
	§19.4
	|_|
	
	
	|_|
	


Mesure de tension pour la protection de découplage
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Mesure de tension en HT (obligatoire si puissance apparente d’injection >1000kVA et/ou  tfo en dehors de la cabine de tête et/ou PD répartie sur plusieurs tfo)
	§19.4.1
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- mesure sur TP de comptage
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- mesure sur 2è set de TP
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	OU

	Mesure de tension en BT 
	§19.4.2
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- Mesure dans la cabine de tête (immédiatement en aval du sectionnement général des auxiliaires, côté BT du tfo)
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	- Mesure est au niveau de la PD (si PD trop loin de cabine de tête)  
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	




Protection de back-up 
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Présence d’une protection de back-up
	§19.7
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	ou

	Dossier de justification d’absence de protection de back-up (si exigée par C10/11 suivant exceptions du §19.7.3.2)
	§19.7
	|_|
	|_|
	|_|
	
	


Relais de découplage
	Descriptions
	Référence C2/112
	Installateur
	Vérifications GRD
	Remarques et dérogations accordées

	
	
	
	Plan
	Sur site
	Essai
	

	Relais intégré dans la porte de l’armoire ou se trouve ce relais
	§19.7
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Réglages verrouillables
	
	|_|
	|_|
	|_|
	
	

	Armoire de découplage scellable
	
	|_|
	|_|
	|_|
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