C2/112

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

VOOR AANSLUITING

OP HET HS-DISTRIBUTIENET

BIJLAGE 1 – Checklijst conformiteitscontrole

uitgave 10.10.2023

Aanpassing in functie van de gepubliceerde amendementen

# Checklijst voor de controle van conformiteit van nieuwe installaties met het voorschrift C2/112

1.1	Inhoud van het technisch dossier	5

1.2	Conformiteit van het lokaal	6

1.3	Controle gebouw	11

1.4	HS FU’s	15

1.5	Aarding van de cabine	18

1.6	Hulpvoedingen	19

1.7	Elektrische beveiligingen	20

1.8	Vermogentransformator	23

1.9	Meting	26

1.10	Kabels	28

1.11	Zichtbare scheiding LS bord	32

1.12	DNG rechtstreeks aangesloten op een TS	33

1.13	Decentrale productie > 10 kVA	34

Deze bijlage omschrijft de controles op de naleving van de specificaties beschreven in het Synergrid voorschrift C2/112 en vat ze samen in een checklijst.

De DNB zal het technisch dossier van de DNG gewoonlijk opgesteld door zijn installateur analyseren. Dit gebeurt aan de hand van een checklijst die hierna in detail wordt toegelicht. De bijkomende eisen van elke DNB zoals vermeld in § 1.5 van het voorschrift C2/112 staan niet in deze checklijst vermeld evenals eventuele lokale voorschriften van regio, provincie of gemeente.

Het voorschrift C2/112 beschrijft de verschillende fases voor een aansluiting. Hieronder wordt de figuur van Hoofdstuk 2 herhaald.

Legende:

|  | Fase voor de DNG, zijn installateur of de keurder |
| --- | --- |
|  | Fase voor DNB |

Het opstellen van het technisch dossier door de DNG (gewoonlijk zijn installateur) vindt plaats in fase 3. De analyse van het technisch dossier door de DNB in fase 4.

Deze check-lijst kan ook gebruikt worden voor de aanpassing van een cabine. De items die niet van toepassing zijn voor aanpassingen worden niet ingevuld.

De controles die de DNB moet uitvoeren bij het indienen van het dossier (stap 4) zijn conform wanneer de vakjes van de kolom “plan” aangekruist zijn. De DNB noteert in de laatste kolom zijn opmerkingen, de afwijkingen die hij kan toestaan of de reden(en) waarom hij de afwijkingen afkeurt.

Eenmaal de cabine is afgewerkt (d.w.z. ten minste het lokaal, zijn HS-apparatuur en de TI & TP, met inbegrip van de LS-bekabeling voor de meting) en het P.V. van het erkend organisme verkregen is, dat toelaat om de cabine onder spanning te brengen, kijkt de aangeduide ontvanger van de DNB de conformiteit na van de realisatie met behulp van de check-lijst (kolom “ter plaatse”).

## Inhoud van het technisch dossier

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Definitieve stedenbouwkundig plan (.dxf) | §2.3 |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsplannen van het lokaal (met de functionele HS-eenheden, leidingen, HS-apparatuur, transfo, meting, stopcontacten,…) en aanduiding van alle afmetingen | §2.3 |  |  |  |  |  |
| Gedetailleerde toegangsprocedure voor de DNB, positie van de sleutelkast,… | §2.3 |  |  |  |  |  |
| Principeschema weergegeven a.h.v. de standaardsymbolen van de FU beschreven in de C2/119, karakteristieken van de smeltveiligheden/instelling van het relais met de nomenclatuur en de eigenschappen volgens het model in de C2/119 | §2.3 |  |  |  |  |  |
| Bekabelingsschema van de beveiligingsinrichtingen en instellingen van de FU alsook de schema’s van de hulpvoedingen | §2.3 |  |  |  |  |  |
| Indien van toepassing : verklaring van de architect (weerstand lokaal ten gevolge van een interne boog) | §2.3, §5.15 (Amendement1) |  |  |  |  |  |
| MS- en LS-aardingsplan en aardingsstaven, aansluitingsschema aardingslat (equipotentiale verbindingen) | H 14 |  |  |  |  |  |
| Keuze en eigenschappen van het afdichtingssysteem | §12.3.6 |  |  |  |  |  |
| Routinetestrapport van de TI, TP en vermogentransformator | §8.8, H 9 |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsschema’s van de decentrale productie-eenheid * | §19.3 |  |  |  |  |  |
| Inplantingsschema van de verschillende onderdelen van de decentrale productie-eenheid * | §19.3 |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringsschema van de noodvoeding * | §20.3 |  |  |  |  |  |

* indien van toepassing

## Conformiteit van het lokaal

Configuratie van het lokaal:

|  | Vrijstaand | §5.1 van C2/112 |
| --- | --- | --- |
|  | Aangrenzend |  |
|  | Geïntegreerd |  |

Geef in onderstaande tabel het type gebouw aan, gelinkt met de categorie van de HS-apparatuur en vul de volgende tabel in

|  | AA10 met gas afvoer door een kanaal buiten het schakellokaal (toekomstige AA13) AA20 AA33 | AA10 met gas afvoer door een expansie volume onder de schakelapparatuur AA31 met gas afvoer door een expansie volume onder de schakelapparatuur (toekomstige AA30) | AA10 met gas afvoer rechtstreeks in het schakellokaal (toekomstige AA11) AA15 AA31 met gas afvoer rechtstreeks in het schakellokaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieuw geprefabriceerd gebouw in beton |  |  |  |
| Gehomologeerd conform C2/115-3 | Altijd toegelaten | Altijd toegelaten | Niet van toepassing |
| Niet gehomologeerd – gebaseerd op de specificatie C2/115-3* |  | Annex A, sectie 1 |  |
| Niet gehomologeerd – niet gebaseerd op de specificatie C2/115-3 |  | Annex A, sectie 2 |  |
| Succesvol getest IAC AB 16kA-1s volgens IEC 62271-202. |  | Test rapport |  |
| Nieuw niet-geprefabriceerd gebouw (vb.: inbouwcabine, gemetst gebouw, …) |  |  |  |
| Gebaseerd op de specificatie C2/115-3* | Altijd toegelaten | Annex B, sectie 1 | Niet van toepassing |
| Niet gebaseerd op de specificatie C2/115-3 |  | Annex B, sectie 2 |  |
| Nieuw geprefabriceerd gebouw niet in beton (vb.: metaal, polyester, …) |  |  |  |
| Algemene regel | Altijd toegelaten | Specifiek dossier dient ingediend te worden door de aanvrager |  |
| Bestaand gebouw |  |  |  |
| Algemene regel | Altijd toegelaten | Niet toegelaten tenzij na indiening van een risicoanalyse goedgekeurd door de DNB |  |

*Gebouw gebaseerd op de specificatie C2/115-3: de minimale drukweerstand tegen een interne boog is berekend voor omhulsels met de volgende kenmerken:

- Categorie van schakelapparatuur

  - AA10 met gas afvoer door een expansie volume onder de schakelapparatuur

  - AA31 met gas afvoer door een expansie volume onder de schakelapparatuur

- Volume van de schakelruimte:

  - Tussen de 15m³ en 30m³ met een lengte-breedte verhouding van maximaal 2.

  - Tussen de 30m³ en 55m³ met een maximale lengte van 9m en een maximale breedte van 2,5m.

- Aantal ventilatie-openingen: 2 of 4

- Gebouw is voorzien van een kelder en heeft een rechthoekige vorm.

| Beschrijving |  | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan | Ter plaatse |  | Test |  |  |
| Het passende document bezorgen volgens het in de vorige tabel aangekruiste vakje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geef aan of een document nodig is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AA10 met gas afvoer door een kanaal buiten het schakellokaal (zal AA13 worden in de toekomst) - AA33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afvoerkanaal geleverd door de fabrikant van de HS-apparatuur |  | §5.6 & §5.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| De uitlaatklep van het gaskanaal is zo geconstrueerd dat de gassen enkel en alleen naar boven kunnen uitgeblazen worden. De uitblaas moet gebeuren op een hoogte ≥ 2m. |  | §5.6 & §5.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Geïnstalleerd in een gehomologeerde prefab cabine - AA10 met gas afvoer door expansie volume onder de schakelapparatuur - AA31 met gas afvoer door expansie volume onder de schakelapparatuur (zal AA30 worden in de toekomst) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naam van de fabrikant van de cabine |  |  |  |  |  |  |  | invullen |  |
| Model van de cabine |  |  |  |  |  |  |  | invullen |  |
| Synergrid referentie volgens C2/115-0 |  |  |  |  |  |  |  | invullen |  |
| Aanwezigheid van het typeplaatje van C2/115-3 in de cabine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niet geïnstalleerd in een gehomologeerde prefab cabine - AA10 met gas afvoer door expansie volume onder de schakelapparatuur - AA31 met gas afvoer door expansie volume onder de schakelapparatuur (zal AA30 worden in de toekomst) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opening in de vloerplaat voor de evacuatie van de gassen bevindt zich achter de transformator |  | §5.4 & §5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Als geen transformator aanwezig is, wordt een afgesloten, drukvast kanaal voorzien rond de opening tot aan de uitgang van het lokaal. |  | §5.4 & §5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alle andere openingen in de vloerplaat zijn afgedicht |  | §5.4 & §5.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - AA10 met gas afvoer rechtstreeks in het schakellokaal (zal AA11 worden in de toekomst) - AA31 met gas afvoer rechtstreeks in het schakellokaal (blijft AA31 in de toekomst) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wand wordt niet gebruikt als als wand van het evacuatiekanaal (alleen van toepassing op deze AA10) |  | §5.5 & §5.10 |  |  |  |  |  |  |  |

## Controle gebouw

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Afmetingen van het lokaal |  |  |  |  |  |  |
| Hoogte van het lokaal (> 2,20 m) | §12.2.1 |  |  |  |  |  |
| Hoogte bodem kabelkanaal-plafond (> 2,80 m) | §12.2.1 |  |  |  |  |  |
| Breedte schakelgang (min 80 cm met toestemming en bevestiging van de DNG) | §12.2.2 |  |  |  |  |  |
| Ideale breedte schakelgang: diepte FU + 50cm | §12.2.2 |  |  |  |  |  |
| Hoogte kabelkanaal en eventuele sokkel in functie van de kabel en van het HS-apparatuur |  |  |  |  |  |  |
| HS modulair – kabel 240 mm²: 600 mm | §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| HS modulair –kabel 400 mm²: 1000 mm | §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| HS modulair – kabel 630 mm²: 2000 mm | §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| HS RMU – kabel 240 mm²: 600 mm | §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| In geval van prefabcabines mag deze hoogte gereduceerd worden (volgens voorschriften C2/115). Deze hoogte moet aangeduid worden in de kolom met opmerkingen met vermelding van de sectie van de kabel. |  |  |  |  |  |  |
| Binneninrichting |  |  |  |  |  |  |
| De eisen van de brandweer respecteren | §12.3.1 |  |  |  |  |  |
| Droogte van het lokaal voor het monteren van het materiaal | §12.3.2, §12.3.6 |  |  |  |  |  |
| Beschermingsgraad IP23D | §12.3.2 |  |  |  |  |  |
| Zelfde thermische inertie en stabiliteit als die van traditionele wanden | §12.3.2 |  |  |  |  |  |
| De vloer is effen en antislip | §12.3.3 |  |  |  |  |  |
| Mechanische weerstand ondergrond (min 3000daN/m²) | §12.3.3 |  |  |  |  |  |
| Hoogte van de vloer ten opzichte van de openbare weg >0,1m | §12.3.3 |  |  |  |  |  |
| Binnen- en buitenmuren gecementeerd of opgevoegd | §12.3.4 |  |  |  |  |  |
| Binnenmuren geverfd in lichte kleur | §12.3.4 |  |  |  |  |  |
| Mechanische weerstand plafond en plat dak (>200daN/m²) | §12.3.5 |  |  |  |  |  |
| Waterdichtheid van het dak | §12.3.5 |  |  |  |  |  |
| Afwezigheid van onbekende leidingen | §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid afgedichte kabeldoorgang van de HS-luskabels | §12.3.6 |  |  |  |  |  |
| Afdichting van alle kabeldoorgangen die nog niet gebruikt worden | §12.3.6 |  |  |  |  |  |
| Merk en type van de afgedichte HS-kabeldoorgang erkend door DNB | §12.3.6 | Hiernaast opgeven |  |  |  |  |
| Deuren |  |  |  |  |  |  |
| Deur met 4 scharnieren en met sluitingsmechanisme met 3 vergrendelingspunten (BB10, 20, 30) | §12.4 |  |  |  |  |  |
| Afmetingen deur (h > = 2, breedte > = 0,95 m) | §12.4 |  |  |  |  |  |
| De toegangsdeur opent naar buiten toe | §12.4 |  |  |  |  |  |
| Blokkering in openstaande positie | §12.4 |  |  |  |  |  |
| Opening deur mogelijk zonder sleutel van binnenuit | §12.4 |  |  |  |  |  |
| Wettelijke vermeldingen aan buitendeur opgehangen | §12.4 |  |  |  |  |  |
| Afdichten kabelkanaal naast de FU’s en voor LS-installatiedelen. | H 6, §12.2.4 |  |  |  |  |  |
| Kabeldoorgang voor meetwagen |  |  |  |  |  |  |
| Kabeldoorgang voor meetwagen 250 x 250mm of diam. 250mm | §12.5 |  |  |  |  |  |
| Ventilatie |  |  |  |  |  |  |
| Beschermingsgraad ventilatie - openingen (IP23D) | §12.6.1 |  |  |  |  |  |
| Ventilatie 0,5m² min of 0,6m² indien gecombineerd met overdrukfunctie | §12.6.1 |  |  |  |  |  |
| Adequate positie (condensatie op HS-materiaal) van de hoge en lage ventilatie -openingen | §12.6.2 |  |  |  |  |  |
| Indien aanwezigheid van geforceerde ventilatie: technisch dossier van deze installatie | §12.6.3 |  |  |  |  |  |
| Uitrusting voor hulpdiensten |  |  |  |  |  |  |
| Afwezigheid van vensters | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Toegang |  |  |  |  |  |  |
| Zone van min 1,25m breed voor toegang tot openbare weg | §12.8 |  |  |  |  |  |
| De vloer van de toegangsweg is effen en antislip | §12.3.3 |  |  |  |  |  |
| Cabines met geleidende wanden |  |  |  |  |  |  |
| Geval 1 (elektrisch geleidende wanden) |  |  |  |  |  |  |
| Aardingslus op 60cm diepte en op een afstand van 1m van de cabine | §12.9, §14.2, §14.3.2.1 |  |  |  |  |  |
| Aardingsstaven op 45° en op 2,5m afstand van elkaar | §12.9, §14.2, §14.3.2.1 |  |  |  |  |  |
| Niet-geleidende bodembedekking met een breedte van 1m rond de cabine | §12.9 |  |  |  |  |  |
| Isolerende afsluiting op een afstand van 1,25m rondom de cabine indien de stedenbouwkundige voorschriften dit toelaten | §12.9 |  |  |  |  |  |
| Geval 2 (wanden met een diëlektrische weerstand) |  |  |  |  |  |  |
| Testrapport van de diëlektrische weerstand van de wanden. | §12.9 |  |  |  |  |  |

## HS FU’s

### Voor alle types materiaal

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid specifieke schakelaccessoires | C2/113 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid handleiding in de officiële taal van het gewest | C2/113 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid didactische panel en (K, T, D met en zonder motor) | C2/113 |  |  |  |  |  |
| Conformiteit foutstroomindicators (volgens de voorschriften van de DNB) | §3.2, §17.4.6 |  |  |  |  |  |

Het materiaal is van het type :

|  | AA10 | ga naar § 1.4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | AA15 | ga naar § 1.4.3 |
|  | AA20 | ga naar § 1.4.4 |
|  | AA31 | ga naar § 1.4.5 |
|  | AA33 | ga naar § 1.4.6 |

### FU van de categorie AA10

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Conformiteit C2/117 | §6.2.4 |  |  |  |  | Zie schema |
| Merk HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Type HS FU |  |  |  |  |  |  |
| Buffervolume van 0,7m³ aanwezig via gekeurde sokkel | §6.3.2 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Buffervolume van 0,7m³ via kabelkelder/kabelkanaal, (alle deksels in de vloer moeten drukvast afgesloten worden) | §6.3.2.2.1 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Combinatie van beide | §6.3.2.2.1 |  |  |  |  |  |

### FU van de categorie AA15

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Conformiteit C2/117 | §6.2.4 |  |  |  |  | Zie schema |
| Merk HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Type HS FU |  |  |  |  |  |  |
| FU met geïntegreerde koelinrichting | §6.3.3 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| FU zonder geïntegreerde koelinrichting. Kabelkelder/kabelkanaal als buffervolume ≥ 0,7m³ met koelinrichting (verankering van alle deksels in de vloer). | §6.3.3 |  |  |  |  |  |

### FU van de categorie AA20

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Conformiteit C2/117 | §6.2.4 |  |  |  |  |  |
| Merk HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Type HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |

### FU van de categorie AA31/32

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Conformiteit C2/117 | §6.2.4 |  |  |  |  |  |
| Merk HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Type HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Aanwezigheid boogafleidingskit indien nodig | §6.2.4 |  |  |  |  |  |

### FU van de categorie AA33

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Conformiteit C2/117 | §6.2.4 |  |  |  |  |  |
| Merk HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Type HS FU |  |  |  |  |  | Aan te vullen |
| Afvoerkanaal >2m extern circulatieniveau | §6.3.7 |  |  |  |  |  |

## Aarding van de cabine

### In geval van globale aarding

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Alle aardingen zijn onderling verbonden op de hoofdaardingslat of scheider | §14.2 |  |  |  |  |  |
| Aardingslus onder de funderingen van het gebouw |  |  |  |  |  |  |
| Aardingsstaaf onder een hoek van 45° rond de cabine |  |  |  |  |  |  |
| Equipotentiale verbinding tussen de PEN-geleider en het sterpunt van de transfo |  |  |  |  |  |  |
| Alle equipotentiale verbindingen met de HS-massa’s in geel/groene VOB 25mm² |  |  |  |  |  |  |
| Niet-geleidend sas voor de deur |  |  |  |  |  |  |

### In geval van niet-globale aarding

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Visuele controle van de bijkomende maatregelen: scheiding van 15m tussen de HS-aarding en de LS-aarding | §14.2 |  |  |  |  |  |
| Aardingslus onder de funderingen van het gebouw |  |  |  |  |  |  |
| Aardingsstaaf onder een hoek van 45° rond de cabine |  |  |  |  |  |  |
| Al de intern geleidende massa’s zijn geaard |  |  |  |  |  |  |
| Geïsoleerde opstelling (bouten, isolerende platen,…) |  |  |  |  |  |  |
| Isolatie van de geleidende interne wanden (platen, isolerende bedekking, isolerend tapijt,…) |  |  |  |  |  |  |
| Alle equipotentiale verbindingen met de HS-massa’s in geel/groene VOB 25mm² |  |  |  |  |  |  |
| Niet-geleidend sas voor de deur |  |  |  |  |  |  |

## Hulpvoedingen

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Verlichting en contactdozen |  |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van 2 verlichtingstoestellen | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Verlichting (> 120 Lux) | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Verlichting bediend door deurcontact. Bij gebrek hieraan lichtschakelaars in de onmiddellijke nabijheid van de inkomdeur | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Schakelaars en verlichtingstoestellen klasse 2 | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Noodverlichting indien geen onmiddellijke toegang tot buiten | §12.7.1 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid huishoudelijke contactdoos 16A | §12.7.2 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid industriële contactdoos CEE 32A | §12.7.2 |  |  |  |  |  |
| Voeding |  |  |  |  |  |  |
| Hulpspanning via batterijen van 24/48V DC | §16.2 |  |  |  |  |  |
| Hulpspanning van de uitrusting zonder back-up van 230V AC | §16.2 |  |  |  |  |  |
| Aansluiting van de hulpdiensten verwezenlijkt aan de aankomstklemmen van het toestel dat de veiligheidsonderbreking uitvoert | §15.3 |  |  |  |  |  |

## Elektrische beveiligingen

### Beveiliging tegen overstromen

#### Algemene beveiliging

in geval van één enkele transfo ≤ 800kVA opgesteld in de schakelruimte bij een spanning van 10 kV en hoger of ≤ 400 kVA bij een spanning tussen 5 en 6,6 kV

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Algemene beveiliging met smeltveiligheden | §13.3.2 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Algemene beveiliging met vermogensschakelaar | §13.3.2 |  |  |  |  |  |

in geval van één enkele transfo opgesteld in een ander lokaal op meer dan 10m van de schakelruimte of

één enkele transfo > 800kVA bij een spanning van 10 kV en hoger of > 400 kVA bij een spanning tussen 5 en 6,6 kV

of aanwezigheid van meerdere transfo’s of aanwezigheid van een intern-net

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Algemene beveiliging vermogensschakelaar | §13.3.2 |  |  |  |  |  |

#### Individuele beveiliging van de transformator

in geval van één enkele transfo => de algemene beveiliging vervult de rol van individuele beveiliging

in geval van meerdere transfo’s

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Transfo tot 800kVA: met gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden (of met vermogensschakelaar) of 400 kVA voor spanningen tussen 5 en 6,6 kV | §13.3.3 |  |  |  |  |  |
| Transfo > 800kVA (of 400 kVA voor spanningen tussen 5 en 6,6 kV): vermogensschakelaar | §13.3.3 |  |  |  |  |  |

#### In geval van een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden: stroomsterkte van de smeltveiligheid (gegeven door DNB)

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Geef de waarde op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Beveiliging tfo 1 | §13.2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Beveiliging tfo 2 | §13.2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Beveiliging tfo 3… | §13.2.2.2 |  |  |  |  |  |

#### In geval van vermogensschakelaar: Instelling van het relais (gegeven door DNB)

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Geef de waarde op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Algemene beveiliging | §13.2.3.2 |  |  |  |  | I>: t> : I>> : t>> : I0> : t0> : |
| Consistentie tussen de keuze van TI en de I0 om de selectiviteit van het net te verzekeren | §13.2.3.2 |  |  |  |  | Nazicht met de lijst |
| Testrapporten van het relais overhandigd aan de DNB | Bijlage 5 |  |  |  |  |  |
| Instellingspaneel van de verzegelbare vermogensschakelaar | h13 |  |  |  |  |  |

#### Regeling van het contractueel aansluitvermogen aan de LS-zijde indien de algemene beveiliging gebeurt via een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| LS-vermogensschakelaar | h13 |  |  |  |  |  |
| Testrapporten van het relais overhandigd aan de DNB | Bijlage 5 |  |  |  |  |  |
| Instellingspaneel van de verzegelbare LS-vermogensschakelaar | h15 |  |  |  |  |  |

### Minimumspanningsbeveiliging/ telegesignaleerde KSV

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Als telegesignaliseerde KSV (zie §1.4.1 van de checklist) |  |  |  |  |  |  |
| Minimumspanningsbeveiliging tfo 1 | §13.4 |  |  |  |  |  |
| Minimumspanningsbeveiliging tfo 2 | §13.4 |  |  |  |  |  |
| Minimumspanningsbeveiliging tfo 3... | §13.4 |  |  |  |  |  |

#### Automatische wederinschakeling

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Automatische wederinschakeling optioneel | §13.4.3 |  |  |  |  |  |

## Vermogentransformator

### In olie gedompelde transformatoren

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid kenplaat (die zelfs onder spanning kan afgelezen worden) | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Voor elke transformator met bouwjaar na 1/7/2015: beperkte verliezen volgens Ecodesign. Verliezen zijn leesbaar op de kenplaat | §8.2 |  |  |  |  |  |
| Indien recuperatie transfo, routinetestrapport en certificaat van olieanalyse beschikbaar en bijgevoegd aan dossier | §8.9 |  |  |  |  |  |
| Aansluitklemmen zijn plugbare stekkers | §8.2 |  |  |  |  |  |
| Spanningsregelaar (indien gevraagd door de DNB) 0%,±2,5%, ±5% | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Primaire wikkeling in driehoek geschakeld met isolatiespanning van 17,5kV | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Aansluitingen aan LS-zijde voorzien van een IPXX-B bescherming tegen rechtstreekse aanraking door middel van kunststof afdekkappen of krimpmoffen | §11.5.4 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van een opvangbak voor olie | §8.2 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Waterdichte kabelkelder | §8.2 |  |  |  |  |  |

### Droge transformator

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid kenplaat (die zelfs onder spanning kan afgelezen worden) | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Beperkte verliezen volgens §8.3 leesbaar op kenplaat | §8.3 |  |  |  |  |  |
| Spanningsregelaar (indien gevraagd door de DNB) 0%,±2,5%, ±5% | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Primaire wikkeling in driehoek geschakeld met isolatiespanning van 17,5kV | §8.1 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van schermen tegen rechtstreekse aanraking | §8.3 |  |  |  |  |  |
| Opgesteld in een lokaal dat niet aan het schakellokaal grenst (tenzij deze beveiligd wordt door een gecombineerde lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden) | §8.3 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Opgesteld in een lokaal dat kan weerstaan aan een overdruk van 125hPa | §8.3 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van max t° beveiliging | §8.3 |  |  |  |  |  |
| Routinetestrapporten beschikbaar bij de DNB | §8.8 |  |  |  |  |  |

### Gerecupereerde transformator

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Enkel toegelaten voor in olie gedompelde transformatoren | §8.9 |  |  |  |  |  |
| Verliezen < CC’ | §8.9 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid kenplaat (die zelfs onder spanning kan afgelezen worden) | §8.9 |  |  |  |  |  |

## Meting

### Meting op LS

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Vermogen tfo ≤ 250kVA (Vlaams Gewest) of < 250 kVA (Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) transfo in de cabine | §10.2 |  |  |  |  |  |
| Verzegelbare afdekkappen | §10.2 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Meterkast waarvan de toegang verzegeld is | §10.2 |  |  |  |  |  |

### Meting op HS

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| 3TC 3TT (rapport) | §10.3 |  |  |  |  |  |
| Sectie TI kring 2,5mm² indien < 8m en 4mm² indien > 8m afstand |  | …m |  |  |  | Aan te vullen |
| Sectie TP kring 2,5mm² | §10.3 |  |  |  |  |  |
| Kenmerken TI (20kA/25kA ) | §10.3 |  |  |  |  |  |
| Aansluitschema van de HS-meting conform bijlage 4 | Bijlage 4 |  |  |  |  |  |
| Inspectierapport via erkend organisme | §10.4.4 |  |  |  |  |  |

### Meterkast

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Indexen gemakkelijk leesbaar (op ooghoogte) | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Buiten het genaakbaarheidsvolume | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Bevestiging op een vrije wand (niet op FU) | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Min hoogte onder de meterkast 120cm | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Max hoogte tot de bovenkant van de meterkast 200cm | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Min ruimte tussen plafond en bovenkant meterkast 40cm | §10.5 |  |  |  |  | Specifiëren : …….m |
| Vrije ruimte van 60cm breed voor de bevestiging van de meetgroep en de ophanging van een tweede kast | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Vrije ruimte voor de meetgroep 1m | §10.5 |  |  |  |  |  |
| Vrije ruimte van 30cm naast de meetgroep | §10.5 |  |  |  |  |  |

## Kabels

### Kabels voor de aansluiting op het distributienet

#### Tracé van de HS-kabels buiten de gebouwen

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Tracé van de kabels steeds toegankelijk voor de DNB | §11.2.4 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Tracé van de kabels later ontoegankelijk | §11.2.4 |  |  |  |  | Uitgevoerd door de aannemer van de DNG, nagekeken door de werftoezichter van de DNB |
| - Geen enkel gebouw opgetrokken boven het kabeltracé |  |  |  |  |  |  |
| - Volledig tracé HS-kabels < 25m |  |  |  |  |  |  |
| - Oplossing 1 |  |  |  |  |  |  |
| - trekputten min om de 25m of indien richtingsverandering >15° |  |  |  |  |  |  |
| - trekput van min 1,5 x 0,8 x 1m (LxBxH) |  |  |  |  |  |  |
| - In geval van richtingsverandering >90° trekput min 1,5 x 1,5 x 1m (LxBxH) |  |  |  |  |  |  |
| - Oplossing 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Gebruik van kabelkokers met afneembare deksels |  |  |  |  |  |  |

#### Tracé van de HS-kabels in de gebouwen

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid kabelladers voor bevestiging van de kabels | §11.2.5 |  |  |  |  |  |
| Bevestiging van de kabels om de meter |  |  |  |  |  | Uitgevoerd door de kabellegger van de DNB, nagekeken door de werftoezichter van de DNB |
| Nakoming van de buigstraal voor elke richtingsverandering van het kabeltracé |  |  |  |  |  |  |
| Indien de kabels door andere lokalen lopen (andere brandbestendige compartimenten) conform de eisen van de brandweer en art. 104 van het AREI |  |  |  |  |  |  |
| Kabeldragers gesignaleerd door reglementaire waarschuwingsborden |  |  |  |  |  |  |

### Kabels voor de aansluiting op het intern distributienet van de DNG

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Kabels van het monopolaire type en conform NBN HD 620 | §11.3 |  |  |  |  |  |
| De verbindingsmoffen buiten het gebouw en in de grond ingegraven |  |  |  |  |  |  |
| Kabelsectie ≥ 70²EXCVB of 95² EAXCVB |  |  |  |  |  |  |
| Kabeltracé externe kabels van het intern distributienet is verschillend van kabeltracé van het DNB-net behalve als de kabels zich in een kabelkanaal bevinden |  |  |  |  |  | Nagekeken door de werftoezichter van de DNB |
| Aanwezigheid van een kabelladder voor bevestiging van de kabels |  |  |  |  |  |  |

### Kabels voor de aansluiting aan de HS-transformator

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Kabels van het monopolaire type en conform NBN HD 620 | §11.4.1 |  |  |  |  |  |
| De verbindingsmoffen buiten het gebouw en in de grond ingegraven |  |  |  |  |  |  |
| Indien gecombineerde lastscheidingsschakelaar: kabelsectie ≥ 25² EXCVB of EXeCWB | §11.4.2 |  |  |  |  |  |
| Indien vermogensschakelaar : kabelsectie ≥ 50² EXCVB (voor net met Ik 20kA-1s) of ≥ 70² EXCVB (voor net met Ik 25kA-1s) of ≥95² EAXCVB |  |  |  |  |  |  |
| Eindsluitingen aan de transfo-zijde aangepast aan een verbinding op doorvoerisolatoren volgens NBN EN 50180 | §11.4.3 |  |  |  |  |  |
| Eindsluitingen FU-zijde: - aangepast aan een verbinding op doorvoerisolatoren volgens NBN EN 50181 voor een onder druk staande kuip, - of eindsluitingen op bloot koper voor materiaal met luchtisolatie | §11.4.3 |  |  |  |  |  |

### LS-kabel tussen transformator en de algemene zichtbare scheiding op LS

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Kabels van een ander type met verantwoording in technisch dossier | §11.5.1 |  |  |  |  |  |
| Alle kabels zijn van dezelfde lengte (max 1% verschil) | §11.5.1 |  |  |  |  |  |
| Gebruik railkokerverbinding (busbars) indien vermogen - > 800kVA voor een spanning van 230V - >1250kVA voor een spanning van 400V | §11.5.1 |  |  |  |  |  |
| Kabels geplaatst op een verluchte kabelladder en in klaverblad opgesteld | §11.5.2 |  |  |  |  |  |
| Bevestiging van de kabels om de 25cm met adequate kabelbinders | §11.5.2 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van IPXX-B bescherming tegen rechtstreekse aanraking | §11.5.4 |  |  |  |  |  |

Kabelsecties :

| Keuze van het schema voor type kabelplaatsing (volgens §11.5.3 van de C2/112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |

### Kabels voor de hulpvoedingen

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Kabels van het type XVB indien binnen of EVAVB indien buiten | § 11.6.1 |  |  |  |  |  |
| Kabels geplaatst op kabeldrager, kabellader of in buis. | §11.6.2 |  |  |  |  |  |
| Kabelsectie volgens art 117 en 118 van het AREI | §11.6.3 |  |  |  |  |  |

## Zichtbare scheiding LS bord

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid van een lastscheidingsschakelaar met veiligheidsonderbreking volgens art 235 van het AREI voor de hoofdkring | §15.1 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van een lastscheidingsschakelaar met veiligheidsonderbreking volgens art 235 van het AREI voor de kring van de hulptoestellen | §15.1 |  |  |  |  |  |
| Zichtbare scheiding bevindt zich steeds in hetzelfde lokaal als de transformator waarmee zij elektrisch verbonden is. | §15.2.3 |  |  |  |  |  |
| Installatie van de hoofdkring voorzien van een IPXX-B beschermingsgraad | §15.2 |  |  |  |  |  |
| Scheiding mechanisch vergrendelbaar | §15.2 |  |  |  |  |  |
| Scheiding geplaatst tegen een muur (niet boven een warmtebron) | §15.2 |  |  |  |  |  |
| Aanwezigheid van zelfklevers met de aanduiding van het draaiveld en het spanningsniveau | §15.2 |  |  |  |  |  |
| Verbinding tussen zichtbare scheiding en transfo: |  |  |  |  |  |  |
| Met kabels → zichtbare scheiding in verdeelbord | §15.3.3 |  |  |  |  |  |
| Met railkoker → zichtbare scheiding geïntegreerd in railkoker | §15.3.3 |  |  |  |  |  |

Uitvoering van de veiligheidsonderbreking voor de hoofdkring:

| Vermogensschakelaar |  |
| --- | --- |
| Lastscheidingsschakelaar |  |
| Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden |  |

## DNG rechtstreeks aangesloten op een TS

### Elektrische karakteristieken van de FU

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Ik transformatiestation ≤ 25kA-1s |  |  |  |  |  |  |
| DNG met significante decentrale productie |  |  |  |  |  |  |
| - rechtsreeks verbonden met dispersiecabine = Ik 20kA-1s en IAC 16kA-1s | §18.5 |  |  |  |  |  |
| - rechtstreeks verbonden met transformatiestation of hieraan geassimileerd: Ik 25kA-1s en IAC 20kA-1s | §18.5 |  |  |  |  |  |
| DNG zonder significante decentrale productie |  |  |  |  |  |  |
| - rechtsreeks verbonden met transformatiestation via meerdere verbindingen: Ik 20kA-1s en IAC 16kA-1s | §18.5 |  |  |  |  |  |
| - rechtsreeks verbonden met transformatiestation via één enkele verbinding: Ik 20kA -1s en IAC 14kA-1s | §18.5 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Ik transformatiestation > 25kA : Ik 25kA-1s en IAC 25kA-1s | §18.5 |  |  |  |  |  |
| LS- compartiment compatibel met de plaatsing van de selectieve beveiligingen van de kabel | §18.5 |  |  |  |  |  |

## Decentrale productie > 10 kVA

### Keuringsverslag

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Keuringsverslag van het ontkoppelrelais | §19.3.2 |  |  |  |  | Komt toe aan de installateur van de decentrale productie, kan later gebeuren dan de indiening van het technisch dossier |
| Keuringsverslag van de decentrale productie-installatie | §19.3.3 |  |  |  |  |  |
| Gelijkvormigheidsonderzoek van de elektrische installatie waarop de decentrale productie-installatie wordt aangesloten | §19.4.3.4 |  |  |  |  |  |

### Spanningsmeting voor de NOB

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Spanningsmeting op HS (verplicht indien schijnbaar injectievermogen > 1000kVA en/of transfo niet in hoofdcabine en/of DP verdeeld over meerdere transfo’s) | §19.4.1 |  |  |  |  |  |
| - meting op TP voor de meting |  |  |  |  |  |  |
| - meting op 2e set TP |  |  |  |  |  |  |
| OF |  |  |  |  |  |  |
| Spanningsmeting op LS | §19.4.2 |  |  |  |  |  |
| - Meting in de hoofdcabine onmiddellijk stroomafwaarts van de hoofdschakelaar van de hulpvoedingen (aan LS-zijde van transfo) |  |  |  |  |  |  |
| - Meting ter hoogte van de decentrale productie (indien DP te ver van hoofdcabine) |  |  |  |  |  |  |

### Back-up beveiliging

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Aanwezigheid van een back-up beveiliging | §19.7 |  |  |  |  |  |
| Of |  |  |  |  |  |  |
| Dossier ter verantwoording van de afwezigheid van back-up beveiliging indien verplicht door C10/11 maar uitzondering toegelaten via §19.7.3.2 | §19.7 |  |  |  |  |  |

### Ontkoppelrelais

| Beschrijving | Referentie C2/112 | Installateur | Nazicht door DNB |  |  | Opmerkingen en toegestane afwijkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan | Ter plaatse | Test |  |
| Relais geïntegreerd in de deur van de kast van de NOB | §19.7 |  |  |  |  |  |
| Vergrendelbare instellingen |  |  |  |  |  |  |
| Kast waarin de NOB zich bevindt, is verzegelbaar |  |  |  |  |  |  |

De verliezen van transformatoren op palen zijn onderhevig aan een specifieke reglementering.