## Legende
Type materiaal: |  | last update: 21/12/2022
AA10 - Matériel à risque minimisé Tout le matériel de la catégorie AA20 satisfait aussi aux exigences de la catégorie AA10. |  | L’homologation de matériel par Synergrid est un processus par lequel les membres de Synergrid sont assurés d’utiliser du matériel qui rencontre les critères de sécurité répondant aux standards admis par la profession. Cette homologation n’exonère en rien la pleine responsabilité du fabricant et du fournisseur en vertu des dispositions légales qui leur sont applicables
AA10 - Materieel met minimaal risico Al het materieel van de categorie AA20 voldoet ook aan de eisen van decategorie AA10. |  | De goedkeuring van apparatuur door Synergrid is een proces waarbij de leden van Synergrid er zeker van zijn dat zij apparatuur gebruiken die voldoet aan de door de sector geaccepteerde veiligheidscriteria. Deze goedkeuring ontslaat de fabrikant en de leverancier geenszins van de volledige aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn
Fabrikanten
ABB
Ormazabal
Schneider Electric
SGC
Siemens
Legende
Nomenclature numéro d'homologation / Nomenclatuur homologatienummer
Signification / betekenis |  | Synergrid nummer | Fabrikant nummer
Première partie du code / eerste deel van de code | SYN.1.5.06.10-xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx
Numéro univoque des gammes / éénduidig nummer van het gamma
Exemple / voorbeeld |  | Synergrid | 1 : code / volg nr. Fabrikant | 5 : code type materieel | 06 : busbar 630A | 10 ; categorie AA10
[5 empty] | 08 : busbar 800A | 15 ; categorie AA15
[5 empty] | 12 : busbar 1250A | 20 ; categorie AA20
31 ; categorie AA31 sortie gaz vers le haut / uitgang gas naar boven Si plusieurs IAC / indien verschillende IAC : 3114 : cat 31 avec/met IAC 14kA 3116 : cat 31 avec/met IAC 16kA 3120 : cat 31 avec/met IAC 20kA 3121 : cat 31 avec/met IAC 21kA 3125 : cat 31 avec/met IAC 25kA 3131 : cat 31 avec/met IAC 31kA
B10 : categorie AA31 sortie gaz vers le bas / uitgang gas naar onder
32 ; categorie AA32 (équipé d'arc suppressor / uitgerust met arc suppressor)
33 ; categorie AA33 (équipé de canal d'évacuation des gaz / uitgerust met gasuitlaatkanaal) 33B : cat AA33 sortie/uitgang Back (arrière/achter) 33R : cat AA33 sortie/uitgang Right (droite/rechts) 33L : cat AA33 sortie/uitgang Left (gauche/links)
Deuxième partie du code / Tweede deel van de code | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.1 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.0 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.X
Numéro univoque désignant une unité fonctionnelle (FU) d'une gamme / éénduidig nummer dat één functionele eenheid (FU) van een gamma aanduidt
Exemple / voorbeeld |  | 06 : Ir FU de/van 630 A | KKN2 : schéma de la FU (code C2/119) | 0 ou/of A1, A2, B1,L3,PL5,F, V,U .. : pour le cas ou même schéma pour une deuxième FU / in geval van éénzelfde schema voor een tweede FU : | F : spécificité pour Fluvius / specificiteit voor Fluvius O : spécificité pour Ores / specificiteit voor Ores S : spécificité pour Sibelga / specificiteit voor Sibelga R : spécificité pour Resa / specificiteit voor Resa
|  | 08 : Ir FU de 800 A |  | Certains codes ont une signification particulière, d'autres sont de simples numéros de suite / Bepaalde codes hebben een bijzondere betekenis, anderen zijn zuiver volgnummers : V = vide/vacuum F = SF6 Hxx = hauteur/hoogte xx00 mm U = entrée par le haut/ingang langs boven P = avec/met TP … | Pas de code / geen code : pas de specificité / geen specificiteit: Autres code alpha : variante de FU / Andere alfa code : variante van FU
|  | 12 : Ir FU de 1250 A |  | m : version motorisée / gemotoriseerde versie
00 : pas d'application ou inférieur à 100A / niet van toepassing of kleiner dan 100A
Le numéro complet d'un FU se compose de l'ensemble de ces 2 parties. Toutes les combinaisons de code "gamme" + "FU" indiquées en dessous sont possibles. / Het volledige nummer van een FU bestaat uit deze 2 delen. Alle combinaties van code "gamma" + "FU" hieronderonder aangegeven zijn mogelijk
Exemple / voorbeeld | SYN.1.5.06.10-06.KKN2
Agrément GRD / Aanvaarding DNB
Code | V | Homologué par le GRD concerné / Gehomologeerd door de betrokken DNB
| i | Homologué uniquement pour FU en aval de la protection générale / Enkel gehomologeerd voor FU stroomafwaarts van de algemene beveiliging
| X | Non homologué par le GRD concerné / Niet gehomologeerd door de betrokken DNB
Mise à jour par rapport à la version précédente / Update ten opzichte van de vorige versie
Projet pilote (limité à un projet chez un GRD) / Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)
| X | Non homologué, étude de conformité aux normes approuvée, volet des exigences pratiques à traiter ou en cours d'évaluation / Niet gehomologeerd, studie conformiteit normen aanvaard, luik praktische eisen te realiseren of evaluatie lopende
données à compléter / te vervolledigen gegevens
ligne ou case non significative / Niet relevante lijn of vakje
Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum | Indiquée dans le cas où une révision du dossier technique est nécessaire suite à une modification de l'appareil ou à une non-conformité constatée. Aangeduid indien een herziening van het technisch dossier nodig is, ter gevolge van een aanpassing van het toestel of van een vastgestelde non-conformiteit
Classe disjoncteur H/F / klasse vermogens-schakelaar H/F | Classe de maintenance / onderhoudsklasse
· H1 = disjoncteur à capacité thermique limitée de classe E2.
· H2 = disjoncteur à capacité thermique non limitée de classe E2.
· H3 = disjoncteur compatible avec un cycle de réenclenchement rapide de classe E2 suivant tableau 33 de la NBN EN 62271-200.
· H1 = vermogenschakelaar met beperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H2 = vermogenschakelaar met onbeperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H3 = vermogenschakelaar die compatibel is met een snelle wederinschakelingcyclus van klasse E2 volgens tabel 33 van de NBN EN 62271-200.
classe de rapidité / smelheidsklasse
· F1 : protection de gros transformateurs
· F2 : protection de transformateur moyen et gros
· F3 : protection de tous transformateurs.
· F4 : protection de tous transformateurs et compatible avec les protections active d’arc interne
· F1: beveiliging van grote transformatoren.
· F2: beveiliging van middelgrote en grote transformatoren.
· F3: beveiliging van alle transformatoren.
· F4: beveiliging van alle transformatoren en compatibel met de actieve beveiligingen tegen interne boog

## ABB
last update: 21/12/2021
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk |  | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
ABB | ABB SAFEPLUS (Niet uitbreidbaar / Non extensible) |  | SYN.1.7.06.10.xxxxx | [8 empty] | Versie met overdrukkleppen op de achterkant van het kabelcompartiment / version avec clapets de surpression à l'arrière du compartiment câbles | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | Toutes les combinaisons et séquences sont possibles jusqu'à 5 FU dans une cuve / Alle combinaties en volgordes zijn mogelijk tot 5 FU's in één tank | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en/et S2+ R4.5 Horstmann WEGA 1.2C en/et WEGA 2.2C
ABB |  | C - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KK2N.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | F - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | D - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | De - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | Sl - couplage barres par interrupteur / Langskoppeling met lastschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.C(KBZ1)(RBZ1) | K8 BZ0 | C(KBZ1)(RBZ1) | V | V | V | V | V | V | enkel breedte 325 mm toegelaten - niet toegelaten op de laatste plaats (rechterkant) van een RMU (transport eenheid) / seule la largeur de 325 mm est autorisée - non autorisé à la dernière position (côté droit) d'une RMU (unité de transport) / largeur unique 325mm - non autorisé à la dernière position (côté droit) d'une RMU (unité de transport) |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [8 empty] | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 (= C10/20A) | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB | ABB SAFEPLUS (uitbreidbaar/extensible) |  | SYN-1.8.06.10-xxxxx | [8 empty] | Enveloppe métallique autour de l'extension jdb par la face supérieure./ metaal omhulsel rond de railstel uitbreiding langs bovenzijde - Versie met overdrukkleppen op de achterkant van het kabelcompartiment / version avec clapets de surpression à l'arrière du compartiment câbles | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  |  | Toutes les combinaisons et séquences sont possibles jusqu'à 5 FU dans une cuve / Alle combinaties en volgordes zijn mogelijk tot 5 FU's in één tank | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en/et S2+ R4.5 Horstmann WEGA 1.2C en/et WEGA 2.2C |  | Busbar 630A
ABB |  | C - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KK2N.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | C bc - Interrupt. avec extension JDB / Lastschakelaar met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | F - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | F bc - Combiné fusibles avec extension JDB / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | D - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | D bc - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4.0 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i | FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | De - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | De bc - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling met aardingsschakelaar - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1.0 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i | FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7T.0 | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7T.0.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7G.0 | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7G.0.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7N.0 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7N.0.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB | ABB SAFEPLUS Sokkel / Socle (hauteur / hoogte: 290 mm - prof. / diepte: 676 mm)
ABB |  | SAFEPLUS-S1 - H290 - Socle 1 fonction / sokkel 1 functie | SYN-xxxxxxx-00.S1.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA10 |  |  |  |  | largeur / breedte: 334 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S2- H290 - Socle 2 fonctions / sokkel 2 functies | SYN-xxxxxxx-00.S2.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA10 |  |  |  |  | largeur / breedte: 660 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S3-H290 - Socle 3 fonctions / sokkel 3 functies | SYN-xxxxxxx-00.S3.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA10 |  |  |  |  | largeur / breedte: 985 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S4-H290 - Socle 4 fonctions / sokkel 4 functies | SYN-xxxxxxx-00.S4.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA10 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1310 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S5-H290 - Socle 5 fonctions / sokkel 5 functies | SYN-xxxxxxx-00.S5.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA10 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1635 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB | SAFEPLUS Cellules comptage / meetcellen | [18 empty] | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en S2 + R4.5 Horstmann WEGA 1.2C
ABB |  | Safeplus- M AA10 - Comptage / Telling | SYN-1.7.06.10-06.MKK2 | M2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Séparation métallique entre phases/ Metalische scheiding tussen fasen | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" - Deze meetcel mag in een lokaal BB00 geplaatst worden / Cette cellule de comptage est acceptée dans un local BB00 | AA10 | AFL 2kA / 1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  | WEGA 1.2C: werkingsbereik / plage de fonctionnement 5-10 kV en 10-17 kV | TI : TPU6 TP : TJC6 |  |  |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA

## Ormazabal
last update: 28/09/2023
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Codification des fonctions / Codificatie van de functies | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
ORMAZABAL | CGMCOSMOS NE 25 Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-8.1.06.10-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20 kA / 1s | 17,5 kV 25 kA - 1s | Busbar 630A | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | Range 5kV-11kV: -> Kries Capdis-S1 55; R4.5. Range 10-16 kV: -> Horstmann Wega 1.2c. -> Kries Capdis-S2 55; R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.R Resa: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l-25 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar hoogte 1300 / hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | cgmcosmos-2lp NE 25 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p- Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | X | X | X | hoogte 1300 / hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | cgmcosmos-2lp NE 25 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL | CGMCOSMOS E 25 uitbreidbaar / extensible beide zijden uitbreidbaar aux deux cotés" |  | SYN-8.2.06.10-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20 kA / 1s | 17,5 kV 25 kA - 1s | Busbar 630A | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | Range 5kV-11kV: -> Kries Capdis-S1 55; R4.5. Range 10-16 kV: -> Horstmann Wega 1.2c. -> Kries Capdis-S2 55; R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.R Resa: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l-25 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | 2lp E 25, l E 25 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | X | X | X | hoogte 1300 / hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | 2lp E 25, p E | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKN9.0 |  | DKN9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKN9.1 |  | DKN9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG9.0 |  | DKG9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG9.1 |  | DKG9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKT9.0 |  | DKT9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKT9.1 |  | DKT9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL | CGMCOSMOS NE Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-8.3.06.10-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20 kA / 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | Range 5kV-11kV: -> Kries Capdis-S1 55; R4.5. Range 10-16 kV: -> Horstmann Wega 1.2c. -> Kries Capdis-S2 55; R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.R Resa: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l- Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar hoogte 1300 / hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | 2l NE, 3l NE, 2lp NE, 3lp NE, 2l2p NE | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l-ct- Interrupteur avec système de test et d'injection de câble MT / Lastscheidingsschakelaar met test plug | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.1 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar hoogte 1450 / hauteur 1450 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | 2lp/145-ct NE | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p/145 Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V | Hoogte 1450 / Hauteur 1450 . Enkel en alleen in combinatie met model FU l-ct / Uniquement en combinaison avec la FU l-ct. | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | 2lp/145-ct NE | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-02-01
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.1 | T5T | TKT2 | X | V | X | X | X | X | Hoogte 1300 / Hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | 2lp NE, 3lp NE, 2l2p NE | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL | CGMCOSMOS E uitbreidbaar / extensible beide zijden uitbreidbaar aux deux cotés" |  | SYN-8.4.06.10-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20 kA / 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | Range 5kV-11kV: -> Kries Capdis-S1 55; R4.5. Range 10-16 kV: -> Horstmann Wega 1.2c. -> Kries Capdis-S2 55; R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.5 Resa: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | l E, 2l E, 3l E, 2lp E, 3lp E, 2l2p E | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-l-ct- Interrupteur avec système de test et d'injection de câble MT / Lastscheidingsschakelaar met test plug | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.1 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar hoogte 1450 / hauteur 1450 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | l-ct E, 2lp/145-ct E | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | X | V | X | X | X | X | Hoogte 1300 / Hauteur 1300 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | p E, 2lp E, 3lp E, 2l2p E | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-p/145 Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.1 | T5T | TKT3 | X | X | X | V | V | V | Hoogte 1450 / Hauteur 1450. Enkel en alleen in combinatie met model FU l-ct / Uniquement en combinaison avec une FU l-ct. | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 50A/50W | 2lp/145-ct E, p/145 E | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKN9.0 |  | DKN9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKN9.1 |  | DKN9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG9.0 |  | DKG9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG9.1 |  | DKG9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v- Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKT9.0 |  | DKT9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 WIC/WIP: LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles ekor: LS TI's rond de doorvoerisolatoren / TC's BT autour des traversées | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Woodward WIC12PE: TI BT / LS TI ELEQ WIC1-W3AS1 SVA100-100-50 28,8/0,075A class 0.2 & 5P20 Woodward WIP11/1E1, TI BT / LS TI 3 phase ASW0,72kVA/3kV 500/1A class 5P20 Ormazabal ekor.rpa-031: TI BT / LS TI Ormazabal 300/1A class 0.2 & 5P20 | Protection autonome / Autonome beveiliging: Woodward WIC12PE, Woodward WIP11/1E1, Ormazabal ekor.rpa-031 | with self-powered protection Ekor rpa 031 : H3 / F2 with self-powered protection WIC 12PE : H3 / F3 with self-powered protection WIP11/E1 : H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-v - Disjoncteur / Vermogensschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKT9.1 |  | DKT9 | V | V | V | V | V | V | hoogte 1740 / hauteur 1740 LS TI's rond de kabel / TC's BT autour de câbles | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | v E | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -3 TI BT / LS TI: ARTECHE IFE -1 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
ORMAZABAL | Cellules comptage / meetcellen | [11 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden"
ORMAZABAL | Cellules comptage / meetcellen cat. AA31 | Zie lijst / voir liste C2/117 - AA3x_20kA | [22 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
ORMAZABAL | Socle / Sokkel
ORMAZABAL |  | BF l-ct-290 | SYN-xxxxxxx-00.S1.0.AA10-R |  | AA10-R | X | X | X | V | V | V | en combinaison avec modèle ct / in combinatie met model ct | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF p-290 | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.AA10-R |  | AA10-R | X | X | X | V | V | V | en combinaison avec modèle ct / in combinatie met model ct | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2lp-ct-290 | SYN-xxxxxxx-00.S3.0.AA10-R |  | AA10-R | X | X | X | V | V | V | en combinaison avec modèle ct / in combinatie met model ct | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF l-440 | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF p-440 | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2lp-440 | SYN-xxxxxxx-00.S3.1.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 3lp-440 | SYN-xxxxxxx-00.S4.0.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2l-440 | SYN-xxxxxxx-00.S2.0.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2l2p-440 | SYN-xxxxxxx-00.S4.1.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 3l-440 | SYN-xxxxxxx-00.S3.2.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | [13 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF l-100 | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-l H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF p-100 | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-p H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2lp-100 | SYN-xxxxxxx-00.S3.3.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-2lp H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 3lp-100 | SYN-xxxxxxx-00.S4.2.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-3lp H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2l-100 | SYN-xxxxxxx-00.S2.1.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-2l H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 2l2p-100 | SYN-xxxxxxx-00.S4.3.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-2l2p H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31
ORMAZABAL |  | BF 3l-100 | SYN-xxxxxxx-00.S3.4.AA10-R |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | en combinaison avec / in combinatie met cgmcosmos-3l H1300 La profondeur du caniveau à câbles est au min. de 505mm / De diepte van het kabelkanaal is min. 505 mm | [12 empty] | 2028-01-31

## Schneider Electric
Last update: 22/05/2025
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk |  | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations (exemples) / Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
SCHNEIDER-ELECTRIC | FBX-C/17-20 - Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-5.7.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s |  | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Monoblocs non extensibles avec 2 à 4 FUs / Niet uitbreidbare monoblocs met 2 tot 4 FUs : FBX C/17-20/ x-x, FBX C/17-20/ x-x-x, FBX C/17-20/ x-x-x-x | HORTSMANN: WEGA 1,2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-C/17-20/C - interrupteur départ câbles / lastscheidingschakelaar vertrek kabels | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | X | V | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-C/17-20/C-C - FBX-C/17-20/C-C-C - FBX-C/17-20/C-C-C-C - FBX-C/17-20/C-T1 - FBX-C/17-20/C-C-T1 - FBX-C/17-20/C-C-C-T1 - FBX-C/17-20/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-C/17-20/T1 - protection Int fusibles / Lastscheider-smeltveiligheden beveiliging | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | X | V | X | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A - 40W | FBX-C/17-20/C-T1 - FBX-C/17-20/C-C-T1 - FBX-C/17-20/C-C-C-T1 - FBX-C/17-20/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | FBX-E/17-20 Extensible / Uitbreidbaar |  | SYN-5.8.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s |  | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Monoblocs extensibles avec 1 à 4 FUs / Uitbreidbare monoblocs met 1 tot 4 FUs FBX-E/17-20/x - FBX-E/17-20/x-x - FBX-E/17-20/x-x-x - FBX-E/17-20/x-x-x-x | HORTSMANN: WEGA 1,2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/17-20/C - interrupteur départ câbles / lastscheidingschakelaar vertrek kabels | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | X | V | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-E/17-20/C - FBX-E/17-20/C-C - FBX-E/17-20/C-T1 FBX-E/17-20/C-C-C - FBX-E/17-20/C-C-T1 FBX-E/17-20/C-C-C-C - FBX-E/17-20/C-C-C-T1 - FBX-E/17-20/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/17-20/T1 - protection Int fusibles / Lastscheider-smeltveiligheden beveiliging | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | X | V | X | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A - 40W | FBX-E/17-20/T1 - FBX-E/17-20/C-T1 - FBX-E/17-20/T1-T1 - FBX-E/17-20/C-C-T1 - FBX-E/17-20/C-C-C-T1 - FBX-E/17-20/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/17-20/CB- protection disjoncteur / Vermogenschakelaar beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.0 | D7N | DKN7 | X | V | X | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-E/17-20/CB | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Hentges / CT1275H |  | H3/F3 | 240 |  | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | FBX-C/12-25 Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-5.9.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Monoblocs non extensibles avec 2 à 4 FUs / Niet uitbreidbaremonoblocs met 2 tot 4 FUs : FBX C/12-25/ x-x, FBX C/12-25/ x-x-x, FBX-C/12-25/x-x-x-x | HORTSMANN: WEGA 1,2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-C/12-25/C - interrupteur départ câbles / lastscheidingschakelaar vertrek kabels | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X | V | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-C/12-25/C-C - FBX-C/12-25/C-C-C - FBX-C/12-25/C-C-C-C FBX-C/12-25/C-T1 - FBX-C/12-25/C-C-T1 - FBX-C/12-25/C-C-C-T1 - FBX-C/12-25/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-01-31
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-C/12-25/T1 - protection Int fusibles / Lastscheider-smeltveiligheden beveiliging | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A - 40W | FBX-C/12-25/C-T1 - FBX-C/12-25/C-C-T1 - FBX-C/12-25/C-C-C-T1 - FBX-C/12-25/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
SCHNEIDER-ELECTRIC | FBX-E/12-25 Extensible / Uitbreidbaar |  | SYN-5.A.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Monoblocs extensibles avec 1 à 4 FUs / Uitbreidbare monoblocs met 1 tot 4 FUs FBX-E/12-25/x - FBX-E/12-25/x-x - FBX-E/12-25/x-x-x - FBX-E/12-25/x-x-x-x | HORTSMANN: WEGA 1,2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/12-25/C - interrupteur départ câbles / lastscheidingschakelaar vertrek kabels | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X | V | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-E/12-25/C - FBX-E/12-25/C-C - FBX-E/12-25/C-T1 FBX-E/12-25/C-C-C - FBX-E/12-25/C-C-T1 FBX-E/12-25/C-C-C-C - FBX-E/12-25/C-C-C-T1 - FBX-E/12-25/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-01-31
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/12-25/T1 - protection Int fusibles / Lastscheider-smeltveiligheden beveiliging | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A - 40W | FBX-E/12-25/T1 - FBX-E/12-25/C-T1 - FBX-E/12-25/T1-T1 - FBX-E/12-25/C-C-T1 - FBX-E/12-25/C-C-C-T1 - FBX-E/12-25/C-T1-C-T1 | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-01-31
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | FBX-E/12-25/CB- protection disjoncteur / Vermogenschakelaar beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.0 | D7G | DKG7 | V | V | V | X | V | X | X |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | FBX-E/12-25/CB | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Hentges / CT1275H |  | H1-220 / F3 | 240 |  | 2028-01-31
SCHNEIDER-ELECTRIC | Socle / Sokkel FBX-S350 hoogte/hauteur 350 diepte/profodeur 691 | [13 empty] | AA10
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-K verhogingssokkel/socle rehausseur 1 FU K largeur/breedte 370mm | SYN-xxxxxxx-00.S1A |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous uitbreidbaar / extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-T/D verhogingssokkel/socle rehausseur 1 FU T of/ou D largeur/breedte 500mm | SYN-xxxxxxx-00.S1B |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous uitbreidbaar / extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-2FU-E verhogingssokkel/socle rehausseur 2 FU's largeur/breedte 680 | SYN-xxxxxxx-00.S2A |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous uitbreidbaar / extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-3FU verhogingssokkel/socle rehausseur 3 FU's largeur/breedte 1000mm | SYN-xxxxxxx-00.S3A |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous niet uitbreidbaar / non extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-3FU-E verhogingssokkel/socle rehausseur 3 FU's largeur/breedte 1000mm | SYN-xxxxxxx-00.S3B |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous uitbreidbaar / extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel FBX-S350-4FU verhogingssokkel/socle rehausseur 4 FU's largeur/breedte 1320mm | SYN-xxxxxxx-00.S4A |  | AA10-R | V | V | V | X | V | X | X | uitgang kabels onderaan / sortie câbles en dessous niet uitbreidbaar / non extensible |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-11-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Zie meetcellen lijst SE / voir liste cellules de comptage SE C2/117 AA3x_20kA (M2 of/ou M4) MKx |  | M2/M4 | MKx | [8 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" Assimilé AA10 en aval d'un combiné interrupteur-fusibles - geassimileerd AA10 stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | AA31
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Zie meetcellen / voir cellules de comptage (M2) MKKx RM6 |  | M2 | MKKx | [9 empty] | AA10
SCHNEIDER-ELECTRIC | RMU - RM6 NE : Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-4.9.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons des fonctions disponibles par cuve SF6 de 2 ou 3 fonctions / Alle combinaties van de beschikbare functies per SF6 kuip van 2 of 3 functies ex : RM6 IQI-12/17 NE ou RM6 IIQ-12/17 NE ou RM6 QII-12/17 NE Autres combinaisons disponibles par cuve SF6 de 4 fonctions / andere beschikbare combinaties per SF6 kuip van 4 functies RM6 xIyI-12/17 avec / met x en / et y = I, B of Q | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | I - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Q - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 50A / 50W |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A met autonoom / dual powered beveiligingsrelais / avec relais de protection autonome / dual powered | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met lage energie uitschakelspoel type Mitop / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à faible énergie type Mitop | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore Schneider type Cua (200A) of Cub (630A) op XLPE kabel TI-tore Schneider type Cua (200A) ou Cub (630A) sur câble XLPE | VIP 400 ou/of VIP410 | H1-70 : F1 | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0.F: Fluvius: Verplicht uitgevoerd met VIP410 met aangesloten hulpvoeding | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B/Uaux - Disjoncteur / vermogensschakelaar 630A met beveiligingsrelais met Uaux / avec relais de protection avec Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met spanningsuitschakelspoel type MX / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à émission de tension type MX 24Vdc - 48/60Vdc - 127Vdc - 110Vdc/220Vac - 220Vdc/380Vac | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore BT / LS ringkern TI SEMAR Electric type ARC6 Classe d'isolation / Isolatieklasse = 0,72/3kV Ith = 25kA-1s / Idyn = 62,5 kÂ & 2,5VA cl.5P20 voor / pour TI met /.avec ratio ≥ 150/1A geplaatst op XLPE kabel / installé sur cable XLPE | Uniquement avec relais / enkel met relais P3U20 | H1-70 : F1 | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1.F: Fluvius: Specifieke paswoordbeveiliging voor de toegang tot de programmatie van de digitale ingangen en de achterliggende logica in het P3U beveiligingsrelais | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | O - Appareil sans organe de coupure / Toestel zonder schakelapparaat | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.0 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A | Cette UF n'est pas disponible pour un RMU à 4 fonctions dans une seule cuve Deze FU is niet beschikbaar voor een RMU met 4 functies in eenzelfde gaskuip | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | R - Raccordement cable direct/ Directe kabelaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.1 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | RMU-RM6 E : Extensible / uitbreidbaar |  | SYN-4.A.06.10-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 16 kA-1s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons des fonctions disponibles par cuve SF6 de 1, 2 ou 3 fonctions / Alle combinaties van de beschikbare functies per SF6 kuip van 1, 2 of 3 functies ex : RM6 IQI-12/17 RE ou RM6 IBI-12/17 LE ou RM6 QII-12/17 DE Autres combinaisons disponibles par cuve SF6 de 4 fonctions / andere beschikbare combinaties per SF6 kuip van 4 functies RM6 xIyI-12/17 avec / met x en / et y = I, B of Q | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5 |  |  |  |  | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | I - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Q - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 50A / 50W |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A met autonoom / dual powered beveiligingsrelais / avec relais de protection autonome / dual powered | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met lage energie uitschakelspoel type Mitop / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à faible énergie type Mitop | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore Schneider type Cua (200A) of Cub (630A) op XLPE kabel TI-tore Schneider type Cua (200A) ou Cub (630A) sur câble XLPE | VIP 400 ou/of VIP410 | H1-70 : F1 | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0.F: Fluvius: Verplicht uitgevoerd met VIP410 met aangesloten hulpvoeding | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B/Uaux - Disjoncteur / vermogensschakelaar 630A met beveiligingsrelais met Uaux / avec relais de protection avec Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met spanningsuitschakelspoel type MX / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à émission de tension type MX 24Vdc - 48/60Vdc - 127Vdc - 110Vdc/220Vac - 220Vdc/380Vac | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore BT / LS ringkern TI SEMAR Electric type ARC6 Classe d'isolation / Isolatieklasse = 0,72/3kV Ith = 25kA-1s / Idyn = 62,5 kÂ & 2,5VA cl.5P20 voor / pour TI met /.avec ratio ≥ 150/1A geplaatst op XLPE kabel / installé sur cable XLPE | Uniquement avec relais / enkel met relais P3U20 | H1-70 : F1 | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1.F: Fluvius: Specifieke paswoordbeveiliging voor de toegang tot de programmatie van de digitale ingangen en de achterliggende logica in het P3U beveiligingsrelais | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | O - Raccordement câble direct / Directe kabelaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.0 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A | Cette UF n'est pas disponible pour un RMU à 4 fonctions dans une seule cuve Deze FU is niet beschikbaar voor een RMU met 4 functies in eenzelfde gaskuip | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | R - Raccordement cable direct / Directe kabelaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.1 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen | [15 empty] | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A |  | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | MF2 - Cellule comptage / meetcel (avec séparation métalique/ met metalen scheiding) | SYN-4.B.06.10-06.MKK2 | M2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel "installatievoorwaarden" - Deze meetcel mag in een lokaal BB00 geplaatst worden / Cette cellule de comptage est acceptée dans un local BB00 | AA10 | IAC AFL IAe 2 kA, 1 s | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TP Schneider/SEMAR Electric type VRQ2 TP ALCE type VB12 TI Schneider /SEMAR Electric type ARM3 TI ALCE type AB12 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 50/5A (25kA) |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | MF2-2*TP - Cellule comptage équipée de 2 jeux de 3 TP φ-terre / meetcel uitgerust met 2 sets van 3 TP φ-aarde (avec séparation métalique/ met metalen scheiding) | SYN-4.B.06.10-06.MKK2&PB37 | M22 | MKK2 & PB37 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel "installatievoorwaarden" - Deze meetcel mag in een lokaal BB00 geplaatst worden / Cette cellule de comptage est acceptée dans un local BB00 | AA10 | IAC AFL IAe 2 kA, 1 s | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TP Schneider/SEMAR Electric type VRQ2 TI Schneider /SEMAR Electric type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 50/5A (25kA) |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen cat. AA31 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA | [11 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel "installatievoorwaarden | Assimilé AA10 en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / geassimileerd AA10 stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | [11 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
SCHNEIDER-ELECTRIC | Socles / Sokkels | [13 empty] | AA10
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-1F-446 hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 515 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-1F-556 hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 615 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-2F hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-2F-FREE hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-3F hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-3F-FREE hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-4F hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-1F-446 hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 515 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-1F-556 hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1D |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 615 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-2F hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-2F-FREE hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2D |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-3F hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-3F-FREE hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3D |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-4F hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-1F-446 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1E |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 515 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-1F-556 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1F |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 615 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-2F hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2E |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-2F-FREE hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2F |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-3F hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3E |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-3F-FREE hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3F |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-4F hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [6 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S350-MF2 hauteur / hoogte 350 mm | SYN-xxxxxxx-00.SMF2 |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1400 | [6 empty] | 2028-06-30

## SGC
last update: 28/09/2023
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Codification des fonctions / Codificatie van de functies | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk | Ur/ Ik -tk | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
SGC | RMU - DR-6C - Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-6.7.06.10-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | X | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | X | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6C - Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-6.B.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6IC - Non extensible / Niet uitbreidbaar FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.8.06.10-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6IC - Non extensible / Niet uitbreidbaar FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.C.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6E - Extensible / Uitbreidbaar |  | SYN-6.9.06.10-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | X | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | X | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6E - Extensible / Uitbreidbaar |  | SYN-6.D.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6IE - Extensible / Uitbreidbaar FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.A.06.10-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10* (* for ratio 25/1A: 2VA cl10P9) | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | -
SGC | RMU - DR-6IE - Extensible / Uitbreidbaar FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.E.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6F C - Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-6.F.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KKK, KTT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKKK, KTTK, TTTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” Fluvius: enkel aanvaard voor gebruik door een DNG | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | V | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6F E - Extensible / Uitbreidbaar |  | SYN-6.G.06.10-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KKK, KTT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKKK, KTTK, TTTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” Fluvius: enkel aanvaard voor gebruik door een DNG | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | V | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | Cellules comptage / meetcellen | [11 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden"
SGC |  | DF-C-500_A (C-C) cellule de comptage : cel telling | SYN-6.7.06.10-02.MKK3 | M2 | MKK3 | V | V | V | V | V | V | FU M équipée de traversées câbles type A FU M uitgerust met kabelcones type A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AA10 | IAe, tAe = 2 kA, 1s | 12 kV 25 kA-1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A |  | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ (R4.5) | Equipé de / uitgerust met: TP Zelisko type EGS10 / TI Zelisko type SGS10/1 rapport TI / ratio TI ≥ 50/5A |  |  |  | 95 |  | 2028-06-30
SGC |  | DF-C-500_C (C-C) cellule de comptage : cel telling | SYN-6.7.06.10-06.MKK3 | M2 | MKK3 | V | V | V | V | V | V | FU M équipée de traversées câbles type C FU M uitgerust met kabelcones type C | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AA10 | IAe, tAe = 2 kA, 1s | 13 kV 25 kA-1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A |  | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ (R4.5) | Equipé de / uitgerust met: TP Zelisko type EGS10 / TI Zelisko type SGS10/1 rapport TI / ratio TI ≥ 50/5A |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA31 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA | [24 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
SGC | Socles rehausseur / verhogingssokkels | [12 empty] | AA10
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.1.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-3F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.1.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.1.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.2.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-3F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.2.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.2.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.3.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-3F hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.3.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.3.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.4.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-3F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.4.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.4.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.5.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-3F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.5.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.5.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-1F-K-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-1F-T-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.1.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.2.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-1F-D_A-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.3.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-2F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.6.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-3F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.6.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10R-4F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.6.0.AA10-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | Socles d'expansion / expansiesokkels | [10 empty] | soccle pourvue d'un clapet de surpression sur la face arrière / sokkel voorzien van een overdrukklep aan de achterzijde | à utilser en présence d'un canniveau à câbles / te gebruiken bij aanwezigheid van een kabelkanaal | AA10
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.1.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-3F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.1.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.1.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.2.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-3F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.2.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.2.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.3.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-3F hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.3.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.3.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.4.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-3F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.4.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.4.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.5.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-3F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.5.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.5.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-K-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-T-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.1.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.2.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-1F-D_A-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.3.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-2F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.6.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-3F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.6.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BB-4F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.6.0.AA10-BB |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | Socles d'expansion avec entrée câbles gauche / expansiesokkels met laterale kabelingang Links | [10 empty] | soccle pourvue d'une entrée câbles de gauche et d'un clapet de surpression sur la face arrière / sokkel voorzien van een kabelingang links en een overdrukklep aan de achterzijde | à utilser en absence d'un canniveau ou caves à câbles / te gebruiken bij afwezigheid van een kabelkanaal of -kelder | AA10
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-1F-K-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.0.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-1F-T-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.1.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-1F-D-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.2.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-1F-D_A-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.3.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-2F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.6.0.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-3F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.6.0.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BL-4F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.6.0.AA10-BL |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | Socles d'expansion avec entrée câbles droite / expansiesokkels met laterale kabelingang Rechts | [10 empty] | soccle pourvue d'une entrée câbles de droite et d'un clapet de surpression sur la face arrière / sokkel voorzien van een kabelingang rechts en een overdrukklep aan de achterzijde | à utilser en absence d'un canniveau ou caves à câbles / te gebruiken bij afwezigheid van een kabelkanaal of -kelder | AA10
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-1F-K-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.0.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-1F-T-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.1.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-1F-D-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.2.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-1F-D_A-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.3.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-2F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.6.0.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-3F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.6.0.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA10BR-4F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.6.0.AA10-BR |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30

## Siemens
Last update: 18/12/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk | Ur/ Ik -tk | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations (exemples) / Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
SIEMENS | RMU 8DJH non-extensible / niet uitbreidbaar |  | SYN-7.E.06.10-xxxxx | [9 empty] | Metallic interlock | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons de 4 fonctions avec une largeur de 310 et 430 mm peuvent être combinées dans une cuve unique Alle combinaties van 4 functies met een breedte van 310 en 430 mm kunnen gecombineerd worden in één kuip Les FU's largeur 500 mm ne peuvent pas être combinées avec d'autres FU's dans une même cuve De FU's met lengte 500 mm kunnen niet gecombineerd worden met andere FU's in één gaskuip | KRIES : Capdis S1+ or S2+ HORTSMANN : Wega 1.2c or 2.2 or 2.2c
SIEMENS |  | RK310_AA10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X |  | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 310 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2027-09-30
SIEMENS |  | TR430_AA10 - Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | Met volle plaat boven het mechansime compartiment / avec tôle pleine au dessus du compartiment mécanisme largeur / breedte: 430 mm “tool-free” uitvoering voor het vastzetten van de HS smeltveiligheden (drukcontact zonder schroefje) / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT (contact élastique sans vis) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A / 36,5W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 50 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | S430_AA10 - Couplage barres par interrupteur / Railkoppeling met Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-00.KBN2.0 | K2BE | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [7 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | L43011_AA10_WIP1/7SR45 - Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.0 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L43011_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT- Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.1 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L4302_AA10_WIP1/7SR45- Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.0 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | Kan ook gebruikt worden met schema DKT7 peut être utilisé comme schéma DKT7 largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L4302_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.1 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | Kan ook gebruikt worden met schema DKT7 peut être utilisé comme schéma DKT7 largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | K310_AA10- Raccordement barres direct / Directe railaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4.0 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 310 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | KE430_AA10- Raccordement barres direct avec MALT/ Directe railaansluiting met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1.0 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | H430_AA10 - Couplage barres par combiné int. fusibles / Railkoppeling met lastsch. met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TBT2.0 | T5BE | TBT2 | V | V | V | V | V | V | V | Met volle plaat boven het mechansime compartiment / avec tôle pleine au dessus du compartiment mécanisme largeur / breedte: 430 mm “tool-free” uitvoering voor het vastzetten van de HS smeltveiligheden (drukcontact zonder schroefje) / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT (contact élastique sans vis) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A / 36,5W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [7 empty] | 2027-09-30
SIEMENS | RMU 8DJH uitbreidbaar / extensible links / rechts / beide zijden uitbreidbaar à guache, à droite, aux deux cotés |  | SYN-7.F.06.10-xxxxx | [9 empty] | Metallic interlock | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1 |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons de 4 fonctions avec une largeur de 310 et 430 mm peuvent être combinées dans une cuve unique / Alle combinaties van 4 functies met een breedte van 310 en 430 mm kunnen gecombineerd worden in één kuip Les FU's largeur 500 mm ne peuvent pas être combinées avec d'autres FU's dans une même cuve / De FU's met lengte 500 mm kunnen niet gecombineerd worden met andere FU's in één gaskuip. Toutes les cuves (blocs) extensibles peuvent être commandées avec des traversées d'extension à gauche et/ou à droite / Alle uitbreidbare kuipen (blocs) kunnen besteld worden met doorvoeringen links en/of rechts | KRIES : Capdis S1+ or S2+ HORTSMANN : Wega 1.2c or 2.2 or 2.2c
SIEMENS |  | RK310_AA10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X |  | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 310 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2027-09-30
SIEMENS |  | RK500_AA10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.1 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | X |  | X | X | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.1.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.1.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2027-09-30
SIEMENS |  | RK500_BBVT_AA10 - Interrupteur avec TP barres / Lastscheidingsschakelaar met rail TP's | SYN-xxxxxxx-06.KKN2-PB310.0 |  | KKN2-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KK2N-PB310.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TP:4MT3 |  |  |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | TR430_AA10 - Combiné interrupteur fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | Met volle plaat boven het mechansime compartiment / avec tôle pleine au dessus du compartiment mécanisme largeur / breedte: 430 mm “tool-free” uitvoering voor het vastzetten van de HS smeltveiligheden (drukcontact zonder schroefje) / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT (contact élastique sans vis) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A / 36,5W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 50 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | S430_AA10 - Couplage barres par interrupteur / Railkoppeling met Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-00.KBN2.0 | K2BE | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [7 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | L43011_AA10_WIP1/7SR45 - Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.0 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L43011_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT- Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.1 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L4302_AA10_WIP1/7SR45- Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.0 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | Kan ook gebruikt worden met schema DKT7 peut être utilisé comme schéma DKT7 largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L4302_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.1 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | Kan ook gebruikt worden met schema DKT7 peut être utilisé comme schéma DKT7 largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L50011_AA10_WIP1/7SR45 - Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.2 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L50011_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Disjoncteur type 1.1 / Vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DKN7.3 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L50011_BBVT_AA10_WIP1/7SR45 - Disjoncteur type 1.1 avec TP barres au-dessus de la FU / Vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DKN7-PB310.0 | D7N | DKN7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 TP:4MT3 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L50011_BBVT_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT -Disjoncteur type 1.1 avec TP barres au-dessus de la FU / Vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DKN7-PB310.1 | D7N | DKN7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) TP:4MT3 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L5002_AA10_WIP1/7SR45 - Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.2 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L5002_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Disjoncteur type 2 / Vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G.3 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L5002_BBVT_AA10_WIP1/7SR45 - -Disjoncteur type 2 avec TP barres au-dessus de la FU / Vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DKG7-PB310.0 | D7G | DKG7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 TP:4MT3 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | L5002_BBVT_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Disjoncteur type 2 avec TP barres au-dessus de la FU / Vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DKG7-PB310.1 | D7G | DKG7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) TP:4MT3 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | K310_AA10- Raccordement barres direct / Directe railaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4.0 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 310 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | KE430_AA10- Raccordement barres direct avec MALT/ Directe railaansluiting met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1.0 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [5 empty] | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | H430_AA10 - Couplage barres par combiné int. fusibles / Railkoppeling met lastsch. met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TBT2.0 | T5BE | TBT2 | V | V | V | V | V | V | V | Met volle plaat boven het mechansime compartiment / avec tôle pleine au dessus du compartiment mécanisme largeur / breedte: 430 mm “tool-free” uitvoering voor het vastzetten van de HS smeltveiligheden (drukcontact zonder schroefje) / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT (contact élastique sans vis) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 40A / 36,5W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [7 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | V50011_AA10_WIP1/7SR45- Couplage barres par disjoncteur type 1.1 / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DBN7.0 | D7BE | DBN7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V50011_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT Couplage barres par disjoncteur type 1.1 / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 1.1 | SYN-xxxxxxx-06.DBN7.1 | D7BE | DBN7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V50011_BBVT_AA10_WIP1/7SR45 - Couplage barres par disjoncteur type 1.1 avec TP barres au-dessus de la FU / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DBN7.-PB310.0 | D7BE | DBN7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 TP:4MT3 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H3 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V50011_BBVT_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Couplage barres par disjoncteur type 1.1 avec TP barres au-dessus de la FU / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 1.1 met railzijdige TP bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DBN7.-PB310.1 | D7BE | DBN7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) TP:4MT3 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F2 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) (?) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V5002_AA10_WIP1/7SR45 - Couplage barres par disjoncteur type 2 / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.4 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V5002_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT - Couplage barres par disjoncteur type 2 / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 2 | SYN-xxxxxxx-06.DKG7.5 |  | DKG7 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V5002_BBVT_AA10_WIP1/7SR45 - Couplage barres par disjoncteur type 2 avec TP jeu de barres au-dessus de la FU / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 2 met rail TP's bovenop de FU | SYN-xxxxxxx-06.DKG7-PB310.2 |  | DKG7 -PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) Ratio: 50/1 A, 110/1 A, 50-110/1 A 2,5 VA cl 5P10 TP:4MT3 | Protection autonome Autonome beveiliging: WIP1-2, 7SR45 | H1-220 / F1 avec déclencheur à faible énergie met lage-energie uitschakelspoel 0,1Ws (Y6) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | V5002_BBVT_AA10_PROT REL WITH AUX VOLT- Couplage barres par disjoncteur type 2 avec TP jeu de barres / Railkoppeling met vermogensschakelaar type 2 met rail TP's | SYN-xxxxxxx-06.DKG7-PB310.3 |  | DKG7-PB310 | i | i | i | i | i | i | i | largeur / breedte: 500 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | TI BT / LS TI Siemens type 4MC70 (cable) TP:4MT3 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F3 avec déclencheu r à émission de tension met spanningsuitschakelspoel (Y1 ) |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | M500_AA10 - Interrupteur avec TI/TP / Lastscheidingsschakelaar met TI/TP | SYN-7.F.06.10-06.KKN2&MKB2.0 | M5 | KKN2&MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 500 mm niet aan beide kanten uitbreidbaar / ne pas extensible aux deux cotés Deze FU mag niet worden gebruikt als meetfunctie voor facturatie / Cette UF ne peut pas être utilisée comme fonction de comptage pour la facturation. | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | TP : 4MT8 TI : 4MC7033 |  |  |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS | 8DJH Cellule Comptage/meetcel | [12 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 |  |  | 17,5 kV 25 kA - 1s
SIEMENS | 8DH36 | M1100KK - Cellule comptage / meetcel (avec séparation métalique entre les phases / met metalen schotten tussen de fasen) | SYN-7.H.06.10-06.MKK2 |  | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 1100 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL Iae, tae = 2kA, 1s AFLR Iae, tae = 2kA, 1s |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 630A |  | KRIES Capdis S1+ (R4.5) | TI SIEMENS type 4MA74 ZEK plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A (Ith = 25kA-1s, Idyn = 63kApeak) TP SIEMENS type 4MR14 ZEK |  |  |  | 240 |  | 2027-09-30
SIEMENS | 8DJH | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA | [25 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
SIEMENS | 8DJH | P430_AA10 - Mesure tension barres / meting railspanning | SYN-7.F.06.10-00.PB34.0 | P43 | PB34 | V | V | V | V | V | V | V | largeur / breedte: 430 mm | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL 20kA-1s & AFLR 20kA-1s |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  | TP : 4MT3 | [5 empty] | 2027-09-30
SIEMENS | Socle / Sokkel | [12 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA10 | Drukvastheid bij Ia = 16 kA - 1 s / tenue à la pression pour Ia = 16 kA - 1 s
SIEMENS |  | BE2:SOC330-AA10-16 3 - verhogingssokkel H300 socle rehausseur H300 Breedte / largeur 310 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.AA10.R-H300.0 |  | AA10-R | V | V | V | X | X | X | X | ref. nr. plan A530 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC330-AA10-16 4 - verhogingssokkel H300 socle rehausseur H300 Breedte / largeur 430 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.AA10.R-H300.0 |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | V | ref. nr. plan A531 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC330-AA10-16 5 - verhogingssokkel H300 socle rehausseur H300 Breedte / largeur 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S5.AA10.R-H300.0 |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | V | ref. nr. plan A532 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC430-AA31-16 8 verhogingssokkel H300 voor FU M840n socle rehausseur H300 pour UF M840n Breedte / largeur 840 mm | SYN-7.G.06.10-00.S8.AA10.R-H300.0 |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | V | ref. nr. plan A542 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC430-AA10-16 11 verhogingssokkel H300 voor FU M1100KK socle rehausseur H300 pour UF M1100KK Breedte / largeur 1100 mm | SYN-7.H.06.10-00.S11.AA10.R-H300.0 |  | AA10-R | V | V | V | V | V | V | V | ref. nr. plan A546 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC360-AA10-16G 3 - Buffersokkel H600 socle d'expansion H600 Breedte / largeur 310 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.AA10.BL-H600.0 |  | AA10-BL | V | V | V | X | X | X | X | Uitgerust met rooster voor gasuitlaat "Rear-Up" Avec grille pour sortie de gaz "Rear-Up" ref. nr. plan A533 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC360-AA10-16G 4 - Buffersokkel H600 socle d'expansion H600 Breedte / largeur 430 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.AA10.BL-H600.0 |  | AA10-BL | V | V | V | V | V | V | V | Uitgerust met rooster voor gasuitlaat "Rear-Up" Avec grille pour sortie de gaz "Rear-Up" ref. nr. plan A534 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC360-AA10-16G 5 - Buffersokkel H600 socle d'expansion H600 Breedte / largeur 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S5.AA10.BL-H600.0 |  | AA10-BL | V | V | V | V | V | V | V | Uitgerust met rooster voor gasuitlaat "Rear-Up" Avec grille pour sortie de gaz "Rear-Up" ref. nr. plan A535 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC460-AA31-16G 8 buffersokkel H600 voor FU M840n socle d'expansion H600 pour UF M840n Breedte / largeur 840 mm | SYN-7.G.06.10-00.S8.AA10.BL-H600.0 |  | AA10-BL | V | V | V | V | V | V | V | Uitgerust met rooster voor gasuitlaat "Rear-Up" Avec grille pour sortie de gaz "Rear-Up" ref. nr. plan A543 + A203 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30
SIEMENS |  | BE2:SOC460-AA10-16G 11 buffersokkel H600 voor FU M1100KK socle d'expansion H600 pour UF M1100KK Breedte / largeur 1100 mm | SYN-7.H.06.10-00.S11.AA10.BL-H600.0 |  | AA10-BL | V | V | V | V | V | V | V | Uitgerust met rooster voor gasuitlaat "Rear-Up" Avec grille pour sortie de gaz "Rear-Up" ref. nr. plan A547+ A204 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | [11 empty] | 2027-09-30