## Legende
Type materiaal: |  | last update: 21/12/2022
AA20 - Matériel SANS MANIFESTATION EXTÉRIEURE OU ÉQUIVALENT EN CAS DE DÉFAUT INTERNE Tout le matériel repris dans la liste de la catégorie AA20 satisfait aussi aux exigences de la catégorie AA10. |  | L’homologation de matériel par Synergrid est un processus par lequel les membres de Synergrid sont assurés d’utiliser du matériel qui rencontre les critères de sécurité répondant aux standards admis par la profession. Cette homologation n’exonère en rien la pleine responsabilité du fabricant et du fournisseur en vertu des dispositions légales qui leur sont applicables
AA20 - Materieel ZONDER UITWENDIGE VERSCHIJNSELEN OF GELIJKAARDIG IN GEVAL VAN INTERNE BOOG Al het materieel van de categorie AA20 voldoet ook aan de eisen van decategorie AA10. |  | De goedkeuring van apparatuur door Synergrid is een proces waarbij de leden van Synergrid er zeker van zijn dat zij apparatuur gebruiken die voldoet aan de door de sector geaccepteerde veiligheidscriteria. Deze goedkeuring ontslaat de fabrikant en de leverancier geenszins van de volledige aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn
Fabrikanten
ABB
Schneider Electric
SGC
Legende
Nomenclature numéro d'homologation / Nomenclatuur homologatienummer
Signification / betekenis |  | Synergrid nummer | Fabrikant nummer
Première partie du code / eerste deel van de code | SYN.1.5.06.10-xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx
Numéro univoque des gammes / éénduidig nummer van het gamma
Exemple / voorbeeld |  | Synergrid | 1 : code / volg nr. Fabrikant | 5 : code type materieel | 06 : busbar 630A | 10 ; categorie AA10
[5 empty] | 08 : busbar 800A | 15 ; categorie AA15
[5 empty] | 12 : busbar 1250A | 20 ; categorie AA20
31 ; categorie AA31 sortie gaz vers le haut / uitgang gas naar boven Si plusieurs IAC / indien verschillende IAC : 3114 : cat 31 avec/met IAC 14kA 3116 : cat 31 avec/met IAC 16kA 3120 : cat 31 avec/met IAC 20kA 3121 : cat 31 avec/met IAC 21kA 3125 : cat 31 avec/met IAC 25kA 3131 : cat 31 avec/met IAC 31kA
B10 : categorie AA31 sortie gaz vers le bas / uitgang gas naar onder
32 ; categorie AA32 (équipé d'arc suppressor / uitgerust met arc suppressor)
33 ; categorie AA33 (équipé de canal d'évacuation des gaz / uitgerust met gasuitlaatkanaal) 33B : cat AA33 sortie/uitgang Back (arrière/achter) 33R : cat AA33 sortie/uitgang Right (droite/rechts) 33L : cat AA33 sortie/uitgang Left (gauche/links)
Deuxième partie du code / Tweede deel van de code | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.1 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.0 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.X
Numéro univoque désignant une unité fonctionnelle (FU) d'une gamme / éénduidig nummer dat één functionele eenheid (FU) van een gamma aanduidt
Exemple / voorbeeld |  | 06 : Ir FU de/van 630 A | KKN2 : schéma de la FU (code C2/119) | 0 ou/of A1, A2, B1,L3,PL5,F, V,U .. : pour le cas ou même schéma pour une deuxième FU / in geval van éénzelfde schema voor een tweede FU : | F : spécificité pour Fluvius / specificiteit voor Fluvius O : spécificité pour Ores / specificiteit voor Ores S : spécificité pour Sibelga / specificiteit voor Sibelga R : spécificité pour Resa / specificiteit voor Resa
|  | 08 : Ir FU de 800 A |  | Certains codes ont une signification particulière, d'autres sont de simples numéros de suite / Bepaalde codes hebben een bijzondere betekenis, anderen zijn zuiver volgnummers : V = vide/vacuum F = SF6 Hxx = hauteur/hoogte xx00 mm U = entrée par le haut/ingang langs boven P = avec/met TP … | Pas de code / geen code : pas de specificité / geen specificiteit: Autres code alpha : variante de FU / Andere alfa code : variante van FU
|  | 12 : Ir FU de 1250 A |  | m : version motorisée / gemotoriseerde versie
00 : pas d'application ou inférieur à 100A / niet van toepassing of kleiner dan 100A
Le numéro complet d'un FU se compose de l'ensemble de ces 2 parties. Toutes les combinaisons de code "gamme" + "FU" indiquées en dessous sont possibles. / Het volledige nummer van een FU bestaat uit deze 2 delen. Alle combinaties van code "gamma" + "FU" hieronderonder aangegeven zijn mogelijk
Exemple / voorbeeld | SYN.1.5.06.10-06.KKN2
Agrément GRD / Aanvaarding DNB
Code | V | Homologué par le GRD concerné / Gehomologeerd door de betrokken DNB
| i | Homologué uniquement pour FU en aval de la protection générale / Enkel gehomologeerd voor FU stroomafwaarts van de algemene beveiliging
| X | Non homologué par le GRD concerné / Niet gehomologeerd door de betrokken DNB
Mise à jour par rapport à la version précédente / Update ten opzichte van de vorige versie
Projet pilote (limité à un projet chez un GRD) / Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)
| X | Non homologué, étude de conformité aux normes approuvée, volet des exigences pratiques à traiter ou en cours d'évaluation / Niet gehomologeerd, studie conformiteit normen aanvaard, luik praktische eisen te realiseren of evaluatie lopende
données à compléter / te vervolledigen gegevens
ligne ou case non significative / Niet relevante lijn of vakje
Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum | Indiquée dans le cas où une révision du dossier technique est nécessaire suite à une modification de l'appareil ou à une non-conformité constatée. Aangeduid indien een herziening van het technisch dossier nodig is, ter gevolge van een aanpassing van het toestel of van een vastgestelde non-conformiteit
Classe disjoncteur H/F / klasse vermogens-schakelaar H/F | Classe de maintenance / onderhoudsklasse
· H1 = disjoncteur à capacité thermique limitée de classe E2.
· H2 = disjoncteur à capacité thermique non limitée de classe E2.
· H3 = disjoncteur compatible avec un cycle de réenclenchement rapide de classe E2 suivant tableau 33 de la NBN EN 62271-200.
· H1 = vermogenschakelaar met beperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H2 = vermogenschakelaar met onbeperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H3 = vermogenschakelaar die compatibel is met een snelle wederinschakelingcyclus van klasse E2 volgens tabel 33 van de NBN EN 62271-200.
classe de rapidité / smelheidsklasse
· F1 : protection de gros transformateurs
· F2 : protection de transformateur moyen et gros
· F3 : protection de tous transformateurs.
· F4 : protection de tous transformateurs et compatible avec les protections active d’arc interne
· F1: beveiliging van grote transformatoren.
· F2: beveiliging van middelgrote en grote transformatoren.
· F3: beveiliging van alle transformatoren.
· F4: beveiliging van alle transformatoren en compatibel met de actieve beveiligingen tegen interne boog

## ABB
[13 empty] | Date de modification / Datum wijziging: | 2021-12-21
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik | Ur/ Ik | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
ABB | ABB SAFEPLUS (niet uitbreidbaar/ non extensible) |  | SYN-1.7.06.20-xxxxx | [8 empty] | Versie met overdrukkleppen op de achterkant van het kabelcompartiment / version avec clapets de surpression à l'arrière du compartiment câbles | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie table installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | 630A | Toutes les combinaisons et séquences sont possibles jusqu'à 5 FU dans une cuve / Alle combinaties en volgordes zijn mogelijk tot 5 FU's in één tank | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en S2+ R4.5 Horstmann WEGA 1.2C
ABB |  | C - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KK2N.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | F - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT - geen AA20 - kan wel deel uitmaken van een Safeplus AA20 / pas AA20 - peut faire partie d'une Safeplus AA20. - |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | D - Raccordement direct / Directe aankoppeling | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | De - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | Sl - couplage barres par interrupteur / Langskoppeling met lastschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.C(KBZ1)(RBZ1) | K8 BZ0 | C(KBZ1)(RBZ1) | V | V | V | V | V | V | enkel breedte 325 mm toegelaten - niet toegelaten op de laatste plaats (rechterkant) van een RMU (transport eenheid) / seule la largeur de 325 mm est autorisée - non autorisé à la dernière position (côté droit) d'une RMU (unité de transport) / largeur unique 325mm - non autorisé à la dernière position (côté droit) d'une RMU (unité de transport) |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [8 empty] | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA or in according with the requirements of the non-ABB relais | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA or in according with the requirements of the non-ABB relais | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA or in according with the requirements of the non-ABB relais | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB | ABB SAFEPLUS ( uitbreidbaar / extensible) |  | SYN-1.8.06.20-xxxxx | [8 empty] | Enveloppe métallique autour de l'extension jdb par la face supérieure./ metaal omhulsel rond de railstel uitbreiding langs bovenzijde - Een uitbreidbare transporteenheid cat. AA20 met enkel boogonderdrukkingssysteem op de doorvoeringen bestaat uit minimum 2 FU's met minstens één FU RKZ4 of 2 x KKN2 of 2 x DKN7 of (1 KKN2 + 1 DKN7) / Une unité de transport extensible cat. AA20 avec suppresseur d’arc seulement sur les traversées comprend min. 2 FUs dont minimum une FU RKZ4 ou 2 x KKN2 ou 2 x DKN7 ou (1 KKN2 + 1 DKN7) - Versie met overdrukkleppen op de achterkant van het kabelcompartiment / version avec clapets de surpression à l'arrière du compartiment câbles | [6 empty] | Toutes les combinaisons et séquences sont possibles jusqu'à 5 FU dans une cuve / Alle combinaties en volgordes zijn mogelijk tot 5 FU's in één tank | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en S2+ R4.5 Horstmann WEGA 1.2C
ABB |  | C - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KK2N.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | C bc - Interrupt. avec extension JDB / Lastschakelaar met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | V Voir spécificités pour un GRD | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.R Resa / AIESH / REW: système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau | 2027-04-30
ABB |  | F - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT - geen AA20 - kan wel deel uitmaken van een Safeplus AA20 / pas AA20 - peut faire partie d'une Safeplus AA20. |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | F bc - Combiné fusibles avec extension JDB / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx.-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | “tool-free” uitvoering voor vastzetten HS smeltveiligheden / version "sans outil" pour la sécurisation des fusibles HT - geen AA20 - kan wel deel uitmaken van een Safeplus AA20 / pas AA20 - peut faire partie d'une Safeplus AA20. - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s |  |  | 40A / 40W | [6 empty] | 50 |  | 2027-04-30
ABB |  | D - Raccordement direct / Directe aankoppeling | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | D bc - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.RKZ4 | RB22 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i | FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | De - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling met aardingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i |  |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | D bc - Raccordement direct avec sectionneur MALT/ Directe aankoppeling - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1&EBN1.0 | RB2E | RKZ1&EBN1 | i | i | i | i | i | i | FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 3s | 17,5 kV / 21kA - 3s | 630A | [6 empty] | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7T.0 | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7T.0.A | D7T | DKT7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KT.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7G.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7G.0 | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H1-220 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7G.0.A | D7G | DKG7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KG.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 | SYN-xxxxxxx-06.DK7N.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7N.0 | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | LV ring core CT 20kA-3s / 25kA-1s: - ABB KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A - ABB KOKM 072CA10 - REJ603 CT5: 128-448A | Self powered O/C and earh fault relay ABB type REJ603 | H3 / F1 |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB |  | V bc - Vermogensschakelaar type V25 / Disjoncteur type V25 - avec extension JDB / met BB-uitbreiding | SYN-xxxxxxx-06.D7N.0.A | D7N | DKN7 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.D7KN.0.A.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar - FU met railuitbreiding bovenaan / FU avec extension jeu de barres au-dessus |  |  | AFL 20 kA-1s & AFLR 20 kA-1s | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV / 21kA - 1s | 630A |  |  | ABB relais: KOKM / SVA /KOLA | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 / F1 avec bobine classique-met klassieke spoel |  | 240 |  | 2027-04-30
ABB | ABB SAFEPLUS Sokkel / Socle (hauteur / hoogte: 290 mm - prof. / diepte: 676 mm)
ABB |  | SAFEPLUS-S2-H290 - Socle 2 fonctions / sokkel 2 functies | SYN-xxxxxxx-00.S2.AA20.R -H290 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 660 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S3-H290 - Socle 3 fonctions / sokkel 3 functies | SYN-xxxxxxx-00.S3.AA20.R -H290 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 985 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S4-H290 - Socle 4 fonctions / sokkel 4 functies | SYN-xxxxxxx-00.S4.AA20.R -H290 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1310 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S5-H 290 - Socle 5 fonctions / sokkel 5 functies | SYN-xxxxxxx-00.S5.AA20.R -H290 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1635 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB | ABB SAFEPLUS Sokkel / Socle (hauteur / hoogte: 600 mm - prof. / diepte: 676 mm)
ABB |  | SAFEPLUS-S2-H600 - Socle 2 fonctions / sokkel 2 functies | SYN-xxxxxxx-00.S2.AA20.R -H600 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 660 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S3-H600 - Socle 3 fonctions / sokkel 3 functies | SYN-xxxxxxx-00.S3.AA20.R -H600 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 985 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S4-H600- Socle 4 fonctions / sokkel 4 functies | SYN-xxxxxxx-00.S4.AA20.R -H600 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1310 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB |  | SAFEPLUS-S5-H600 - Socle 5 fonctions / sokkel 5 functies | SYN-xxxxxxx-00.S5.AA20.R -H600 |  | AA20-R | V | V | V | V | V | V |  |  | AA20 |  |  |  |  | largeur / breedte: 1635 mm | [7 empty] | 2027-04-30
ABB | SAFEPLUS Cellules comptage / meetcellen
ABB |  | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
ABB |  | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA

## Schneider Electric
[14 empty] | Date de modification / Datum wijziging: | 2025-05-22
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik | Ur/ Ik | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
SCHNEIDER-ELECTRIC | RMU - RM6 NE-AK : Non extensible / Niet uitbreidbaar |  | SYN-4.9.06.20-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFLR 20kA, 0,022s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons des fonctions disponibles par cuve SF6 de 2 ou 3 fonctions / Alle combinaties van de beschikbare functies per SF6 kuip van 2 of 3 functies ex : RM6 IQI-12/17 NE ou RM6 IIQ-12/17 NE ou RM6 QII-12/17 NE Autres combinaisons disponibles par cuve SF6 de 4 fonctions / andere beschikbare combinaties per SF6 kuip van 4 functies RM6 xIyI-12/17 avec / met x en / et y = I, B of Q | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5 | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | I - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Q - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 50A / 50W |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A met autonoom / dual powered beveiligingsrelais / avec relais de protection autonome / dual powered | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met lage energie uitschakelspoel type Mitop / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à faible énergie type Mitop | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore Schneider type Cua (200A) of Cub (630A) op XLPE kabel TI-tore Schneider type Cua (200A) ou Cub (630A) sur câble XLPE | VIP 400 ou/of VIP410 | H1-70 : F1 |  | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0.F: Fluvius: Verplicht uitgevoerd met VIP410 met aangesloten hulpvoeding | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B/Uaux - Disjoncteur / vermogensschakelaar 630A met beveiligingsrelais met Uaux / avec relais de protection avec Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met spanningsuitschakelspoel type MX / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à émission de tension type MX 24Vdc - 48/60Vdc - 127Vdc - 110Vdc/220Vac - 220Vdc/380Vac | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore BT / LS ringkern TI SEMAR Electric type ARC6 Classe d'isolation / Isolatieklasse = 0,72/3kV Ith = 25kA-1s / Idyn = 62,5 kÂ & 2,5VA cl.5P20 voor / pour TI met /.avec ratio ≥ 150/5A geplaatst op XLPE kabel / installé sur cable XLPE | P3U20 | H1-70 : F1 |  | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1.F: Fluvius: Specifieke paswoordbeveiliging voor de toegang tot de programmatie van de digitale ingangen en de achterliggende logica in het P3U beveiligingsrelais | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | O - Raccordement câble direct sans suppresseur d'arc / Directe kabelaansluiting zonder boogonderdrukker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.0 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A | Cette UF n'est pas disponible pour un RMU à 4 fonctions dans une seule cuve Deze FU is niet beschikbaar voor een RMU met 4 functies in eenzelfde gaskuip | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | R - Raccordement cable direct avec un suppresseur d'arc / Directe kabelaansluiting met een boogonderdrukker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.1 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | RMU - RM6 E-AK : Extensible / uitbreidbaar |  | SYN-4.A.06.20-xxxxx | [10 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFLR 20kA, 0,022s | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A | Toutes les combinaisons des fonctions disponibles par cuve SF6 de 2 ou 3 fonctions, comprenant une fonction du type I qui n'est pas sur une fonction extensible / Alle combinaties van de beschikbare functies per SF6 kuip van 2 of 3 functies, een FU type I bevattende dewelke niet op een utibreidbare functie zit. ex : RM6 IQI-12/17 RE ou RM6 IBI-12/17 LE ou RM6 QII-12/17 DE Autres combinaisons disponibles par cuve SF6 de 4 fonctions / andere beschikbare combinaties per SF6 kuip van 4 functies RM6 xIyI-12/17 avec / met x en / et y = I, B of Q | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5 | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU faisant fonctionnellement partie du réseau
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | I - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KK2N.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | SYN-xxxxxxx.-06.KKN.2.0.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Q - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.0 | T5T | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 50A / 50W |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A met autonoom / dual powered beveiligingsrelais / avec relais de protection autonome / dual powered | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met lage energie uitschakelspoel type Mitop / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à faible énergie type Mitop | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore Schneider type Cua (200A) of Cub (630A) op XLPE kabel TI-tore Schneider type Cua (200A) ou Cub (630A) sur câble XLPE | VIP 400 ou/of VIP410 | H1-70 : F1 |  | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.0.F: Fluvius: Verplicht uitgevoerd met VIP410 met aangesloten hulpvoeding | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | B/Uaux - Disjoncteur / vermogensschakelaar 630A met beveiligingsrelais met Uaux / avec relais de protection avec Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1 | - | DKG6 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | V | VS uitgerust met spanningsuitschakelspoel type MX / DISJ équipé d'une bobine de déclenchement à émission de tension type MX 24Vdc - 48/60Vdc - 127Vdc - 110Vdc/220Vac - 220Vdc/380Vac | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI-tore BT / LS ringkern TI SEMAR Electric type ARC6 Classe d'isolation / Isolatieklasse = 0,72/3kV Ith = 25kA-1s / Idyn = 62,5 kÂ & 2,5VA cl.5P20 voor / pour TI met /.avec ratio ≥ 150/5A geplaatst op XLPE kabel / installé sur cable XLPE | P3U20 | H1-70 : F1 |  | 240 | SYN-xxxxxxx-06.DKG6.1.F: Fluvius: Specifieke paswoordbeveiliging voor de toegang tot de programmatie van de digitale ingangen en de achterliggende logica in het P3U beveiligingsrelais | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | O - Raccordement câble direct sans suppresseur d'arc / Directe kabelaansluiting zonder boogonderdrukker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.0 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A | Cette UF n'est pas disponible pour un RMU à 4 fonctions dans une seule cuve Deze FU is niet beschikbaar voor een RMU met 4 functies in eenzelfde gaskuip | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | R - Raccordement cable direct avec un suppresseur d'arc / Directe kabelaansluiting met een boogonderdrukker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1.1 | RB22 | RKZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | V |  | 630A |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen | [15 empty] | 12 kV 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | Busbar 630A |  | HORTSMANN: WEGA 1.2C KRIES:CAPDIS S1+ R4.5
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [12 empty] | Assimilé AA20 / geassimileerd AA20 | [12 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellules comptage meetcellen cat. AA31 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA | [12 empty] | Assimilé AA20 en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / geassimileerd AA20 stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | [12 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
SCHNEIDER-ELECTRIC | Socles / Sokkels | [13 empty] | AA20
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-2F-AK hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-2F-FREE-AK hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-3F-AK hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-3F-FREE-AK hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S260-4F-AK hauteur / hoogte 260 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4A |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-2F-AK hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-2F-FREE-AK hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2D |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-3F-AK hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-3F-FREE-AK hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3D |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S520-4F-AK hauteur / hoogte 520 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4B |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-2F-AK hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2E |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 872 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-2F-FREE-AK hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2F |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1095 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-3F-AK hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3E |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1229 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-3F-FREE-AK hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3F |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1575 | [7 empty] | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC |  | Socle / Sokkel RM6-S600-4F-AK hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4C |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 1662 | [7 empty] | 2028-06-30

## SGC
[13 empty] | Date de modification / Datum wijziging: | 2023-09-28
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Codification des fonctions / Codificatie van de functies | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouvel) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik -tk | Ur/ Ik -tk | Ir ou/of Iref/Pref (Wmax) fusibles-smeltveiligheden | Combinaisons disponibles et dénominations( exemples)/ Beschikbare combinaties en benamingen (voorbeelden) | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur/klasse vermogens-schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | date de validité temporaire/ tijdelijk vervaldatum
SGC | RMU - DR-6+C - Non extensible (avec suppresseur d'arc) / Niet uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.7.06.20-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | X | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | X | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+C - Non extensible (avec suppresseur d'arc) / Niet uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.B.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+IC - Non extensible (avec suppresseur d'arc) / Niet uitbreidbaar (met boogonderdrukker) FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.8.06.20-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+IC - Non extensible (avec suppresseur d'arc) / Niet uitbreidbaar (met boogonderdrukker) FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.C.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, KD, DT, DD; TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT, KDD, DTT, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT, DDDD, DDTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+E - Extensible (avec suppresseur d'arc) / Uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.9.06.20-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde 2 fonctions / 2 functies: KK, KT*, KD, DT*, DD; TT* 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT*, KDD, DTT*, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT*, DDDD, DDTT *: avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | X | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | X | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | X | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | X | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+E - Extensible (avec suppresseur d'arc) / Uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.D.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde 2 fonctions / 2 functies: KK, KT*, KD, DT*, DD; TT* 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT*, KDD, DTT*, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT*, DDDD, DDTT *: avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6+IE - Extensible (avec suppresseur d'arc) / Uitbreidbaar (met boogonderdrukker) FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.A.06.20-xxxxx | [8 empty] | Single rating 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde 2 fonctions / 2 functies: KK, KT*, KD, DT*, DD; TT* 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT*, KDD, DTT*, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT*, DDDD, DDTT *: avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | -
SGC | RMU - DR-6+IE - Extensible (avec suppresseur d'arc) / Uitbreidbaar (met boogonderdrukker) FU K équipée de puits d'essais câbles / FU K uitgerust met kabeltestpunten |  | SYN-6.E.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 |  |  |  | Busbar 630A | 1 functie / 1 functie: K, T, D avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde 2 fonctions / 2 functies: KK, KT*, KD, DT*, DD; TT* 3 fonctions / 3 functies: KTK, KDK, KKK, KTT*, KDD, DTT*, DDT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKDK, KKKK, KTTK, KDDK, TTTT*, DDDD, DDTT *: avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5) | [5 empty] | SYN.xxx-xxxx.R Resa : système de test et d'injection de câble MT pour FU K faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | X | X | X | V | V | V | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | X | X | X | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | X | X | X | V | V | V | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | X | X | X | V | V | V | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6F+ C - Non extensible (avec suppresseur d'arc) / Niet uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.F.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 2 fonctions / 2 functies: KK, KT, TT 3 fonctions / 3 functies: KTK, KKK, KTT 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKKK, KTTK, TTTT | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” Fluvius: enkel aanvaard voor gebruik door een DNG | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | V | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | RMU - DR-6F+ E - Extensible (avec suppresseur d'arc) / Uitbreidbaar (met boogonderdrukker) |  | SYN-6.G.06.20-xxxxx | [8 empty] | Dual ratings 12kV/25kA & 17,5kV/20kA | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA20 | AFL - 20 kA-1s |  |  | Busbar 630A | 1 function / 1 functie: K, T avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde 2 fonctions / 2 functies: KK, KT*, TT* 3 fonctions / 3 functies: KTK, KKK, KTT* 4 fonctions / 4 functies: KKTK, KKKK, KTTK, TTTT* *: avec suppresseur d'arc côté jeu de barres / met boogonderdrukker op de railzijde | HORTSMANN: WEGA 1.2C et/en 2.2C KRIES:CAPDIS S1+ et/en S2+ (R4.5)
SGC |  | K - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0 | K2N | KKN2 | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | i | i | i | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.0.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 240 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” Fluvius: enkel aanvaard voor gebruik door een DNG | 2028-06-30
SGC |  | T - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | T5T | TKT2 | V | V | V | i | i | i |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 50A / 50W | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D_A - Disjoncteur / vermogenschakelaar 250A | SYN-xxxxxxx-02.DKT10.0 | - | DKT10 | V | V | V | i | i | i | FU D équipée de cônes câbles type A FU D uitgerust met kabelcones type A Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée à l'application protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 250A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 50 |  | 2028-06-30
SGC |  | D - Disjoncteur / vermogenschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.0 | - | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 12 kV / 25 kA - 1s | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | MEVOCO type RP800 | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKG10.1 |  | DKG10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H1-220 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC |  | D/EDN - Disjoncteur / vermogenschakelaar 630A | SYN-xxxxxxx-06.DKN10 |  | DKN10 | V | V | V | i | i | i | Disjoncteur type VA-3 equipé de bouteilles à vide Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 et mécanisme type VA-53 avec séquence de manoeuvre O-0,3s-CO-15s-CO VS type VA-3 uitgerust met vacuümflessen Wuhan Feite Electric Co type ZKTD 630/24-25 en schakelmechanisme type VA-53 met schakelcyclus O-0,3s-CO-15s-CO Limitée aux applications protection générale (DxG) et protection transformateur (DxT) Toepassing beperkt tot algemene beveiliging (DxG) en transformatorbeveiliging (DxT) | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Néant / Nihil | 17,5 kV 20 kA - 1s | 630A | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 | Protection avec Uaux / Beveiliging met Uaux | H3 : F3 |  | 240 |  | 2028-06-30
SGC | Cellules comptage / meetcellen
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [11 empty] | Assimilé AA20 / AA20 geassimileerd | [12 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA31 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA | [11 empty] | Assimilé AA20 en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / AA20 geassimileerd stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | [12 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA3x_20kA
SGC | Socles rehausseur / verhogingssokkels | [12 empty] | AA10
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm |  |  |  | TI tore BT MEVOCO type MTP sur câbles XLPE LS ringkern TI MEVOCO type MTP op XLPE kabels 25-50-75-100-125/1A – 2,5VA Cl 5P10 |  |  |  | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.1.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.1.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-3F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.1.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H100 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H100 hauteur / hoogte 100 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.1.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.2.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.2.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-3F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.2.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H200 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H200 hauteur / hoogte 200 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.2.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.3.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.3.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-3F hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.3.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H300 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H300 hauteur / hoogte 300 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.3.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.4.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.4.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-3F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.4.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H400 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H400 hauteur / hoogte 400 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.4.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.5.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.5.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-3F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.5.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H500 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H500 hauteur / hoogte 500 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.5.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-1F-K-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-1F-T-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.1.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 350mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.2.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-1F-D_A-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S1.6.3.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeurs/ breedte : 500mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-2F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S2.6.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KK = 600mm, KT = 650mm, KD = 800mm, DD = 1000mm, TT = 700mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-3F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S3.6.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KTK = 950mm, KDK = 1100mm, KKK = 900mm, KTT = 1000mm, KDD = 1300mm | [7 empty] | 2028-06-30
SGC | H600 | Socle / Sokkel AA20R-4F-H600 hauteur / hoogte 600 mm | SYN-xxxxxxx-00.S4.6.0.AA20-R |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven |  |  |  |  | largeur pour / breedte voor KKTK = 1250mm, KKDK = 1400mm, KKKK = 1200mm, KTTK = 1300mm, KDDK = 1600mm | [7 empty] | 2028-06-30