## Legende
Type materiaal: |  | Update: 15/02/2023
AA3x 17,5kV-20 kA - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec ou sans dispositif de détection et de suppression d’arc, avec ou sans gaine d'évacuation des gaz vers l'extérieur. |  | L’homologation de matériel par Synergrid est un processus par lequel les membres de Synergrid sont assurés d’utiliser du matériel qui rencontre les critères de sécurité répondant aux standards admis par la profession. Cette homologation n’exonère en rien la pleine responsabilité du fabricant et du fournisseur en vertu des dispositions légales qui leur sont applicables
AA3x 17,5 kV-20 kA - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met of zonder voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog, met of zonder uitlaatleidingen naar buiten. |  | De goedkeuring van apparatuur door Synergrid is een proces waarbij de leden van Synergrid er zeker van zijn dat zij apparatuur gebruiken die voldoet aan de door de sector geaccepteerde veiligheidscriteria. Deze goedkeuring ontslaat de fabrikant en de leverancier geenszins van de volledige aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn
Fabrikanten
ABB
Schneider Electric
SGC
Siemens
Legende
Nomenclature numéro d'homologation / Nomenclatuur homologatienummer
Signification / betekenis |  | Synergrid nummer | Fabrikant nummer
Première partie du code / eerste deel van de code | SYN.1.5.06.10-xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx
Numéro univoque des gammes / éénduidig nummer van het gamma
Exemple / voorbeeld |  | Synergrid | 1 : code / volg nr. Fabrikant | 5 : code type materieel | 06 : busbar 630A | 10 ; categorie AA10
[5 empty] | 08 : busbar 800A | 15 ; categorie AA15
[5 empty] | 12 : busbar 1250A | 20 ; categorie AA20
31 ; categorie AA31 sortie gaz vers le haut / uitgang gas naar boven Si plusieurs IAC / indien verschillende IAC : 3114 : cat 31 avec/met IAC 14kA 3116 : cat 31 avec/met IAC 16kA 3120 : cat 31 avec/met IAC 20kA 3121 : cat 31 avec/met IAC 21kA 3125 : cat 31 avec/met IAC 25kA 3131 : cat 31 avec/met IAC 31kA
B10 : categorie AA31 sortie gaz vers le bas / uitgang gas naar onder
32 ; categorie AA32 (équipé d'arc suppressor / uitgerust met arc suppressor)
33 ; categorie AA33 (équipé de canal d'évacuation des gaz / uitgerust met gasuitlaatkanaal) 33B : cat AA33 sortie/uitgang Back (arrière/achter) 33R : cat AA33 sortie/uitgang Right (droite/rechts) 33L : cat AA33 sortie/uitgang Left (gauche/links)
Deuxième partie du code / Tweede deel van de code | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.1 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.0 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.X
Numéro univoque désignant une unité fonctionnelle (FU) d'une gamme / éénduidig nummer dat één functionele eenheid (FU) van een gamma aanduidt
Exemple / voorbeeld |  | 06 : Ir FU de/van 630 A | KKN2 : schéma de la FU (code C2/119) | 0 ou/of A1, A2, B1,L3,PL5,F, V,U .. : pour le cas ou même schéma pour une deuxième FU / in geval van éénzelfde schema voor een tweede FU : | F : spécificité pour Fluvius / specificiteit voor Fluvius O : spécificité pour Ores / specificiteit voor Ores S : spécificité pour Sibelga / specificiteit voor Sibelga R : spécificité pour Resa / specificiteit voor Resa
|  | 08 : Ir FU de 800 A |  | Certains codes ont une signification particulière, d'autres sont de simples numéros de suite / Bepaalde codes hebben een bijzondere betekenis, anderen zijn zuiver volgnummers : V = vide/vacuum F = SF6 Hxx = hauteur/hoogte xx00 mm U = entrée par le haut/ingang langs boven P = avec/met TP … | Pas de code / geen code : pas de specificité / geen specificiteit: Autres code alpha : variante de FU / Andere alfa code : variante van FU
|  | 12 : Ir FU de 1250 A |  | m : version motorisée / gemotoriseerde versie
00 : pas d'application ou inférieur à 100A / niet van toepassing of kleiner dan 100A
Le numéro complet d'un FU se compose de l'ensemble de ces 2 parties. Toutes les combinaisons de code "gamme" + "FU" indiquées en dessous sont possibles. / Het volledige nummer van een FU bestaat uit deze 2 delen. Alle combinaties van code "gamma" + "FU" hieronderonder aangegeven zijn mogelijk
Exemple / voorbeeld | SYN.1.5.06.10-06.KKN2
Agrément GRD / Aanvaarding DNB
Code | V | Homologué par le GRD concerné / Gehomologeerd door de betrokken DNB
| i | Homologué uniquement pour FU en aval de la protection générale / Enkel gehomologeerd voor FU stroomafwaarts van de algemene beveiliging
| X | Non homologué par le GRD concerné / Niet gehomologeerd door de betrokken DNB
Mise à jour par rapport à la version précédente / Update ten opzichte van de vorige versie
Projet pilote (limité à un projet chez un GRD) / Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)
| X | Non homologué, étude de conformité aux normes approuvée, volet des exigences pratiques à traiter ou en cours d'évaluation / Niet gehomologeerd, studie conformiteit normen aanvaard, luik praktische eisen te realiseren of evaluatie lopende
données à compléter / te vervolledigen gegevens
ligne ou case non significative / Niet relevante lijn of vakje
Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum | Indiquée dans le cas où une révision du dossier technique est nécessaire suite à une modification de l'appareil ou à une non-conformité constatée. Aangeduid indien een herziening van het technisch dossier nodig is, ter gevolge van een aanpassing van het toestel of van een vastgestelde non-conformiteit
Classe disjoncteur H/F / klasse vermogens-schakelaar H/F | Classe de maintenance / onderhoudsklasse
· H1 = disjoncteur à capacité thermique limitée de classe E2.
· H2 = disjoncteur à capacité thermique non limitée de classe E2.
· H3 = disjoncteur compatible avec un cycle de réenclenchement rapide de classe E2 suivant tableau 33 de la NBN EN 62271-200.
· H1 = vermogenschakelaar met beperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H2 = vermogenschakelaar met onbeperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H3 = vermogenschakelaar die compatibel is met een snelle wederinschakelingcyclus van klasse E2 volgens tabel 33 van de NBN EN 62271-200.
classe de rapidité / smelheidsklasse
· F1 : protection de gros transformateurs
· F2 : protection de transformateur moyen et gros
· F3 : protection de tous transformateurs.
· F4 : protection de tous transformateurs et compatible avec les protections active d’arc interne
· F1: beveiliging van grote transformatoren.
· F2: beveiliging van middelgrote en grote transformatoren.
· F3: beveiliging van alle transformatoren.
· F4: beveiliging van alle transformatoren en compatibel met de actieve beveiligingen tegen interne boog

## ABB
Date de modification / Datum wijziging: 21/12/2021
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouveau) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
ABB | Unisec 630 A AA33 |  | SYN-1.3.06.33-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Equipé d'un collecteur et d'un canal d'évacuation des gaz sans filtre, / Uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal zonder filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 630A
ABB | Unisec 800 A AA33 |  | SYN-1.3.08.33-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Equipé d'un collecteur et d'un canal d'évacuation des gaz sans filtre, / Uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal zonder filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 800A
ABB | Unisec 1250 A AA33 |  | SYN-1.3.12.33-xxxxx |  |  | X | X | X | X | X | X | Equipé d'un collecteur et d'un canal d'évacuation des gaz sans filtre, / Uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal zonder filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 1250A
ABB | Unisec 630 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.06.3116-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque FU équipée d'un filtre diffuseur dans la cheminée d'évacuation des gaz / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met diffuser filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB50 | AA31 | AFL 16kA 1s | V |  | Busbar 630A
ABB | Unisec 800 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.08.3116-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque FU équipée d'un filtre diffuseur dans la cheminée d'évacuation des gaz / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met diffuser filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB50 | AA31 | AFL 16kA 1s | V |  | Busbar 800A
ABB | Unisec 1250 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.12.3116-xxxxx |  |  | X | X | X | X | X | X | Chaque FU équipée d'un filtre diffuseur dans la cheminée d'évacuation des gaz / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met diffuser filter, Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB50 | AA31 | AFL 16kA 1s | V |  | Busbar 1250A
ABB | Unisec 630 A AA31 BB10 |  | SYN-1.3.06.B10-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque F U équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz sans filtre et sortie vers le bas / Elke FU uitgerust met een gaskanaal zonder filter en met uitlaat naar onder gericht, manomètre sur le carter interrupteur / manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB10 | AA31 | AFL/AFLR 16kA 1s | V |  | Busbar 630A
ABB | Unisec 800 A AA31 BB10 |  | SYN-1.3.08.B10-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque F U équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz sans filtre et sortie vers le bas / Elke FU uitgerust met een gaskanaal zonder filter en met uitlaat naar onder gericht, manomètre sur le carter interrupteur / manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB10 | AA31 | AFL/AFLR 16kA 1s | V |  | Busbar 800A
ABB | Unisec 1250 A AA31 BB10 |  | SYN-1.3.12.B10-xxxxx |  |  | X | X | X | X | X | X | Chaque F U équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz sans filtre et sortie vers le bas / Elke FU uitgerust met een gaskanaal zonder filter en met uitlaat naar onder gericht, manomètre sur le carter interrupteur / manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 1700 mm "H17" ou/of 2000 mm "H20" | BB10 | AA31 | AFL/AFLR 16kA 1s | V |  | Busbar 1250A
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L3H17 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  | 630A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L3H17 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L5H17 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H17.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L5H17 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5H17.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L3H20 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L3H20 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L5H20 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H20.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L5H20 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H20.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L3H17 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L3H17 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L5H17 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L5H17 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L3H20 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L3H20 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L5H20 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L5H20 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L3H17 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [5 empty] | 25 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L5H17 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [5 empty] | 25 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L3H20 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [5 empty] | 25 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L5H20 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [5 empty] | 25 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L3H17 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L5H17 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L3H20 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L5H20 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4N.H17 | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4N.H17 | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4N.H20 | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4N.H20 | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | WBC -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels Vmax/Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DW1N1.H20 | DW1N1 |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 630A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | WBC -(1250A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels Vmax/Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DW1N1.H20 | DW1N1 |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 1250A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4BE.H17 | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFL/AFLR 21 kA 1s |  |  | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4BE.H17 | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4BE.H20 | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4BE.H20 | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | WBS -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels Vmax/Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DW1BE.H20 | DW1BE |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL/AFLR 25kA 1s |  |  | 630A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | WBS -(1250A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VMaxSec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DW1BE.H20 | DW1BE |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 1250A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RB1.L3H17 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFL/AFLR 21 kA 1s |  |  | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RB1.L3H17 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M1.L5H17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M1.L5H17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RB1.L3H20 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RB1.L3H20 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M1.L5H20 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (800A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M1.L5H20 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS-WBS - (1250A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-12.M1.H20 | M1 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB
ABB |  | UMP - BDB (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M1.H17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BDB (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M1.H17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BUB (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M1.UH17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BUB (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M1.UH17 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BDB (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M12.H17 | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BDB (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M12.H17 | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - CC (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M2.H17 | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - CC (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M2.H17 | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BDC (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M3.H17 | M3 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BDC (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M3.H17 | M3 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BUC (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.RB2/M3.H17 | RB2/M3 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - BUC (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.RB2/M3.H17 | RB2/M3 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - CB (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.RB2/M4.H17 | RB2/M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | UMP - CB (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.RB2/M4.H17 | RB2/M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFV - P42 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P42.H17 | P42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFV - P43 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P43.H17 | P43 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFV - P42 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P42.H20 | P42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFV - P43 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P43.H20 | P43 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RB2.L3H17 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-08.RB2.L3H17 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-06.RBM2.L5H17 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-08.RBM2.L5H17 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-12.RBM2.H17 | RBM2 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-06.RBP03.L5H17 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-08.RBP03.L5H17 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-12.RBP03.H17 | RBP03 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RB2.L3H20 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-08.RB2.L3H20 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-06.RBM2.L5H20 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-08.RBM2.L5H20 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-12.RBM2.H20 | RBM2 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-06.RBP03.L5H20 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-08.RBP03.L5H20 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-12.RBP03.H20 | RBP03 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB
ABB | Unisec 630 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.06.3121-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque FU équipée d'un filtre dans la cheminée d'évacuation des gaz, clapet de surpression orienté vers le haut / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met geïntegreerde filter, drukontlastingsklep naar boven gericht Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 2000 mm | BB50 | AA31 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 630A
ABB | Unisec 800 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.08.3121-xxxxx |  |  | V | V | V | V | V | V | Chaque FU équipée d'un filtre dans la cheminée d'évacuation des gaz, clapet de surpression orienté vers le haut / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met geïntegreerde filter, drukontlastingsklep naar boven gericht Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 2000 mm | BB50 | AA31 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 800A
ABB | Unisec 1250 A AA31 BB50 |  | SYN-1.3.12.3121-xxxxx |  |  | X | X | X | X | X | X | Chaque FU équipée d'un filtre dans la cheminée d'évacuation des gaz, clapet de surpression orienté vers le haut / Elke FU uitgerust met een gaskanaal met geïntegreerde filter, drukontlastingsklep naar boven gericht Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakkelaar Hauteur / Hoogte 2000 mm | BB50 | AA31 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 1250A
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L3 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFL/AFLR 21 kA 1s | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  | 630A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L3 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (630A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDC - (800A) Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L3 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L3 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.K2BE.L5 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SDS - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BE.L5 | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L3 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [5 empty] | 50 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFC - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L5 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [5 empty] | 50 |  | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L3 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFS - Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.T5BE.L5 | T5BE |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4N | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | SBC -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4N | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  | 240 ou/of 400 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
ABB |  | WBC -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VMaxSec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DW1N1 | DW1N1 |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 630A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | WBC -(1250A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels Vmax/Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DW1N1 | DW1N1 |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 1250A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4BE | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFL/AFLR 21 kA 1s |  |  | 630A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | SBS -(800A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VD4/R-Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4BE | D4BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | REJ603 |  |  |  |  | 2022-12-31
ABB |  | WBS -(630A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels Vmax/Sec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DW1BE | DW1BE |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL/AFLR 25kA 1s |  |  | 630A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | WBS -(1250A) Disjoncteur/Vermogenschakelaar, départ câbles / vertrek kabels VMaxSec (vide/ vacuum) à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DW1BE | DW1BE |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar * Local dans lequel l'ambiance est contrôlée / *Lokaal met gecontrolleerde omgevingscondities |  |  | AFL / AFLR 25 kA 1s |  |  | 1250A | 600 mm |  | LV ringcore type CT type KOK ou/of TI ABB TPU6 | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RB1.L3 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFL/AFLR 21 kA 1s |  |  | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RB1.L3 | RB1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.M1.L5 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS - (800A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.M1.L5 | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRS-WBS - (1250A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-12.M1 | M1 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TP TJC6 et/en TI TPU6 merk / marque ABB
ABB |  | SFV - P42 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P42 | P42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | SFV - P43 potentiel / spanning | SYN-xxxxxxx-00.P43 | P43 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-06.RB2.L3 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting | SYN-xxxxxxx-08.RB2.L3 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-06.RBM2.L5 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-08.RBM2.L5 | RBM2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de courant / Stroommeting | SYN-xxxxxxx-12.RBM2 | RBM2 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TI TPU6 merk / marque ABB
ABB |  | DRC - (630A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-06.RBP03.L5 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (800A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-08.RBP03.L5 | RBP03 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB | [5 empty] | 2022-12-31
ABB |  | DRC - (1250A) Connexion directe / Rechtstreekse Railaansluiting + Mesure de tension / Spanningsmeting | SYN-xxxxxxx-12.RBP03 | RBP03 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 1250A | 500 mm |  | TP TJC6 merk / marque ABB
ABB | SAFEPLUS Cellules comptage / meetcellen | [18 empty] | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 en S2 + R4.5 Horstmann WEGA 1.2C
ABB |  | Safeplus - M AA31- Comptage / Telling (sans séparation métalique/ zonder metalen scheiding) | SYN-1.7.06.31-06.MKK1 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31* cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles - meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  | V |  | 630A | 696 mm | WEGA 1.2C: werkingsbereik / plage de fonctionnement 5-10 kV en 10-17 kV | TI : TPU6 TP : TJC6 |  |  |  | 240 |  | 2027-04-30
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA31 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA32 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d'arc
AA32 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met boogdetectie en boogdoving dispositief
AA33 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA33 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA34 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d’arc
AA34 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten met boogdetectie en boogdoving dispositief

## Ormazabal
Date de modification / Datum wijziging: 28/09/2023
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouveau) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
ORMAZABAL | cgmcosmos Cellule de comptage / meetcel
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-m - Cellule de comptage entrée câble & sortie câble / meetcel met kabel ingang & kabel uitgang | SYN-8.5.06.31-06.MKK1 |  | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement gauche, sortie câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement droite / Ingang kabels langs onder en aan te sluiten op de linkse aansluitvlaggen, uitgang kabels langs onder en aan te sluiten op de rechtse aansluitvlaggen Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden | Pas de classe IAC / geen IAC klasse | 17,5 kV 25 kA - 1s |  | 630A | 800 mm | Plage / bereik Us = 5 - 10 kV: Horstmann WEGA 1.2C Kries Capdis-S1 +_R4.5 Plage / bereik Us = 10 - 16 kV: Horstmann WEGA 1.2C Kries Capdis-S1 +_R4.5 | TI ALCE type AB12 ratio X/5A X = 25; 50 A (Ith = 16kA-1s) 5VA cl.0,2S Fs5 --- TP ALCE type VB12 Ratio Un/Ѵ3//0,110/Ѵ3 kV Un = 5,5; 6,6; 11,0; 12,1; 15,4 kV 10 VA cl.0,2 (burden range I) |  |  |  | 1 x 95 |  | 2028-01-31
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA31 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA32 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d'arc
AA32 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met boogdetectie en boogdoving dispositief
AA33 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA33 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA34 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d’arc
AA34 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten met boogdetectie en boogdoving dispositief

## Schneider Electric
Date de modification / Datum wijziging: 21/06/2022
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouveau) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SCHNEIDER-E | SM6 630 A réf. :SM6-6 |  | SYN-4.4.06.B10-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le bas, version avec canal d'évacuation arrière par FU de 90mm de profondeur, version par montage sur site Version avec fixation du canal d'évacuation arrière par glissières également homologuée / uitgang gas van interne boog langs onder, versie met uitlaatkanaal achteraan per FU van 90mm diep, versie voor montage op site Versie met het vastellen van het uitlaatkanaal achteraan d.m.v. glijprofielen ook gehomologeerd | BB10 | AA31 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 630A
SCHNEIDER-E | SM6 1250 A réf. :SM6-6 |  | SYN-4.4.12.B10-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le bas, version avec canal d'évacuation arrière par FU de 90mm de profondeur, version par montage sur site Version avec fixation du canal d'évacuation arrière par glissières également homologuée / uitgang gas van interne boog langs onder, versie met uitlaatkanaal achteraan per FU van 90mm diep, versie voor montage op site Versie met het vastellen van het uitlaatkanaal achteraan d.m.v. glijprofielen ook gehomologeerd | BB10 | AA31 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 1250A
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-630-T-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4T.N | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Matière raidisseur en Polyamide (PA66) entre barres en 25 kA uniquement, pour les FU Dxx de milieu de rangée/ Polyamide isolatoren tussen rails enkel bij 25 kA, voor cellen in het middel van een bord | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-630-N-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D5N.NB | D5N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-800-T-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4T.N | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'éne rgie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-800-N-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D5N.NB | D5N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-1250-T-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4T.N | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-1250-N-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4N.NB | D4N |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-S-630-T-AA31 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D4T | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | TI-tore Cra (200A) Crb (1250A) : (VIP300) TI-tore Cua (200A) Cub (1250A): (VIP400) TI-tore Cua (200A) Cub (1250A): (VIP410) | VIP 300 VIP 400 VIP 410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-630-N-AA31 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D5N.N | D5N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-800-N-AA31 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D5N.N | D5N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-1250-N-AA31 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4N.N | D4N |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten Pour la version1250A, le raccordement de câbles ne peut se faire qu'avec une cuvette sous le compartiment câbles/ Voor de 1250A versie mag de kabelaansluiting alleen maar met aanwezigheid van een kuipje onder de kabelcompartiment uitgevoerd worden. | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DMV-S-630-N-AA31-BB10 Disjoncteur / vermogensschakelaar Evolis 17-P1 à protection intégrée / met geïntegreerde bev. | SYN-xxxxxxx-06.D4N.I | D4N |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 630 | 625mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) VIP400: Cua (200A) Cub (1250A) VIP410:Cua (200A) Cub (1250A) | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw
SCHNEIDER-E |  | DMV-A-630-N-AA31-BB10 Disjoncteur / vermogensschakelaar Evolis 17-P1 à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4N | D4N |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 630 | 625mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw
SCHNEIDER-E |  | DMV-A-800-N-AA31-BB10 Disjoncteur / vermogensschakelaar Evolis 17-P1 à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4N | D4N |  | X | X | X | X | X | X | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 800 | 625mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw
SCHNEIDER-E |  | DMV-A-1250-N-AA31-BB10 Disjoncteur / vermogensschakelaar Evolis 17-P1 à protection non intégrée/ niet geïntegreede beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4N | D4N |  | X | X | X | X | X | X | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 1250 | 625mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/SFset - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.L.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée / niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.L | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/SFset - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.L.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.L | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SFset - Ariane 1 à protection intégrée/ geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.R.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.R | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/SFset - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.L.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.R | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/SFset - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.Z.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar Contact du disjoncteur à pinces et donc non boulonnés / vermogensschakelaar met glijdend contacten en dus niet geschroefd | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-630--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.Z | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar Contact du disjoncteur à pinces et donc non boulonnés / vermogensschakelaar met glijdend contacten en dus niet geschroefd | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/SFset - Ariane 2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.Z.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar Contact du disjoncteur à pinces et donc non boulonnés / vermogensschakelaar met glijdend contacten en dus niet geschroefd | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-1250--AA31-BB10 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.Z | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar Contact du disjoncteur à pinces et donc non boulonnés / vermogensschakelaar met glijdend contacten en dus niet geschroefd | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM5-630A | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM5-800A | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM3-630A-AA31 | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L3 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 630 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | QM3 | SYN-xxxxxxx-00.T5T | T5T |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 375 mm | [5 empty] | 95 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | QM5 | SYN-xxxxxxx-00.T5T.L5 | T5T |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 500 mm | [5 empty] | 95 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IMB 630A | SYN-xxxxxxx-06.K2BE | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IMB-800A-AA31 | SYN-xxxxxxx-08.K2BE | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage et TP Meetcel en Tpcel
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-630-1TP-AA31 entrée câbles - sortie câbles / ingang kabels - uitgang kabels | SYN-xxxxxxx-06.M2.A | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-1250-1TP-AA31 entrée câbles - sortie câbles / ingang kabels - uitgang kabels | SYN-xxxxxxx-12.M2.A | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-630-1TP-AA31 entrée câbles - sortie barres / ingang kabels - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-06.M4.A | M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-1250-1TP-AA31 entrée câbles - sortie barres / ingang kabels - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-12.M4.A | M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-630-2TP-AA31 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M22.D | M22 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-1250-2TP-AA31 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M22.D | M22 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-630-2TP-AA31 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M42.D | M42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-1250-2TP-AA31 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M42.D | M42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-630-1TP-AA31-BB10 entrée barres - sortie barres / ingang railstel - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-06.M1.A | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-630-2TP-AA31-BB10 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M12.D | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-1250-1TP-AA31-BB10 entrée barres - sortie barres / ingang railstel - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-12.M1.A | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-1250-2TP-AA31-BB10 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M12.D | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM-AA31 - Transformateur de potentiel barres / spanningstransformator baren (3TP ph-earth) | SYN-xxxxxxx-00.P13.A | P13 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | - | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2021-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM-AA31 - Transformateur de potentiel barres / spanningstransformator baren (1TP ph-ph) | SYN-xxxxxxx-00.P31 | P31 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | - | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2021-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM5-AA31 - Transformateurs de mesure potentiel barres / meettransformatoren voor railspanning (3TP ph-earth) | SYN-xxxxxxx-00.PB31 | - | PB31 | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C | TP Schneider type VRQ2n/S1 |  |  | - |  |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM5-AA31 - Transformateur de potentiel pour alimentation auxiliaire / spanningstransformator voor hulpvoeding (1TP ph-ph) | SYN-xxxxxxx-00.PB11 | - | PB11 | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C | TP Sadtem type RV9 |  |  | - |  |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GBM-630 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RB12 | RB12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GBM-1250 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-12.RB12 | RB12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GAM2-630 Gaine de liasion / verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RB2 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | SM6 630 A réf. :SM6-6 |  | SYN-4.4.06.A33-xxxxx | [8 empty] | Canal d'évacuation arrière par FU de 90mm de profondeur et équipé d'un collecteur et tunnel d'évacuation des gaz, version par montage sur site Version avec fixation du canal d'évacuation arrière par glissières également homologuée / Uitlaatkanaal achteraan per FU van 90mm diep en uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal, versie voor montage op site Versie met het vastellen van het uitlaatkanaal achteraan d.m.v. glijprofielen ook gehomologeerd Fournisseurs de tubes AA33 d'évacuation agréés par Schneider / Door Schneider aanvaarde leveranciers van AA33 uitlaatbuizen : "Jacob Europa" , "VDL industrial products" | BB00 | AA33 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 630A
SCHNEIDER-E | SM6 1250 A réf. :SM6-6 |  | SYN-4.4.12.A33-xxxxx | [8 empty] | Canal d'évacuation arrière par FU de 90mm de profondeur et équipé d'un collecteur et tunnel d'évacuation des gaz, version par montage sur site Version avec fixation du canal d'évacuation arrière par glissières également homologuée / Uitlaatkanaal achteraan per FU van 90mm diep en uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal, versie voor montage op site Versie met het vastellen van het uitlaatkanaal achteraan d.m.v. glijprofielen ook gehomologeerd Fournisseurs de tubes AA33 d'évacuation agréés par Schneider / Door Schneider aanvaarde leveranciers van AA33 uitlaatbuizen : "Jacob Europa" , "VDL industrial products" | BB00 | AA33 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 1250A
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-630-T-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D4T.N.m | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven AFLR et AFL 16 kA 1s | Raidisseur en Polyamide (PA66) entre barres en 25 kA uniquement, pour les FU Dxx de milieu de rangée/ Polyamide isolatoren tussen rails enkel bij 25 kA, voor cellen in het middel van een bord | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-S-630-T-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D4T.T.m | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | TI-tore Cra (200A) Crb (1250A) : (VIP300) TI-tore Cua (200A) Cub (1250A): (VIP400) TI-tore Cua (200A) Cub (1250A): (VIP410) | VIP 300 VIP 400 VIP 410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-630-N-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D5N.N.m | D5N |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-800-N-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D5N.NB.m | D5N |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-630-N-AA33 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.D5N.N.m | D5N |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-800-T-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1/Sfset - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D4T.N.m | D4T |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur | [5 empty] | 800A | 750 mm |  | ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-800-N-AA33 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-08.D5N.N.m | D5N |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-W-1250-N-AA33 Disjoncteur / vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4N.N.m | D4N |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-1250-N-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4N.NB.m | D4N |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM1-A-1250-T-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D4T.NB.m | D4T |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-630--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.L.T.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-630--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée / niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.L.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-1250--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.L.T | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel teogankelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-L-1250--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.L.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-630--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.R.T.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-630--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée / niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.R.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-1250--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée /niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.R.T.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel teogankelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-B-R-1250--AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.R.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARM3, ARJP2 (800A), |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-630-x-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.Z.T.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-630-x-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 1 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.D5BE.Z.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 95 ou/of 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-1250-x-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.Z.T.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel teogankelijk langs draaibare clep connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | VIP300: Cra (200A) Crb (1250A) dans résine/in hars ARM3 VIP400: Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 VIP410:Cua (200A) Cub (1250A)dans résine/in hars ARM3 | VIP300 VIP400 VIP410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | DM2-Z-1250-x-AA33 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - Ariane 2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.D5BE.Z.m | D5BE |  | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250 | 750mm |  | ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  | 630 avec cuvette/met verdiepte onderbouw |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM5-630A | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar |  |  | AFLR et AFL 20 kA 1s |  |  | 630A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM5-800A | SYN-xxxxxxx-08.K2N.L5 | K2N |  | V* Zie specificiteit voor een DNB | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine – pilootproject vereist | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IM3-630A-AA33 | SYN-xxxxxxx-06.K2N.L3 | K2N |  | i | i | i | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 630 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | QM3 | SYN-xxxxxxx-00.T5T | T5T |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 375 mm | [5 empty] | 95 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | QM5 | SYN-xxxxxxx-00.T5T | T5T |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 500 mm | [5 empty] | 95 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IMB 630A | SYN-xxxxxxx-06.K2BE | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | IMB-800A-AA33 | SYN-xxxxxxx-08.K2BE | K2BE |  | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage et TP Meetcel en TP cel | [10 empty] | Canal d'évacuation arrière par FU de 90mm de profondeur et équipé d'un collecteur et tunnel d'évacuation des gaz Version avec fixation du canal d'évacuation arrière par glissières également homologuée / Uitlaatkanaal achteraan per FU van 90mm diep en uitgerust met gascollector en uitlaatkanaal, Versie met het vastellen van het uitlaatkanaal achteraan d.m.v. glijprofielen ook gehomologeerd Fournisseurs de tubes AA33 d'évacuation agréés par Schneider / Door Schneider aanvaarde leveranciers van AA33 uitlaatbuizen : "Jacob Europa" , "VDL industrial products"
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-630-1TP-AA33 entrée câbles - sortie câbles / ingang kabels - uitgang kabels | SYN-xxxxxxx-06.M2.A | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-1250-1TP-AA33 entrée câbles - sortie câbles / ingang kabels - uitgang kabels | SYN-xxxxxxx-12.M2.A | M2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-630-1TP-AA33 entrée câbles - sortie barres / ingang kabels - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-06.M4.A | M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-1250-1TP-AA33 entrée câbles - sortie barres / ingang kabels - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-12.M4.A | M4 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-630-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M22.D | M22 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-1250-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M22.D | M22 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-630-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M42.D | M42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-1250-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M42.D | M42 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 750 mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-630-1TP-AA33 entrée barres - sortie barres / ingang railstel - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-06.M1.A | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-630-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-06.M12.D | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-1250-1TP-AA33 entrée barres - sortie barres / ingang railstel - uitgang railstel | SYN-xxxxxxx-12.M1.A | M1 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-1250-2TP-AA33 Comptage / telling (2 TP /φ) | SYN-xxxxxxx-12.M12.D | M12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  | TI type Schneider ARM3 / TP type Schneider VRQ2 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM-AA33 - Transformateur de potentiel barres / spanningstransformator baren (3TP ph-earth) | SYN-xxxxxxx-00.P13.A | P13 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | - | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2021-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM-AA33 - Transformateur de potentiel barres / spanningstransformator baren (1TP ph-ph) | SYN-xxxxxxx-00.P31 | P31 |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | - | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2021-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM5-AA33 - Transformateurs de mesure potentiel barres / meettransformatoren voor railspanning (3TP ph-earth) | SYN-xxxxxxx-00.PB31 | - | PB31 | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | TP Schneider type VRQ2n/S1 |  |  | - |  |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM5-AA33 - Transformateur de potentiel pour alimentation auxiliaire / spanningstransformator voor hulpvoeding (1TP ph-ph) | SYN-xxxxxxx-00.PB11 | - | PB11 | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | TP Sadtem type RV9 |  |  | - |  |  | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GBM-630 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RB12 | RB12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GBM-1250 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-12.RB12 | RB12 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 | [5 empty] | 2022-12-31
SCHNEIDER-E |  | GAM2-630 Gaine de liasion / verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RB2 | RB2 |  | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm |  | TP ALCE VB12 & 24 |  |  |  | 400 |  | 2022-12-31
SCHNEIDER | Socle / Sokkel | [12 empty] | Pas d'application/ niet van toepassing (pas de passage des gaz chauds/geen warme gas doorgang)
|  | Socle / Sokkel SM6-S375 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 375 mm |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven
|  | Socle / Sokkel SM6-S500 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 500 mm |  |  |  | V | V | V | V | V | V
|  | Socle / Sokkel SM6-S625 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 625 mm |  |  |  | V | V | V | V | V | V
|  | Socle / Sokkel SM6-S750 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 750 mm |  |  |  | V | V | V | V | V | V
SCHNEIDER-ELECTRIC | RM6 Cellule comptage / Meetcel
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | FBM-B Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tusen fasen) | SYN-4.9.06.00-06.M2B.1 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | TP Schneider type VRQ2 TI Schneider type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | FBM-B Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tussen fasen) | SYN-4.9.06.00-06.M2B.2 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | TP Schneider type VRQ2 TI Schneider type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tussen fasen) | SYN-4.9.06.B10-06.M2.A | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Cellule comptage "standalone" pour utilisation avec RMU de catégorie AA10 et AA20 / "standalone" meetcel voor gebruik met RMU categorie AA10 en AA20 | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 750 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | TP Schneider type VRQ2 TI Schneider type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  |  | 240 |  | 2028-06-30
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA31 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA32 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d'arc
AA32 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met boogdetectie en boogdoving dispositief
AA33 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA33 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA34 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d’arc
AA34 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten met boogdetectie en boogdoving dispositief

## SGC
Date de modification / Datum wijziging: 21/06/2022
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouveau) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SGC | DF2-BB10 800 A |  | SYN-6.6.08.B10-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le bas/ uitgang gas van interne boog langs onder Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | BB10 (Evacuation des gaz vers le bas / Gasuitblaas naar beneden) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P BB10 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | T1T | TKT1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP BB10- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | P53 | PB35 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.B10-xxxxx | [9 empty] | BB10 (Evacuation des gaz vers le bas / Gasuitblaas naar beneden) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [23 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SGC | DF2-BB50 800 A |  | SYN-6.6.08.31-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le haut/ uitgang gas van interne boog langs boven Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | BB50 (Evacuation des gaz vers le haut / Gasuitblaas naar boven) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P BB50 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | T1T | TKT1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP BB50- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | P53 | PB35 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.31-xxxxx | [9 empty] | BB50 (Evacuation des gaz vers le haut / Gasuitblaas naar boven) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [23 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SGC | DF2-AA33 800 A |  | SYN-6.6.08.33-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers l'extérieur à travers un canal d'évacuation supérieur/ uitgang gas van interne boog naar buiten door bovenste gasuitblaaskanaal Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | AA33 (Evacuation des gaz vers l'extérieur à travers un canal d'évacuation supérieur / Gasuitblaas naar buiten door bovenste gasuitblaaskanaal) | AA33 | AFLR 16kA 1s AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | K1N | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P AA33 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | T1T | TKT1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | D3N | DKN2 | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 |  | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | K1BZ2 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP AA33- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | P53 | PB35 | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.33-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFLR 16kA 1s AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | M2 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | - | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | M4 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | M4 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [23 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA31 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA32 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d'arc
AA32 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met boogdetectie en boogdoving dispositief
AA33 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA33 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA34 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d’arc
AA34 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten met boogdetectie en boogdoving dispositief

## Siemens
Date de modification / Datum wijziging: 15/02/2023
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid (oude C2/119 ancien) | Codification Synergrid (nieuwe C2/119 nouveau) | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Classifié suivant ancienne procédure / geklassificeerd volgens oude procedure | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SIEMENS | 8DJH Cellule de comptage / meetcel
SIEMENS |  | M840nBK - Cellue de comptage entrée barres & sortie câbles / meetcel met railstel ingang & kabel uitgang | SYN-7.G.06.31-06.MBK1 |  | MBK1 | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée barres par le haut à gauche, sortie câbles par le bas / Ingang railstel langs boven links, uitgang kabels langs onder Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | 840 mm | KRIES Capdis S1+ (R4.5) | TI SIEMENS type 4MA74 ZEK ratio 25/5A, 50/5A - 5VA cl0,2S Fs5 TP SIEMENS type 4MR14 ZEK |  |  |  | 1 x 95 |  |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | M840nKK - Cellule de comptage entrée câble & sortie câble / meetcel met kabel ingang & kabel uitgang | SYN-7.G.06.31-06.MKK2 |  | MKK2 | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement arrière, sortie câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement avant / Ingang kabels langs onder en aan te sluiten op de achterste aansluitvlaggen, uitgang kabels langs onder en aan te sluiten op de voorste aansluitvlaggen Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | 840 mm | KRIES Capdis S1+ (R4.5) | TI SIEMENS type 4MA74 ZEK ratio 25/5A, 50/5A - 5VA cl0,2S Fs5 TP SIEMENS type 4MR14 ZEK |  |  |  | 1 x 95 |  |  | 2027-09-30
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA31 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA32 - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d'arc
AA32 - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met boogdetectie en boogdoving dispositief
AA33 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe sans dispositif de détection et de suppression d’arc
AA33 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten zonder boogdetectie en boogdoving dispositief
AA34 - Matériel avec conduits d'échappement vers l'extérieur sous enveloppe avec dispositif de détection et de suppression d’arc
AA34 - Omsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten met boogdetectie en boogdoving dispositief