Les machines d'électrofusion PE destinées à la construction de gazoducs pour le compte d'exploitants de réseaux doivent répondre aux exigences de la recommandation G1/11 de Synergrid. Cette liste de contrôle est un outil permettant de documenter la conformité aux exigences.

Cette liste de contrôle suit la séquence de la norme ISO 12176-2

| Distributeur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Cliquez ici pour saisir du texte. | Téléphone | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| Personne à contacter | Cliquez ici pour saisir du texte. | Email | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| Adresse | Cliquez ici pour saisir du texte. | site internet | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Machine d’électrofusion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Cliquez ici pour saisir du texte. | Marque | Cliquez ci pour saisir du texte. |
| N° d'identification | Cliquez ici pour saisir du texte. | Site internet | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Références et conformité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 1 | Une déclaration de conformité à la norme ISO 12176-2 par un organisme accrédité | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 2 | Classification selon l'ISO 121762 Annexe A | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 3 | L'unité de contrôle doit être de type ‘variable’ (ISO 12176-2, §3.2.2) | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

En complément de / choix dans l’ISO12176-2

| Exigences structurelles selon G1/11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 4 | Le poste de soudage est équipé de câbles d'entrée et de sortie connectés en permanence | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 5 | Longueur du câble de sortie permanente > 4 m | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 6 | Les connecteurs doivent être conforme aux exigences de la norme ISO4437-3 type A | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 7 | Le poste de soudage est équipé d’un capteur de température interne ou externe | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 8 | Saisie des données via un lecteur de codes-barres (par exemple, passeport de soudage et paramètres de soudage) | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 9 | Mémoire : - stocker au moins 4000 soudures, puis l'appareil se bloque automatiquement - La mémoire fait partie intégrante de l'unité de contrôle. | ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 10 | Interface : minimum une connexion USB | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Modes opératoires selon G1/11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 11 | Saisie des paramètres : - Les paramètres peuvent aussi bien être saisis manuellement que de manière automatique et sont visibles sur l'écran - La saisie manuelle doit se limiter à l'introduction des numéros de code-barres | ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 12 | Les données peuvent être lues à l'aide d'une carte magnétique ou d'un code-barres : - Passeport de soudage - Détails du site - Matériaux | ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 13 | Données à lire via confirmation par l'opérateur : - Validation et mémo de mise à l'échelle - Confirmation et mémo de serrage - Paramètres de soudage (pression, temps – voir courbe) | ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 14 | Données par mémorisation automatique : - Numéro d'identification de l'appareil - Température ambiante - Date et heure - Résultat du soudage - Messages d'erreur | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 15 | Validation des données : - La mise en service manuelle et le réglage manuels des paramètres de soudage préprogrammés ne sont pas possibles sans mot de passe - Les entretiens cycliques imminents sont signalés | ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 16 | L'unité de contrôle doit être équipée d'un système qui vérifie, par une mesure de résistance, si le raccord est connecté. | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 17 | Lors d’une interruption pendant le cycle de soudage, un code d'erreur doit être visible sur l'écran | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |
| 18 | Caractéristiques minimales : - Le contrôle de la température ambiante doit être > ou = -10 °C selon NBN T42-010. Par conséquent, le processus de soudage ne doit pas être interrompu - Lecture des données du soudeur selon la norme ISO 12176-3 - Stockage des informations du chantier | ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Exigences opérationnelles selon G1/11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 19 | Le compteur doit compter le nombre total de soudures à réinspecter. | ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Fiche technique selon G1/11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 20 | Le dossier technique contient les informations suivantes : - manuel en néerlandais, français et allemand - poids et dimensions de l'appareil - la désignation de l'unité de commande - courbes de simulation à la sortie 24 V, le cas échéant, et à la tension de sortie de référence - le cycle de fonctionnement à 100%, 60% et 30% Et en option : - démarrage progressif - compensation de la température ambiante - compensation de température de réglage - enregistreur de fusion | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Plaque signalétique selon G1/11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objet | Check | Remarque |
| 21 | Conformément à la norme, le marquage (lecture classique ou via QR-code) sur l'unité de commande doit comprendre les éléments suivants : - identification du fabricant - type d'unité de contrôle - matricule - période de fabrication - indication - tension d'entrée - fréquence d'entrée - puissance de sortie | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | Cliquez ici pour saisir du texte. |

| Signatures |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contact distributeur | Membre auditeur de la CG1 | Président de la CG1 |
| Nom | Nom | Nom |
| Signature | Signature | Signature |

Passeport de soudage codé selon la norme ISO 12176-3

Paramètres de soudage codés selon la norme ISO 13950