## Title
C2/112 - amendments
Results of the public consultation
01.2024

## Results public consultation
Results public consultation C2/112 - amendments
[5 empty] | visibility codes |  |  | Type of comments |  |  |  | Acceptance code
[5 empty] | full | Visible with identification |  | E | Editorial |  |  | A | accepted
[5 empty] | medium | Visible without identification |  | T | Technical |  |  | P | partially accepted
[5 empty] | none | Not visible |  | G | General |  |  | N | noted
id | lang | name | company | email | visibility | file | section | type | text proposal | comment | synergrid answer | acceptance code
1 | fr |  | Company E |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 1.1 | T | Dans 1.1.7.1.1 Protection générale 1.1.7.1.2 Protection individuelle du transformateur Ajouter Remarque : Puissances nominales générales. Confirmer les valeurs maximales des puissances nominales approuvées dans l’homologation Synergrid pour chaque interrupteur-fusible spécifique. | Prévoir la possibilité d'installer la fonction interrupteur-fusible pour des puissances nominales plus élevées. En fonction des caractéristiques de l’interrupteur-fusible, il est possible de protéger par interrupteur-fusible les transformateurs >800kVA dans les réseaux 10kV. Les valeurs de puissance maximale dépendent de la tension du réseau, du valeur de court-circuit du réseau et du calibre du fusible, ainsi que des valeurs de I transfer max que l’interrupteur est capable de couper. Une valeur élevée de cette caractéristique permet de définir une valeur de puissance de transformateur plus élevée. | Cette partie du document C2/112 (chapitre 13) n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
2 | fr |  | Company E |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 1.1 | T | Dans 1.1.7.1.1 Protection générale, ajouter Protection générale disjoncteur ou Protection général par interrupteur-fusible avec relais de protection indirect 1.1.7.1.4 En cas de disjoncteur ou de interrupteur fusibles avec relais: Réglage du relais (précisé par GRD) | Permettre l'utilisation d'un interrupteur-fusible avec un relais. Comme dans le cas d’un disjoncteur, un interrupteur-fusible à relai indirect permet la protection numérique indirect (lié à toutes les fonctions de protection et de contrôle suite aux des mesures de courant et/ou de tension), en ajoutant en plus la capacité de déconnexion rapide d’un fusible lors des valeurs de surintensité | Cette partie du document C2/112 (chapitre 13) n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
3 | nl | Bert Struys | Normec BTV | bert.struys@normecgroup.com | full | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 2.6 | T | Voor het instellen van het HS-beveiligingsrelais van de algemene beveiliging, gebruikt de medewerker van het erkend organisme de door de DNB opgelegde instelwaarden die terug te vinden zijn in het contract. De DNB kan zelf deze instelwaarden controleren en de uitschakeltesten uitvoeren van de actieve beveiligingsinrichtingen van zijn eigen installaties. | Het instellen van de beveiliging van de LS vermogenschakelaar bij een gelijkvormigheidscontrole van een HS-cabine dient niet te gebeuren door het erkend organisme. Nazicht van de instellingen en verzegeling van de beveiliging van de LS-vermogenschakelaar bij behoren niet tot de taak van het erkend organisme bij de gelijkvormigheidscontrole van een HS-cabine. Specifieke instellingen van de ontkoppelingsbeveiliging en de checklijst C10/11 worden niet nagekeken tijdens de gelijkvormigheidscontrole van de HS-cabine. Voor het nazicht van de voorschriften C10/11 wordt later de aangeleverde checklijst C10/11 gebruikt. | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geen rekening gehouden met de opmerking of verbetering. Desondanks zal het doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | R
4 | nl | Pieter Himpens | SGC nv | Pieter.Himpens@switchgearcompany.eu | full | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1 | G |  | 5.1.3.1.2: pg.29 ...een organisme dat erkend wordt door Synergrid voor het uitvoeren van dergelijke druksimulaties. Waar kan men de door Synergrid erkende organismen raadplegen en hoe kan men dergelijk erkenning bekomen? | De opmerking is terecht. Synergrid zal een lijst publiceren met erkende organismen. Deze lijst zal ofwel apart gepubliceerd worden ofwel via een bijlage van de C2/112 - FAQ | A
5 | nl | Pieter Himpens | SGC nv | Pieter.Himpens@switchgearcompany.eu | full | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1 | T |  | 5.1.4.1 pg 30: Als geen transformator aanwezig is, wordt een afgesloten, drukvast kanaal voorzien rond de opening tot aan de uitgang van het lokaal. Wat wordt verstaan onder een drukvast kanaal. Is dit de verantwoordelijkheid van de fabrikant van schakellokaal, installateur... | De bouwer van het lokaal heeft dit ontworpen voor plaatsing van HS-schakelapparatuur en transformator. Indien de eigenaar besluit om de cabine anders te gebruiken dan voorzien dient hij de aanpassingen uit te voeren (lees: het plaatsen van en veilig kanaal op de opening, die voorzien was onder de transformator, valt onder zin verantwoorelijkheid). Indien bouwer van een cabine het ander gebruik voorziet kan hij elementen voor het bouwen van de schouw aanbieden en dient hij te garanderen dat dit veilig is. | N
6 | nl | Pieter Himpens | SGC nv | Pieter.Himpens@switchgearcompany.eu | full | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1 | T | Het gebruik van de wand achter de HS-schakelapparatuur als wand van het evacuatiekanaal zal vanaf publicatie van de nieuwe revisie van C2/112 verboden worden voor nieuwe homologaties van schakelmateriaal. Schakelmateriaal welke op vandaag gehomologeerd is, blijft de installatie toegestaan tot einddatum van homologatie. | 5.1.9.1 + 5.1.10.1: Het gebruik van de wand achter de HS-schakelapparatuur als wand van het evacuatiekanaal zal vanaf publicatie van de nieuwe revisie van C2/112 verboden worden. Een overgangsperiode van enkele jaren is essentieel om de schakelapparatuur af te stemmen op deze nieuw gecreerde klassen AA30 en AA31 welke niet meer in overeenstemming zijn met het op vandaag gehomologeerd schakelmateriaal AA31. Fabrikanten van schakelmateriaal hebben zware investering doorgevoerd om het schakelmateriaal te (her)homologeren, het is irreëel om deze homologatie met directe ingang te schrappen door onaangekondigde wijzigingen in de regelgeving. Dergelijke drastische wijzigingen kunnen pas van kracht worden bij nieuwe homologaties en niet van de ene dag op de andere van kracht worden! Een uitdoofscenario is essentieel. Tevens zal het gebruik van dezelfde benaming voor een andere wijze van gasafvoer ontegensprekelijk tot discussies leiden. | Indien schakelapparatuur, dat gebruik maakt van een wand van de cabine, getest is met een specifieke cabine volgens de norm IEC 62271-202 dan is er geen reden om deze combinatie te weigeren. Wordt een cabin ontworpen voor meerdere klasse van HS-schakelapparatuur (dus niet voor een specifiek geval) dan moet (soms) de apparatuur aangepast worden om niet over de druklimieten van de cabine te gaan. Zeker bij het gebruik van bestaande lokalen is het vaak onmogelijk om de sterkte van de wanden te kennen en zeker voor de wand die de eerste drukgolf moet opvangen. Voor eigen gebruik accepteren sommige DSO's de achterwand al niet meer (juist vanwege de hierboven aangehaalde reden mbt de druksterkte van bestaande wanden). Schakelapparatuur dat vandaag gehomologeerd is blijft gehomologeerd. Er worden geen homologaties geschrapt. Er zullen lijsten met gehomologeerde apparatuur zijn waarin het onderscheid AA30 - AA31 duidelijk genoeg is om geen verwarring te veroorzaken. | N
7 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.1 |  | De kelder wordt beschouwd als het gedeelte/ruimte van het gebouw dat volledig of voornamelijk onder het maaiveld is gelegen. In geval de kelder deel uitmaakt van het buffervolume is deze enkel bereikbaar vanuit het schakellokaal. De kelder maakt deel uit van het cabinegebouw. Eisen van toepassing op het gebouw zijn ook van toepassing op de kelder | bij 2 toegangsluiken moet er een scheidingsmuur zijn in de kelder en moeten de buffervolumes groot genoeg zijn | Dit is al vermeld in het document C2/115-3 welke al geruime tijd gepubliceerd is op de website van Synergrid. In de nieuwe C2/112 is een hoofdstuk voorzien over gemengde cabines en met cabines met meerdere DNG's. Ook hier zal dit expliciet vermeld worden. | N
8 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 5.1.14 | T | Concernant les bâtiments existants : en quoi consiste l’analyse de risque mentionné pour ce cas ? |  | Les éléments à mentionner dans l'analyse des risques sont listés au §5.13 | R
9 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.3.1.1 |  | Gehomologeerde geprefabriceerde gebouwen voldoen aan de Synergrid Specificatie C2/115-3.Gehomologeerde geprefabriceerde gebouwen zijn uitsluitend geconstrueerd in beton. Deze zijn terug te vinden (merk en type) in de Synergrid lijst C2/115-0. | De C2/115-0 lijst bevat alle gehomologeerde cabine fabrikanten en cabine modellen die gehomologeerd en dus toegelaten zijn voor gebruik door de DNG en aanlsuitbaar op het DNB net | De voorgestelde zin is geen verbetering. Om een cabine te kunnen homologeren dient het een betonnen prefab te zijn. Dus bevat de lijst C2/115-0 alle gehomologeerde cabines en gehomologeerde cabines zijn per definitie toegelaten. | R
10 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 5.1.3.1.2 | G | Mettre un lien ou une référence vers la liste des organismes agréés par Synergrid. |  | Synergrid publiera une liste des organismes reconnus. Cette liste sera soit publiée séparément, soit annexée au document C2/112 - FAQ. | A
11 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.3.1.2 |  | Geprefabriceerd gebouw waarvan de afmetingen, verhouding lengte-breedte, ventilatie en AA-categorie van de toegestane schakelapparatuur zijn vermeld in de C2/115-3 (bv. een niet-gehomologeerd betonnen gebouw):In dit geval legt de bouwheer een attestatie van conformiteit met de C2/115-3 voor. Dit attest (A1) is terug te vinden in Bijlage 6 - §6.1 van dit voorschrift1. Een conformiteitsattestatie voor een niet-gehomologeerd geprefabriceerd betonnen gebouw bestemd voor een AA-categorie van schakelapparatuur en behorende tot een volumebereik aangegeven in C2/115-3, is enkel aanvaardbaar als de fabrikant ten minste één geprefabriceerd gebouw in dezelfde volumebereik en voor dezelfde AA-categorie van schakelapparatuur gehomologeerd heeft. Het gehomologeerde gebouw vermeld op de Synergrid lijst C2/115-0 waarop de attestatie steunt, moet aangegeven worden op de attestatie zelf. De ventilatieroosters, deuren, toegangsluiken,… gebruikt in het omhulsel zijn identiek aan het merk en type gebruikt in het gehomologeerd gebouw. Bij het niet correct invullen van de attestatie zal de DNB deze weigeren. | De cabine fabrikant in kwestie moet een gelijkaardig gehomologeerd geprefabriceerd gebouw op de C2/115 lijst vermeld hebben = zelfde grootte van bruto schakelruimte en bruto kelder volume en HS apparatuur indien hij gebruik wil maken van dit attest A1, de huidige modelverklaring is enkel nog geldig voor werfcabines Het voorleggen van het attest A1 niet voldoende omdat deze maar een gedeelte van de C2/115 vereisten behandelt met voornamelijk enkel de drukweerstand van de prefabconstructie. In verhouding tot een zeer uitgebreid homologatiedossier die voorgelegd wordt zijn de inspanningen die een fabrikant moet doen via een attest minimaal maar is het resultaat hetzelfde, nl. het lokaal wordt goedgekeurd voor aansluiting op het DNB net. In dit geval zal dit attest nooit voorgelegd worden aan Synergrid maar enkel bij het technisch dossier gevoegd worden bij de netbeheerder, er zal dus nooit een technische analyse plaatsvinden zoals door CE2 uitgevoerd wordt en dit is in het (commerciële) nadeel van een gehomologeerde C2/115-0 cabine fabrikant. Het bijgevoegde attest is beschikbaar in twee versies: een versie in te vullen door de architect en een versie in te vullen door de fabrikant. Voor een geprefabriceerd gebouw wordt het attest door de fabrikant ingevuld. : er is maar één versie beschikbaar die door het studiebureau ondertekend kan worden ? | Het attest A1 is enkel bruikbaar indien de fabrikant al een gehomologeerde cabine heeft. Het prefab gebouw, waarvoor het attest A1 gebruikt kan worden, voldoet aan de eisen vermeld in de C2/115-3 en mag niet veel verschillen van een gehomologeerd gebouw. Het gebruikt dezelfde ventilatieroosters, deuren, samenstelling, bouwwijze, HS-schakelapparaat, tranformator, e.d. Enkel het volume is anders en dient bovendien in dezelfde 'marge' te zitten waar ook de gehomologeerde cabine in zit. In dat geval lijkt het logischer om enkel het verschil met zijn gevolgen te bekijken dan opnieuw een heel homologatiedossier te doorlopen. Synergrid zou de fabrikant in kwestie enkel op kosten jagen met een volledige homologatieprocedure. Nu, als de fabrikant zijn cabine toch op de lijst wil zien, niets weerhoudt hem ervan om een homologatieprocedure op te starten. Het attest A2 dient gebruikt te worden als de prefab cabine NIET aan de specificaties C2/115-3 voldoet. Hier zal een studie nodig zijn om de drukvastheid aan te tonen. Model B dient gebruikt te worden indien het geen prefab-cabine betreft. Ook hier zijn 2 varianten: - B1: niet prefab gebouw conform aan de C2/115-3 - B2: niet prefab gebouw niet conform aan de C2/115-3. Ook hier zal een studie nodig zijn om de de drukvastheid van het gebouw aan te tonen. | R
12 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.3.1.2 |  | Geprefabriceerd gebouw waarvan de afmetingen, verhouding lengte-breedte, ventilatie en/of de AA-categorie van de toegestane schakelapparatuur niet in de technische Synergrid specificatie C2/115-3 zijn aangegeven (bv. Andere lengte/breedte-verhouding, volume < 15 m³ of > 55 m³, andere categorie van HS-schakelapparatuur, …): In dit geval moet een specifieke studie worden uitgevoerd om de overdruk in de schakelruimte te berekenen en de weerstand van het geprefabriceerd gebouw tegen de overdruk te controleren. Deze studie omvat ten minste: • Een druksimulatie die de te verwachte overdruk in het gebouw ten gevolge van een interne boog aantoont. Deze simulatie moet uitgevoerd worden door een organisme dat erkend wordt door Synergrid voor het uitvoeren van dergelijke druksimulaties. • Een sterkteberekening opgesteld door een studiebureau dat aantoont dat de cabine de te verwachte overdruk kan weerstaan. • Een attest (A2) ingevuld door de fabrikant (Bijlage 6 - §6.1), met verwijzing naar de druksimulatie en sterkteberekening, dat de weerstand van de cabine tegen een overdruk bevestigd. 1 Het bijgevoegde attest is beschikbaar in twee versies: een versie in te vullen door de architect en een versie in te vullen door de fabrikant. Voor een geprefabriceerd gebouw wordt het attest door de fabrikant ingevuld. | De cabine fabrikant in kwestie moet een gelijkaardig gehomologeerd geprefabriceerd gebouw op de C2/115 lijst vermeld hebben = zelfde grootte van bruto schakelruimte en bruto kelder volume en HS apparatuur indien hij gebruik wil maken van dit attest A2, de huidige modelverklaring is enkel nog geldig voor werfcabines Het voorleggen van het attest A1 niet voldoende omdat deze maar een gedeelte van de C2/115 vereisten behandelt met voornamelijk enkel de drukweerstand van de prefabconstructie. In verhouding tot een zeer uitgebreid homologatiedossier die voorgelegd wordt zijn de inspanningen die een fabrikant moet doen via een attest minimaal maar is het resultaat hetzelfde, nl. het lokaal wordt goedgekeurd voor aansluiting op het DNB net. In dit geval zal dit attest nooit voorgelegd worden aan Synergrid maar enkel bij het technisch dossier gevoegd worden bij de netbeheerder, er zal dus nooit een technische analyse plaatsvinden zoals door CE2 uitgevoerd wordt en dit is in het (commerciële) nadeel van een gehomologeerde C2/115-0 cabine fabrikant. Het bijgevoegde attest is beschikbaar in twee versies: een versie in te vullen door de architect en een versie in te vullen door de fabrikant. Voor een geprefabriceerd gebouw wordt het attest door de fabrikant ingevuld. : er is maar één versie beschikbaar die door het studiebureau ondertekend kan worden ? | zie antwoord op lijn 12. | R
13 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.3.1.2 | T |  | Indien we een druksimulatie laten uitvoeren door een door synergrid erkend organisme op 2 gebouwen met verschillende afmetingen, mag men dan deze studie interpoleren op alle afmetingen die liggen tussen de afmetingen van de onderzochte gebouwen? | Met de huidige kennis van zaken kan hier geen sluitend antwoord op gegeven worden. Het is niet zeker dat het drukverloop tussen de kleinste en de grootste cabine verloopt volgens een voorspelbare lineaire functie (Het verloop bij SF6-apparatuur was bijvoorbeeld niet linieair). Hierover kunnen wij dus geen voorspelling doen. Proeven, druksimulaties, testen, etc. moeten hier in de toekomst uitsluitsel over kunnen geven. | N
14 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.3.1.2 | T |  | Stel er wordt een cabine geplaatst met afmetingen die buiten de afmetingen vallen van een gehomologeerd gebouw, maar de cabine wordt onderverdeeld in 2 ruimtes middels een vaste wand die op dezelfde manier gerealiseerd wordt als een buitenwand. De afmetingen van de ruimte waarin de hoogspanningsinstallatie komt valt wel in de afmetingen van een gehomologeerd gebouw. Mag men in dit geval de HS ruimte beschouwen als een geprefabriceerd gebouw waarvan de afmetingen vermeld staan in de C2/115-3 en dus gebruik maken van de bijlage 6 A1? | Als het een geprefabriceerde cabine betreft dan kan dit inderdaad zo opgevat worden. | N
15 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.4.1 |  | Als geen transformator aanwezig is, wordt een afgesloten, drukvast kanaal voorzien rond de opening tot aan de uitgang van het lokaal verplicht GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA10 MET GAS AFVOER DOOR EXPANSIE VOLUME ONDER DE SCHAKELAPPARATUUR (BLIJFT AA10 IN DE TOEKOMST) GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA10 MET GAS AFVOER RECHTSTREEKS IN HET SCHAKELLOKAAL (ZAL AA11 WORDEN IN DE TOEKOMST) GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA10 MET GAS AFVOER DOOR EEN KANAAL BUITEN HET SCHAKELLOKAAL (ZAL AA13 WORDEN IN DE TOEKOMST) GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA15 GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA20 GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA31 MET GAS AFVOER DOOR EXPANSIE VOLUME ONDER DE SCHAKELAPPARATUUR (ZAL AA30 WORDEN IN DE TOEKOMST) GEBOUWEN VOOR HS-SCHAKELAPPARATUUR CATEGORIE AA33 | het drukvast kanaal moet, indien uit metaal, verbonden worden aan de equipotentiaal aarding van de cabine en gemonteerd worden in de vloerplaat en de aanpalende wand, enkel een hoge ventilatieopening zonder overdrukvoorziening bevindt zich in het kanaal op voldoende hoogte om de hete overdukgassen af te voeren dit zijn alle AA categorien op heden en voor de toekomst, het cabine concept hoeft niet noodzakelijk te wijzigen om de overeenkomstige AA materialen te kunnen monteren. | Het is waar dat de metalen koker geaard moet worden. Aarden van geleidende onderdelen in een HS-cabine wordt behandeld in het AREI en de cabine dient hieraan te voldoen. Verdere voorschriften hierover dienen dan ook niet in de C2/112 opgenomen te worden daar ze vermeld zijn in het AREI. Geaccepteerd is dat enkel de hoge ventilatie in dit geval verbonden moet worden met het kanaal. Dit omdat de 'uitblaas' sterk gaat gelijken op deze van een AA13/AA33. Dit zal verbeterd worden in de amendementen en tevens ook in de nieuwe C2/112. | P
16 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 5.1.5.1 et 5.1.7.1 | T | L’installateur doit fournir une analyse qui démontre le flux des gaz chauds basée sur des essais d’arc interne selon la CEI 62271-202. Quels sont les critères pour ces analyses, avons-nous une description quelque part ? |  | La norme 62271-202 décrit les critères d'essai et d'acceptation.
17 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 5.1.5.2 | T | Est-ce que des bâtiments préfabriqués homologués pour matériel AA11 et AA15 sont prévu dans le future ? |  | Si un bâtiment est testé conformément à la norme 62271-202 avec AA11 ou AA15, il sera très certainement autorisé à être utilisé. | N
18 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 5.1.9.1 | T | L’utilisation du mur derrière l’appareillage HT comme paroi du conduit d’évacuation sera interdit à partir de la publication de la nouvelle révision de la C2/112. Est-ce que vous considérez du matériel AA10 ou cellule de mesure AA31 sur socle AA10-BL dans cette situation ? |  | Tous les matériaux où des gaz chauds pénètrent dans une cheminée ou un conduit derrière l'équipement sont concernés. Il s'agit de toutes les cellules AA31 et d'aucune cellule AA10. | N
19 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.9.1 | T |  | Moet het ventilatierooster waardoor de gassen geëvacueerd worden op een minimale hoogte geplaatst worden? | Als het niet expliciet in de tekst wordt vermeld is het bijgevolg ook niet nodig. Voor het geval er een koker geplaatst wordt over de opening die eigenlijk bedoeld was onder de transformator, zal de tekst aangepast worden en zal het onderste rooster geblokkeerd moeten worden aan gezien deze situatie sterk gelijkt op een AA13/AA33. | N
20 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.9.1 | T |  | Mag er ook gebruikt worden van een drukvast kanaal, ookal staat er een transformator in de ruimte? | Dit hangt af van de plaatsting van de olieopvangbak. Is deze in het schakellokaal voorzien dan zou het kunnen maar dan moeten alle andere openingen tussen kelder en schakellokaal drukvast afgedicht worden. Staat de olieopvangbak in de kabelkelder dan is dit niet mogelijk. | P
21 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 5.1.9.1 | T |  | Mag de opening voor de evacuatie van de gassen gewijzigd worden tov de C2/112-3 indien er succesvolle IAC AB testen uitgevoerd zijn op de desbetreffende evacuatiekanalen en openingen | Als de cabine, met andere openingen dan vermeld in de C2/115-3, getest is volgens IAC AB dan is er geen reden om deze cabine te weigeren. Let wel: de test is uitgevoerd met een bepaald type schakelapparaat en enkel dit apparaat is dan toepasbaar in deze cabine. Andere HS-schakelapparaten zijn dan, mits een nieuwe test, niet toegestaan. | N
22 | nl |  | Company B |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 6.2.5 |  |  | Kan er een archief ter beschikking gesteld worden met de materialen die wel nog toegelaten zijn in werfcabines of de historie van C2/114 en C2/117? Installateurs hebben geen weet waarom bepaalde schakelapparatuur niet meer in de lijsten C2/114 en C2/117 niet meer voorkomt. Als de reden van intrekking te wijten is aan het in gedrang brengen van de veiligheid zijn wij daar niet van op de hoogte. | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | N
23 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 6.3 | T | À adapter par rapport au nouveau C2-113-7 ; |  | Cette partie du document C2/112 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | N
24 | nl |  | Company B |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 6.3.2.2.1 |  |  | Sinds synergrid versie 2015 worden er eisen opgelegd voor de sokkel die onder FU’s gemonteerd staan. Deze dienen eveneens in C2/117 te zijn vermeld. Indien men schakelapparatuur van voor 2014, die correct onderhouden wordt, gebruikt voor de voorziening van tijdelijke HS-cabines (werfcabines), mag deze apparatuur gemonteerd worden op sokkels die niet door de fabrikant van de schakelapparatuur zijn geleverd? | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. (Zie echter ook het antwoord op lijn 8). | R
25 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 7.2 |  | de C1xxx codes zijn enkel nog van toepassing voor werfcabines | niet meer vermelden op interne en externe documenten door een prefab cabine bouwer | Indien de prefab cabinebouwer een prefab werkcabine wil bouwen zullen de fiches geldig zijn. Dan dienen ze vermeld te worden op de interne en externe documenten. | R
26 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 9.3.2 | T | les fusibles pour la protection du circuit secondaire des TPs, à ma connaissance aucun GRD utilise du 0.5A (Fluvius 4A, les autres tubes conducteurs) ; |  | Cette partie du document C2/112 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
27 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 9.3.3 & 9.3.4 | T | Ajouter câbles LiHH pour les transformateurs de mesures conformément à la nouvelle C2-113-4 ; |  | Cette partie du document C2/112 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
28 | nl |  | Company B |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 9.3.4 |  |  | Ores geeft vaak feedback op TP’s dat deze 10VA dienen te zijn daar waar Synergrid 5VA of 15VA vermeldt (in functie van het opgenomen vermogen van de kWh-meter en de modem. Welke versie (5VA of 15VA) mag in deze situatie gebruikt worden? | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | N
29 | nl | Bert Struys | Normec BTV | bert.struys@normecgroup.com | full | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 10.4 | T | Met een brug van Wheatstone of met een inductantiemeter wordt de weerstand of inductantie tussen de aarding en de verbinding met respectievelijk klem s1 en klem s2 gemeten vanuit de kortsluitklemmen die zich in het LS-compartiment bevinden. De verbinding met de grootste weerstand of inductantie geeft aan dat men de aansluiting met klem s1 heeft gemeten, daar de weerstand van de secundaire kring van de TI geïntegreerd is in deze meetkring. De meting tussen de aarde en klem s2 geeft een waarde aan van enkele tienden van een Ohm of een te verwaarlozen inductantie. | In de praktijk gebeurt het nazicht van de stroommeetkringen veelal met een inductantiemeter (LRC-meter) i.p.v. via het principe van de brug van Wheatstone. Dit geeft meer betrouwbare resultaten. | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het za doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | R
30 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 11.5.3.2 |  | opstelling van kabels op een vooraf gespecifieerde kabelladder ifv het transfo vermogen | fasegroepen L1-L2-L3 in klaverblad op 66mm afstand van de nulleider te plaatsen is dit geldig voor zowel de DNG als de DNB cabines ? | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | R
31 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 12.2 |  | de breedte van de vluchtweg (minimaal 80 cm); | tegenstrijdig met de checklist Bijlagen 1 : Breedte schakelgang (min 80 cm met toestemming en bevestiging van de DNG) | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Deze onvolkomendheid zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | R
32 | nl |  | Company A |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 12.2.1 |  | De minimale hoogte bedraagt in elk geval steeds 2,20 m. | tegenstrijdig met de C2-115-3 : minimumhoogte van 2,25m | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | R
33 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 13.2.2.3 | T | Cela permet de placer une FU de mesure du type AA31 dans une installation AA10… Il faut adapter à la future classification AAxx comme décrit dans le nouveau C2-113-7 et donc étendre à AA30 également ?; |  | Cette partie du document C2/112 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
34 | fr |  | Company C |  | none | new_c2_112_f_amendements.pdf | 18.5 | T | Y-a-t-il encore du matériel 16 kA-1s pour la future réglementation ? Selon le rating de la C2-133-3, le minimum IAC requirement est 20kA-1s. |  | Cette partie du document C2/112 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique. Par conséquent, le commentaire ou l'amélioration ne sera pas pris en compte pour cette consultation. Néanmoins, il sera transmis au groupe de travail qui révise l'ensemble du C2/112. | R
35 | nl |  | Company D |  | none | new_c2_112_n_amendementen.pdf | 21.3.2.1 | T | De binnenwanden zijn in een lichte kleur afgewerkt. | CABINELOKAAL: De binnenwanden zijn in een lichte kleur geschilderd. Indien de cabines gemaakt zijn van beton met een hoge kwaliteit, en de wanden van glad zichtbeton zijn, dan zijn de wanden zodanig licht dat het extra schilderen van de wanden niet noodzakelijk is. | Dit deel van de C2/112 was niet onderhevig aan de publieke consultatie. Derhalve wordt voor deze consultatie geenrekening gehouden met de opmerking of verbetering. Het zal doorgegeven worden aan de werkgroep die de gehele C2/112 aan het herzien is. | A
36 | fr |  | Company E |  | none | new_c2_112_f_annexes_amendements.pdf | Annexe 1 - 1.1.2 | T | Inclure les catégories de matériel AA11 et AA13 comme autre type de matériel à installer. AA13 serait équivalent à AA20, tandis que AA11 serait équivalent à AA15. | Il s'agit de types de nouveaux matériaux que n'ont pas été inclus, mais que, en raison de leur équivalence technique, pourraient également être installés dans ces bâtiment. | Accord pour integrer les catégiries AA11 et AA13. Pas d'accord pour que les le AA11 est equivalent a le AA15. | P
37 | nl |  | Company B |  | none | new_c2_112_n_bijlagen_amendementen.pdf | Bijlage 1 - 1.2 |  |  | Inhoud van het technisch dossier werfcabines: op pagina 53 wordt getoetst aan gekeurde sokkels. Mag men ervan uitgaan dat FU’s AA10 op een andere sokkel mag behouden blijven. Voor FU’s AA20 is gekeurde sokkel niet van toepassing. Mag voor werfcabines een zelf gebouwde sokkel beschouwd worden als onderdeel van het chassis van de werfcabine? | Volgens paragraaf 6.3.2 van de C2/112 (geldig vanaf 2015) dient de sokkel onder een HS-schakelapparaat gegarandeerd te zijn door de fabrikant van de schakelapparatuur. De sokkel dient tevens een identificatieplaat te dragen die door de fabrikant van de schakelaparatuur is opgesteld. Dit geldt voor zowel AA10 als voor AA20. Voor schakelapparatuur van bouwjaar 2014 of ouder geldt deze regel niet. | N
38 | nl |  | Company B |  | none | new_c2_112_n_bijlagen_amendementen.pdf | Bijlage 6 - 6.3 |  |  | Model C – modelverklaring: deze zullen wij voortaan dus opmaken bij iedere nieuwe plaatsing van één van onze werfcabines | Na het officieel publiceren op de website van Synergrid is dit inderdaad verplicht voor werfcabines en dient dit aanwezig te zijn bij elke indienstname van de werfcabine. | N
39 | fr |  | Company E |  | none | new_c2_112_f_annexes_amendements.pdf | Annexe 7 - 7.2 | T | Inclure les catégories de matériel AA11 et AA13 comme autre type de matériel à installer. AA13 serait équivalent à AA20, tandis que AA1 serait équivalent à AA15. | Il s'agit de types de nouveaux matériaux que n'ont pas été inclus, mais que, en raison de leur équivalence technique, pourraient également être installés dans ces bâtiment. | Le chapitre 7 n'est valable que pour les cabines de chantier, qui doivent être conformes à la norme C2/112 en vigueur. Il n'y a aucune mention des AA11 et AA13 dans ce document. Par conséquent, elles ne peuvent pas être ajoutées. Lorsque l'ensemble du document sera révisé, un nouveau chapitre sur les cabines de chantier sera rédigé et ces cabines seront incluses. | P