## FR
Checklist C10/11 à faire compléter par un Organisme Agréé dans le cadre du contrôle RGIE d'une installation de production décentralisée SANS relais de découplage
Données du projet
Nom du projet
Numéro du dossier fourni par le GRD
Code(s) EAN
Rue
Numéro
Code postal
Commune
Personne de contact
Type de production (PV, cogénération, …)
Raccordement client (BT mono 230 V - 3 x 230V - 400V+N - HT)
Puissance installée (puissance apparente maximale en kVA)
Points de contrôle | Questions | Oui | Non | NA | Commentaire
Schéma unifilaire ou schéma de principe | Un schéma unifilaire est-il disponible ?
L'unité de production est-elle répertoriée sur le schéma (avec marque, type, puissance) ?
La règle de déséquilibre entre phases ≤ 5 kVA est-elle respectée ?
Le relais synchrocheck est-il indiqué sur le schéma ? (uniquement d'application pour des unités de prodution synchrone > 10 kVA)
Le système de sectionnement automatique externe est-il mentionné sur le schéma (si applicable) ?
Le système de stockage est-il mentionné sur le schéma (si applicable) ?
Le système de contrôle de puissance pour système de stockage est-il mentionné sur le schéma (si applicable) ?
Schémas électriques détaillés | Les schémas électriques détaillés sont-ils présents ?
Version et date des schémas :
Vérification de la non nécessité d'un relais de découplage | La puissance maximale de l'installation de production est ≤ 30 kVA (existante + nouvelle) ?
Chaque unité de production d'électricité est munie d'un système de sectionnement automatique (intégré ou extérieur) ?
En cas de réponse négative, veuillez compléter le document "Checklist C10/11 à faire compléter par un Organisme Agréé dans le cadre du contrôle RGIE d'une installation de production décentralisée AVEC relais de découplage" repris sur le site internet du GRD !
Unité de production numéro 1 (système de stockage d'énergie à considérer comme une unité de production à part entière) | L'unité de production numéro 1 est-elle sur la liste C10/26 édition 2.1 (2019) ?
Marque :
Type :
Quantité d'unité de production identique :
Numéro(s) de série :
Présence d'un système de sectionnement automatique interne (voir liste C10/26) ?
Puissance apparente maximale de l'unité de production [kVA] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance électrique de l'unité de production [kWe] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance thermique de l'unité de production [kWth] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance absorbée de l'unité de production [kWi] (unitaire) :
Pour Photovoltaïque : Puissance maximale de l'installation DC de l'unité de production [kWc] (unitaire) :
Unité de production numéro 2 (système de stockage d'énergie à considérer comme une unité de production à part entière) | L'unité de production numéro 2 est-elle sur la liste C10/26 édition 2.1 (2019) ?
Marque :
Type :
Quantité d'unité de production identique :
Numéro(s) de série :
Présence d'un système de sectionnement automatique interne (voir liste C10/26) ?
Puissance apparente maximale de l'unité de production [kVA] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance électrique de l'unité de production [kWe] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance thermique de l'unité de production [kWth] (unitaire) :
Pour cogénération : Puissance absorbée de l'unité de production [kWi] (unitaire) :
Pour Photovoltaïque : Puissance maximale de l'installation DC de l'unité de production [kWc] (unitaire) :
Si plus de 2 unités de production différentes, veuillez fournir une liste en annexe
Système de sectionnement automatique externe (si applicable) | En cas de présence d'un système de sectionnement automatique externe (d'application pour unité de production sans système de sectionnement automatique interne), ce dernier est-il repris sur la liste C10/21 ?
Les paramètres implémentés dans le relais sont-ils ceux repris en annexe C.1 de la C10/11 ?
Relais Synchrocheck (si applicable) | L'unité de production décentralisée est-elle du type : asychrone - synchrone ≤ 10 kVA - synchrone > 10 kVA (entourer la bonne réponse)
Le relais synchrocheck est-il repris dans la liste C10/24 ? (uniquement d'application si machine synchrone > 10 kVA)
Marque :
Type :
Numéro de série :
Les seuils du relais synchrocheck sont réglés sur :
Différence de tension [%] :
Déphasage [°] :
Durée d'observation [s] :
Le circuit de contrôle de la vérification de synchronisation est-il effectué avec un contact NO, conformément au schéma ?
Système de contrôle de puissance pour unité de stockage d'energie pour "petite installation de production décentralisée" (voir C10/11 §4.1.7) (si applicable) | Le système de contrôle de puissance est-il repris sur la liste C10/26 et homologué pour l'unité de stockage d'énergie utilisée ?
Ce dernier est-il paramétré conformément aux exigences du § 7.11.2.1 de la C10/11 ?, à savoir :
A) si installation ≤ 10 kVA : max la somme des puissances maximales des autres unités de production
B) si pas d'autres moyens de production, réglé sur 0 injection
Système de contrôle de puissance pour unité de stockage d'energie pour installation autre que "petite installation de production décentralisée" (si applicable) | Si une demande de placement d'un système de contrôle de puissance a été introduite par le GRD, le système de contrôle de puissance est-il repris sur la liste C10/26 et homologué pour l'unité de stockage d'énergie utilisée ? (information reprise sur l'étude réseau du GRD)
Ce dernier est-il paramétré conformément aux limitations définies par le GRD dans son étude réseau ?
Test fonctionnel | Le test de déclenchement fonctionnel de chaque unité de prodution qui confirme l'existence d'une séparation galvanique après 5 secondes maximum est-il positif ?
Conclusions
Commentaires
Décision finale | OK / NON OK
Numéro du rapport
Organisme Agréé
Nom de l'inspecteur
Date
Signature de l'inspecteur de l'Organisme Agréé
Version : DRAFT (13/04/2021)

## NL
Checklist C10/11 te laten invullen door een Erkende Instelling in het kader van de AREI-inspectie van een gedecentraliseerde productie-installatie ZONDER ontkoppelrelais
Projectgegevens
Projectnaam
Dossiernummer toegekend door de DNB
EAN-code(s)
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Contactpersoon
Productietype (PV, warmtekrachtkoppeling, …)
Klantaansluiting (LS mono 230 V - 3 x 230V - 400V+N - HS)
Geïnstalleerd vermogen (maximaal schijnbaar vermogen in kVA)
Testresultaten
Controlepunten | Vragen | Ja | Nee | NA | Commentaar
Overspanning U>> | Instelwaarde U>>
Instelwaarde proefspanning 3 fasig
Wordt de regel van fase-onevenwicht ≤ 5 kVA nageleefd?
Is het synchrocheckrelais op het schema aangegeven? (enkel van toepassing voor synchrone productie-eenheden > 10 kVA)
Wordt het externe automatische scheidingssysteem vermeld op het schema (indien van toepassing)?
Wordt het opslagsysteem vermeld op het schema (indien van toepassing)?
Wordt het vermogenbeheersysteem van het opslagsysteem vermeld op het schema (indien van toepassing)?
Gedetailleerde elektrische schema's | Zijn er gedetailleerde elektrische schema's?
Versie en datum van de schema's:
Controle dat een ontkoppelrelais niet nodig is | Is het maximumvermogen van de productie-installatie ≤ 30 kVA (bestaande + nieuwe)?
Is elke elektriciteitsproductie-eenheid voorzien van een automatisch scheidingssysteem (geïntegreerd of extern)?
Zo niet, gelieve het document "Checklist C10/11 te laten invullen door een erkend controle-organisme in het kader van de AREI-inspectie van een decentrale productie-installatie MET ontkoppelingsrelais" op de website van de DNB!
Productie-eenheid nummer 1 (energieopslagsysteem dat als een volwaardige productie-eenheid moet worden beschouwd) | Is de productie-eenheid nummer 1 opgenomen in de lijst C10/26 editie 2.1 (2019)?
Merk:
Type:
Hoeveelheid identieke productie-eenheden:
Serienummer(s):
Aanwezigheid van een intern automatisch scheidingssysteem (zie lijst C10/26)?
Maximaal schijnbaar vermogen van de productie-eenheid [kVA] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: Elektrisch vermogen van de productie-eenheid [kWe] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: thermisch vermogen van de productie-eenheid [kWth] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: Opgenomen vermogen van de productie-eenheid [kWi] (eenheid):
Voor zonnepanelen: Maximaal vermogen van de DC-installatie van de productie-eenheid [kWc] (eenheid):
Productie-eenheid nummer 2 (energieopslagsysteem dat als een volwaardige productie-eenheid moet worden beschouwd) | Is de productie-eenheid nummer 2 opgenomen in de lijst C10/26 editie 2.1 (2019)?
Merk:
Type:
Hoeveelheid identieke productie-eenheden:
Serienummer(s):
Aanwezigheid van een intern automatisch scheidingssysteem (zie lijst C10/26)?
Maximaal schijnbaar vermogen van de productie-eenheid [kVA] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: Elektrisch vermogen van de productie-eenheid [kWe] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: thermisch vermogen van de productie-eenheid [kWth] (eenheid):
Voor warmtekrachtkoppeling: Opgenomen vermogen van de productie-eenheid [kWi] (eenheid):
Voor zonnepanelen: Maximaal vermogen van de DC-installatie van de productie-eenheid [kWc] (eenheid):
Indien meer dan 2 verschillende productie-eenheden, gelieve een lijst in bijlage te verstrekken
Extern automatisch scheidingssysteem (indien van toepassing) | Als er een extern automatisch scheidingssysteem is (van toepassing op de productie-eenheid zonder intern automatisch scheidingssysteem), bevindt dit systeem zich op de lijst C10/21 ?
Zijn de in het relais geïmplementeerde parameters deze die opgenomen zijn in bijlage C.1 van C10/11?
Synchrocheckrelais (indien van toepassing) | Is de decentrale productie-eenheid van het type: asychroon - synchroon ≤ 10 kVA - synchroon > 10 kVA (omcirkel het juiste antwoord)
Is het synchrocheckrelais opgenomen in de lijst C10/24? (enkel van toepassing indien synchrone machine > 10 kVA)
Merk:
Type:
Serienummer:
De drempels van het synchrocheckrelais worden ingesteld op:
Spanningsverschil [%]:
Faseverschil [°]:
Observatietijd [s]:
Wordt het controlecircuit voor de synchronisatiecontrole uitgevoerd met een NO-contact overeenkomstig het schema?
Vermogenbeheersysteem voor energie-opslageenheid voor "kleine decentrale productie-eenheid" (zie C10/11 §4.1.7) (indien van toepassing) | Is het vermogensbeheersysteem opgenomen in de lijst C10/26 en gehomologeerd voor de gebruikte energieopslageenheid?
Wordt deze ingesteld conform de eisen van § 7.11.2.1 van C10/11 ?, namelijk:
A) indien installatie ≤ 10 kVA: max de som van de maximale vermogens van de andere productie-eenheden
B) indien geen andere productiemiddelen , ingesteld op 0 injectie
Vermogensbeheersysteem voor energie-opslageenheid voor andere dan "kleine decentrale productie-eenheid" (indien van toepassing) | Indien een aanvraag tot plaatsing van een vermogensbeheersysteem werd ingediend, is het vermogensbeheersysteem opgenomen in de lijst C10/26 en gehomologeerd voor de gebruikte energieopslageenheid? (informatie beschikbaar in de netwerkstudie van de DNB)
Is deze ingesteld conform de beperkingen die de DNB in zijn netwerkstudie heeft vastgelegd?
Functionele test | Is de functionele uitschakeltest van elke producteenheid die het bestaan van een galvanische scheiding na maximum 5 seconden bevestigt, positief?
Conclusies
Opmerkingen
Eindbeslissing | OK / NIET OK
Verslagnummer
Erkend controle-organsime
Naam van de inspecteur
Datum
Handtekening van de inspecteur van het erkend controle-organisme
Version: DRAFT (13/04/2021)

## Sheet1
TEST REPORT MAINS DECOUPLING RELAY
1 | PROJECT DETAILS
Project name
DSO Project reference
EAN-code
Street
Number
City
ZIP
Contact person
Type of production
Connection (LS mono 230 V - 3 x 230V - 400V+N - HV)
Installed AC power [kVA]
2 | TEST EQUIPMENT
Manufacturer
Type
Serial number
3 | MAINS DECOUPLING RELAY
Manufacturer
Type
Serial number
Firmware
| Programming of the output relays |  | Output 1
Output 2
Output 3
Output 4
4 | CONCLUSION
| Mains decoupling relay |  |  | OK / NOK
Date of tests
Tests done by
5 | TOLERANCES ON TEST RESULTS
Remark : the tolerances are applicable on all individual test results
| Voltage |  |  | 200 mV
| Frequency |  |  | 50 mHz
| Rate of change of frequency |  |  | 50 mHz/s
| Trip time |  |  | 200 ms
6 | TEST RESULTS
6.1 | Overvoltage U>>
Rated voltage [V] :
| Setting U>> [V] | Threshold three phase [V] | Threshold single phase [V] |  | Trip time three phases (average value) [ms] | Trip time single phase (average value) [ms] | Result
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :
Injected value for trip time measurement [V] :
Injected value for trip time measurement [V] :
OK / NOK
Trip time three phases (details) [ms]
Trip time single phase (details) [ms]
6.2 | Overvoltage U>
Rated voltage [V] :
| Setting U> [V] | Threshold three phase [V] | Threshold single phase [V] |  | Trip time three phases (average value) [ms] | Trip time single phase (average value) [ms] | Result
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :
Injected value for trip time measurement [V] :
Injected value for trip time measurement [V] :
OK / NOK
Trip time three phases (details) [ms]
Trip time single phase (details) [ms]
6.3 | Undervoltage U<
Rated voltage [V] :
| Setting U< [V] | Threshold three phase [V] | Threshold single phase [V] |  | Trip time three phases (average value) [ms] | Trip time single phase (average value) [ms] | Result
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :
Injected value for trip time measurement [V] :
Injected value for trip time measurement [V] :
OK / NOK
Trip time three phases (details) [ms]
Trip time single phase (details) [ms]
6.4 | Undervoltage U<<
Rated voltage [V] :
| Setting U< [V] | Threshold three phase [V] | Threshold single phase [V] |  | Trip time three phases (average value) [ms] | Trip time single phase (average value) [ms] | Result
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :
Injected value for trip time measurement [V] :
Injected value for trip time measurement [V] :
OK / NOK
Trip time three phases (details) [ms]
Trip time single phase (details) [ms]
6.5 | Zero sequence voltage U0
| Setting U0 [V] | Threshold [V] |  |  |  | Trip time (average value) [ms] | Result
Injected value for trip time measurement [V] :
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.6 | Underfrequency f<
| Setting f< [Hz] | Threshold [Hz] |  |  |  | Trip time (average value) [ms] | Result
Injected value for trip time measurement [Hz] :
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.7 | Overfrequency f>
| Setting f> [Hz] | Threshold [Hz] |  |  |  | Trip time (average value) [ms] | Result
Injected value for trip time measurement [Hz] :
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.8 | RoCoF df/dt
| Setting df/dt [Hz/s] | Threshold decreasing [Hz/s] | Threshold increasing [Hz/s] |  | Trip time decreasing (average value) [ms] | Trip time increasing (average value) [ms] | Result
Injected value (decreasing) [Hz/s] :
Injected value (increasing) [Hz/s] :
OK / NOK
Trip time decreasing (details) [ms]
Trip time increasing (details) [ms]
6.9 | Narrow frequency band - Residual voltage & frequency decrease
|  |  | State 1 | State 2 | State 3
| Description |  | Normal | Voltage problem | Frequency decrease | Trip time (average value) [ms] | Result
| Duration [ms] |  | 2000 | 1000 | Steps of -50 mHz and min. 700 ms
| Residual voltage [%] |  | 0 | 10 | 10
| Inverse voltage [%] |  | 0 | 0 | 0
| Direct voltage [%] |  | 100 | 100 | 100
| Frequency [Hz] |  | 50 | 50 | Decreasing
Evaluation i.e. trip @ 49,7 Hz & 500 ms
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.10 | Narrow frequency band - Inverse voltage & frequency increase
|  |  | State 1 | State 2 | State 3
| Description |  | Normal | Voltage problem | Frequency decrease | Trip time (average value) [ms] | Result
| Duration [ms] |  | 2000 | 1000 | Steps of 50 mHz and min. 700 ms
| Residual voltage [%] |  | 0 | 0 | 0
| Inverse voltage [%] |  | 0 | 10 | 10
| Direct voltage [%] |  | 100 | 100 | 100
| Frequency [Hz] |  | 50 | 50 | Increasing
Evaluation i.e. trip @ 50,3 Hz & 500 ms
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.11 | Narrow frequency band - Direct voltage & frequency increase
|  |  | State 1 | State 2 | State 3
| Description |  | Normal | Voltage problem | Frequency decrease | Trip time (average value) [ms] | Result
| Duration [ms] |  | 2000 | 1000 | Steps of 50 mHz and min. 700 ms
| Residual voltage [%] |  | 0 | 0 | 0
| Inverse voltage [%] |  | 0 | 0 | 0
| Direct voltage [%] |  | 100 | 75 | 75
| Frequency [Hz] |  | 50 | 50 | Increasing
Evaluation i.e. trip @ 50,3 Hz & 500 ms
OK / NOK
Trip time (details) [ms]
6.12 | Narrow frequency band - Voltage & frequency increase (i.e. direct and inverse voltage functionality is not available)
|  |  | State 1 | State 2 | State 3
| Description |  | Normal | Voltage problem | Frequency decrease | Trip time (average value) [ms] | Result
| Duration [ms] |  | 2000 | 1000 | Steps of 50 mHz and min. 700 ms
| Voltage phase 1 [%] |  | 100 | 100 | 100
| Voltage phase 2 [%] |  | 100 | 100 | 100
| Voltage phase 3 [%] |  | 100 | 75 | 75
| Frequency [Hz] |  | 50 | 50 | Increasing
Evaluation i.e. trip @ 50,3 Hz & 500 ms
OK / NOK
Trip time (details) [ms]