## Legende
Type materiaal: |  | Update: 15/02/2023
AA3x 17,5kV-20 kA - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec ou sans dispositif de détection et de suppression d’arc, avec ou sans gaine d'évacuation des gaz vers l'extérieur. |  | L’homologation de matériel par Synergrid est un processus par lequel les membres de Synergrid sont assurés d’utiliser du matériel qui rencontre les critères de sécurité répondant aux standards admis par la profession. Cette homologation n’exonère en rien la pleine responsabilité du fabricant et du fournisseur en vertu des dispositions légales qui leur sont applicables
AA3x 17,5 kV-20 kA - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met of zonder voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog, met of zonder uitlaatleidingen naar buiten. |  | De goedkeuring van apparatuur door Synergrid is een proces waarbij de leden van Synergrid er zeker van zijn dat zij apparatuur gebruiken die voldoet aan de door de sector geaccepteerde veiligheidscriteria. Deze goedkeuring ontslaat de fabrikant en de leverancier geenszins van de volledige aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn
Fabrikanten
ABB
Schneider Electric
SGC
Siemens
Legende
Nomenclature numéro d'homologation / Nomenclatuur homologatienummer
Signification / betekenis |  | Synergrid nummer | Fabrikant nummer
Première partie du code / eerste deel van de code | SYN.1.5.06.10-xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx
Numéro univoque des gammes / éénduidig nummer van het gamma
Exemple / voorbeeld |  | Synergrid | 1 : code / volg nr. Fabrikant | 5 : code type materieel | 06 : busbar 630A | 10 ; categorie AA10
[5 empty] | 08 : busbar 800A | 15 ; categorie AA15
[5 empty] | 12 : busbar 1250A | 20 ; categorie AA20
31 ; categorie AA31 sortie gaz vers le haut / uitgang gas naar boven Si plusieurs IAC / indien verschillende IAC : 3114 : cat 31 avec/met IAC 14kA 3116 : cat 31 avec/met IAC 16kA 3120 : cat 31 avec/met IAC 20kA 3121 : cat 31 avec/met IAC 21kA 3125 : cat 31 avec/met IAC 25kA 3131 : cat 31 avec/met IAC 31kA
B10 : categorie AA31 sortie gaz vers le bas / uitgang gas naar onder
32 ; categorie AA32 (équipé d'arc suppressor / uitgerust met arc suppressor)
33 ; categorie AA33 (équipé de canal d'évacuation des gaz / uitgerust met gasuitlaatkanaal) 33B : cat AA33 sortie/uitgang Back (arrière/achter) 33R : cat AA33 sortie/uitgang Right (droite/rechts) 33L : cat AA33 sortie/uitgang Left (gauche/links)
Deuxième partie du code / Tweede deel van de code | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.1 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.0 | SYN-xxxxxxx.06.KKN2.X
Numéro univoque désignant une unité fonctionnelle (FU) d'une gamme / éénduidig nummer dat één functionele eenheid (FU) van een gamma aanduidt
Exemple / voorbeeld |  | 06 : Ir FU de/van 630 A | KKN2 : schéma de la FU (code C2/119) | 0 ou/of A1, A2, B1,L3,PL5,F, V,U .. : pour le cas ou même schéma pour une deuxième FU / in geval van éénzelfde schema voor een tweede FU : | F : spécificité pour Fluvius / specificiteit voor Fluvius O : spécificité pour Ores / specificiteit voor Ores S : spécificité pour Sibelga / specificiteit voor Sibelga R : spécificité pour Resa / specificiteit voor Resa
|  | 08 : Ir FU de 800 A |  | Certains codes ont une signification particulière, d'autres sont de simples numéros de suite / Bepaalde codes hebben een bijzondere betekenis, anderen zijn zuiver volgnummers : V = vide/vacuum F = SF6 Hxx = hauteur/hoogte xx00 mm U = entrée par le haut/ingang langs boven P = avec/met TP … | Pas de code / geen code : pas de specificité / geen specificiteit: Autres code alpha : variante de FU / Andere alfa code : variante van FU
|  | 12 : Ir FU de 1250 A |  | m : version motorisée / gemotoriseerde versie
00 : pas d'application ou inférieur à 100A / niet van toepassing of kleiner dan 100A
Le numéro complet d'un FU se compose de l'ensemble de ces 2 parties. Toutes les combinaisons de code "gamme" + "FU" indiquées en dessous sont possibles. / Het volledige nummer van een FU bestaat uit deze 2 delen. Alle combinaties van code "gamma" + "FU" hieronderonder aangegeven zijn mogelijk
Exemple / voorbeeld | SYN.1.5.06.10-06.KKN2
Agrément GRD / Aanvaarding DNB
Code | V | Homologué par le GRD concerné / Gehomologeerd door de betrokken DNB
| i | Homologué uniquement pour FU en aval de la protection générale / Enkel gehomologeerd voor FU stroomafwaarts van de algemene beveiliging
| X | Non homologué par le GRD concerné / Niet gehomologeerd door de betrokken DNB
Mise à jour par rapport à la version précédente / Update ten opzichte van de vorige versie
Projet pilote (limité à un projet chez un GRD) / Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)
| X | Non homologué, étude de conformité aux normes approuvée, volet des exigences pratiques à traiter ou en cours d'évaluation / Niet gehomologeerd, studie conformiteit normen aanvaard, luik praktische eisen te realiseren of evaluatie lopende
données à compléter / te vervolledigen gegevens
ligne ou case non significative / Niet relevante lijn of vakje
Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum | Indiquée dans le cas où une révision du dossier technique est nécessaire suite à une modification de l'appareil ou à une non-conformité constatée. Aangeduid indien een herziening van het technisch dossier nodig is, ter gevolge van een aanpassing van het toestel of van een vastgestelde non-conformiteit
Classe disjoncteur H/F / klasse vermogens-schakelaar H/F | Classe de maintenance / onderhoudsklasse
· H1 = disjoncteur à capacité thermique limitée de classe E2.
· H2 = disjoncteur à capacité thermique non limitée de classe E2.
· H3 = disjoncteur compatible avec un cycle de réenclenchement rapide de classe E2 suivant tableau 33 de la NBN EN 62271-200.
· H1 = vermogenschakelaar met beperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H2 = vermogenschakelaar met onbeperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H3 = vermogenschakelaar die compatibel is met een snelle wederinschakelingcyclus van klasse E2 volgens tabel 33 van de NBN EN 62271-200.
classe de rapidité / smelheidsklasse
· F1 : protection de gros transformateurs
· F2 : protection de transformateur moyen et gros
· F3 : protection de tous transformateurs.
· F4 : protection de tous transformateurs et compatible avec les protections active d’arc interne
· F1: beveiliging van grote transformatoren.
· F2: beveiliging van middelgrote en grote transformatoren.
· F3: beveiliging van alle transformatoren.
· F4: beveiliging van alle transformatoren en compatibel met de actieve beveiligingen tegen interne boog

## ABB
Date de modification / Datum wijziging: 02/10/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation / Installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | LRM VDS | VDIS | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / Specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
ABB | Unisec 630 A AA33 |  | SYN-1.9.06.33-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz de profondeur 120 mm, sans filtre, connectée par le haut à un canal d'évacuation horizontal avec sortie vers l'extérieur / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 120mm diep, zonder filter, langs de bovenzijde verbonden met een afblaaskanaal met uitlaat naar buiten Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 1700 mm "-17" ou/of 2000 mm "-20" | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 630A |  | LRM VDS Horstmann WEGA 1.2 C 10 - 16 kV LRM VDS Horstmann WEGA 2.2 C 10 - 16 KV | [6 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB | Unisec 800 A AA33 |  | SYN-1.9.08.33-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz de profondeur 120 mm, sans filtre, connectée par le haut à un canal d'évacuation horizontal avec sortie vers l'extérieur / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 120mm diep, zonder filter, langs de bovenzijde verbonden met een afblaaskanaal met uitlaat naar buiten Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 1700 mm "-17" ou/of 2000 mm "-20" | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 800A |  | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB | Unisec 630 A AA31 BB10 |  | SYN-1.9.06.B10-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'un canal d'évacuation des gaz de profondeur 120 mm, sans filtre avec sortie vers le bas / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 120mm diep, zonder filter en met uitlaat naar beneden Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 1700 mm "-17" ou/of 2000 mm "-20" | BB10 | AA31 | AFL/AFLR 21A 1s | V |  | Busbar 630A |  | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB | Unisec 800 A AA31 BB10 |  | SYN-1.9.08.B10-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'un canal d'évacuation des gaz de profondeur 120 mm, sans filtre avec sortie vers le bas / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 120mm diep, zonder filter en met uitlaat naar beneden Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 1700 mm "-17" ou/of 2000 mm "-20" | BB10 | AA31 | AFL/AFLR 21kA 1s | V |  | Busbar 800A |  | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | Voir / Zie Unisec 630 A AA33 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-3-17 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L3H17 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-3-17 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L3H17 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-5-17 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L5H17 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H17.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-5-17 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L5H17 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5H17.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-3-20 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L3H20 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-3-20 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L3H20 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-5-20 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L5H20 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H20.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-5-20 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L5H20 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5H20.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-3-17 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L3H17 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-3-17 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L3H17 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-5-17 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L5H17 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-5-17 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L5H17 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-3-20 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L3H20 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-3-20 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L3H20 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-5-20 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L5H20 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-5-20 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L5H20 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-3-17 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L3H17 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 25 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-5-17 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L5H17 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 25 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-3-20 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L3H20 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 25 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-5-20 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L5H20 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 25 |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-17 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKN4.H17 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-17-REJ - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-06.DKN4.H17.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-17 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabel uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DKN4.H17 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-17-REJ - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-08.DKN4.H17.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-20 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKN4.H20 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-20-REJ - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-06.DKN4.H20.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-20 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DKN4.H20 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-20-REJ - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-08.DKN4.H20.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-6-21-7-17 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DBN4.H17 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-8-21-7-17 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DBN4.H17 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-6-21-7-20 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DBN4.H20 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-8-21-7-20 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DBN4.H20 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-6-21-3-17 - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RBZ2.L3H17 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-8-21-3-17 - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RBZ2.L3H17 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-6-21-5-17 - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RBZ2.L5H17 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-8-21-5-17 - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RBZ2.L5H17 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-6-21-5-17 - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1.L5H17 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-8-21-5-17 - (800A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1.L5H17 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-6-21-3-20 - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RBZ2.L3H20 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-8-21-3-20 - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RBZ2.L3H20 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-6-21-5-20 - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RBZ2.L5H20 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-8-21-5-20 - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RBZ2.L5H20 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-6-21-5-20 - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1.L5H20 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-8-21-5-20 - (800A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1.L5H20 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1.H17 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1.H20 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1.H17 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1.H20 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB5.H17 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB5.H20 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB5.H17 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB5.H20 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1.H17 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1.H20 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1.H17 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.H20 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK3.H17 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK3.H20 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK3.H17 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK3.H20 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK1.H17 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK1.H20 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK1.H17 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK1.H20 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-6-21-5-17 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB2.H17 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB2.H20 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-8-21-5-17 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.H17 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.H20 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB14-0-21-5-17 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB14.H17 | PB14 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB34-0-21-5-17 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB34.H17 | PB34 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB14-0-21-5-20 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB14.H20 | PB14 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB34-0-21-5-17 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB34.H20 | PB34 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-3-17 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L3H17 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 375 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-5-17 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L5H17 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 500 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-3-20 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L3H20 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 375 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-5-20 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L5H20 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 375 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB | Unisec 630 A AA31 BB50 |  | SYN-1.9.06.3121-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz de profondeur 140 mm, avec filtre et avec sortie vers le haut / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 140mm diep, met filter en met uitlaat naar boven Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 2000 mm "-20" | BB50 | AA31 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 630A |  | LRM VDS Horstmann WEGA 1.2 C 10 - 16 kV LRM VDS Horstmann WEGA 2.2 C 10 - 16 KV | [6 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB | Unisec 800 A AA31 BB50 |  | SYN-1.9.08.3121-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF équipée d'une cheminée d'évacuation des gaz de profondeur 140 mm, avec filtre et avec sortie vers le haut / Elke FU uitgerust met een gaskanaal 140mm diep, met filter en met uitlaat naar boven Manomètre sur le carter interrupteur / Manometer op de carter lastschakelaar Hauteur UF / Hoogte FU = 2000 mm "-20" | BB50 | AA31 | AFL/AFLR 21 kA 1s | V |  | Busbar 800A |  | Voir / Zie Unisec 630 A AA31-BB50 | Voir / Zie Unisec 630 A AA31-BB50 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-3-20 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L3 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-3-20 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L3 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 400 |  | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-6-21-5-20 - (630A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDC-KKN2-8-21-5-20 - (800A) Interrupteur-sectionneur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-3-20 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L3 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-3-20 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L3 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-6-21-5-20 - (630A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2.L5 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SDS-KBN2-8-21-5-20 - (800A) couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.KBN2.L5 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-3-20 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L3 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 375 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFC-TKT2-1-21-5-20 - Combiné fusibles / Combinatie lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-01.TKT2.L5 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 63A/63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 50 |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-20 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DKN4 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-6-21-7-20-REJ - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-06.DKN4.H20.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-20 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DKN4 | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB type TPU 6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBC-DKN4-8-21-7-20-REJ - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie câbles et équipé d'un relais de protection autonome / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met kabels uit en uitgerust met een autonoom beveiligingsrelais | SYN-xxxxxxx-08.DKN4.H20.REJ | DKN4 | V | V | V | V | V | V | V | pas de version motorisé / geen gemotoriseerde versie | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI tore BT non-ouvrant ABB type KOKM à installer autour du câble HT / niet-deelbare LS ringkern TI ABB type KOKM rond de HS kabel te plaatsen - KOKM 072BA10 - REJ603 CT1: 8-28A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT2: 16-56A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT3: 32-112A - KOKM 072CA10 - REJ603 CT4: 64-224A | Relais de protection autonome / autonoom beveiligingsrelais ABB type REJ603 V1.5 | H3 / F2 | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-6-21-7-20 - (630A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-06.DBN4.H20 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SBS-DBN4-8-21-7-20 - (800A) Disjoncteur VD4/R-Sec avec sortie barres et équipé d'un relais de protection avec Uaux / Vermogensschakelaar VD4R-Sec met rails uit en uitgerust met een beveiligingsrelais met Uaux | SYN-xxxxxxx-08.DBN4.H20 | DBN4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI ABB TPU6 | Relais met/avec Uaux C10/20B | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-6-21-5-20 - (630A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-06.RBZ2.L5 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-RBZ2-8-21-5-20 - (800A) Remontée barres / Stijgrails | SYN-xxxxxxx-08.RBZ2.L5 | RBZ2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-6-21-5-20 - (630A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1.L5 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 500 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRS-MBB1-8-21-5-20 - (800A) Remontée barres / Stijgrails + Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1.L5 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 500 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB5 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBB5-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBB5 | MBB5 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKK1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK3 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK3-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK3 | MBK3 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MBK1 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MBK1-8-21-5-20 - (800A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MBK1 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-6-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB2 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | UMP-MKB2-8-21-5-20 - (630A) Comptage / Telling | SYN-xxxxxxx-08.MKB2 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 800A | 750 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 1x 400 2x 240 |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB14-0-21-5-20 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB14 | PB14 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | SFV-PB34-0-21-5-17 - Potentiel barres / Railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB34 | PB34 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | - | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TP : ABB type TJC6 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-3-20 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L3 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 375 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB |  | DRC-EBN2-0-21-5-20 - Mise à la terre jeu de barres / railaarding | SYN-xxxxxxx-00.EBN2.L5 | EBN2 | X | X | X | X | X | X | X | L'utilisation de cette UF comprenant un sectionneur de terre jdb pour la mise à la terre du réseau HT aval de l’URD n'est pas autorisée dans une installation URD connectée à la boucle de distribution HT du GRD car le URD peut provoquer un court-circuit du côté du réseau. / Het gebruik van deze FU met railaardingsschakelaar voor het aarden van het achterliggend HS net van de DNG is niet toegestaan in een DNG installatie dewelke is aangesloten op de HS distributielus van de DNB vermits de DNG een netzijdige kortsluiting kan veroorzaken. | [5 empty] | - | 375 mm |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | -
ABB | SAFEPLUS Cellules comptage / meetcellen
ABB |  | Safeplus - M AA31- Comptage / Telling (sans séparation métalique/ zonder metalen scheiding) | SYN-1.7.06.31-06.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31* cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles - meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  | V |  | 630A | 696 mm | KRIES CAPDIS S1+ R4.5 KRIES CAPDIS S2+ R4.5 - Horstmann WEGA 1.2C 5-10 kV & 10-16 kV |  | TI : ABB type TPU6 TP : ABB type TJC6 |  |  | 240 |  | 2027-04-30
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31-BB10 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec clapets d'échappement , sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds vers le bas dans la cave à câbles en cas d'arc interne
AA31-BB10 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkleppen, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen naar beneden in de kabelkelder bij een interne boogfout
AA31-BB50 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec clapets d'échappement, sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds vers le haut dans le local de manoeuvre en cas d'arc interne
AA31-BB50 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkleppen, zonder dispositif voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen naar boven in het schakellokaal bij een interne boogfout
AA33 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec conduits d'échappement vers l'extérieur, sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds hors du local de manoeuvre en cas d'arc interne
AA33 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen buiten het schakellokaal bij een interne boogfout

## Ormazabal
Date de modification / Datum wijziging: 02/10/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | VDIS | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / Specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
ORMAZABAL | cgmcosmos Cellule de comptage / meetcel
ORMAZABAL |  | cgmcosmos-m - Cellule de comptage entrée câble & sortie câble / meetcel met kabel ingang & kabel uitgang | SYN-8.5.06.31-06.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement gauche, sortie câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement droite / Ingang kabels langs onder en aan te sluiten op de linkse aansluitvlaggen, uitgang kabels langs onder en aan te sluiten op de rechtse aansluitvlaggen Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | BB10 (C2/112 Ed. 03.2015) Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden | Pas de classe IAC / geen IAC klasse | 17,5 kV 25 kA - 1s |  | 630A | 800 mm | Plage / bereik Us = 5 - 10 kV: Horstmann WEGA 1.2C Kries Capdis-S1 +_R4.5 Plage / bereik Us = 10 - 16 kV: Horstmann WEGA 1.2C Kries Capdis-S1 +_R4.5 |  | TI ALCE type AB12 ratio X/5A X = 25; 50 A (Ith = 16kA-1s) 5VA cl.0,2S Fs5 --- TP ALCE type VB12 Ratio Un/Ѵ3//0,110/Ѵ3 kV Un = 5,5; 6,6; 11,0; 12,1; 15,4 kV 10 VA cl.0,2 (burden range I) |  |  | 1 x 95 |  | 2028-01-31

## Schneider Electric
Date de modification / Datum wijziging: 02/10/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | VDIS | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / Specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SCHNEIDER-E | SM6-7 630A AA30 |  | SYN-4.B.06.A30-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF est équipée à l'arrière d'un canal d'évacuation des gaz de profondeur 90 mm. Sortie des gaz vers le bas. Le canal d'évacution fait partie intégrante de l'UF. L'assemblage mécanique du canal d'évacuation de chacune des 2 UF adjacentes est réalisé avec 4 glissières. La largeur min. du tableau SM6-7 est de 1.125 mm / Elke FU is aan de achterzijde uitgerust met een gaskanaal 90 mm diep. Gasuitlaat naar beneden. Het evacuatiekanaal maakt integraal deel van de FU. Het evacuatiekanaal van elk van de 2 naburige UF's wordt met behulp van 4 glijprofielen mechanisch samengebouwd. De min. breedte van een SM6-7 schakelinstallatie is 1.125 mm. | BB10 (C2/112 Ed. 03.2015) Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 (C2/112 Ed. 03.2015) AA30 (C2/113-7 Ed.2 - 03.2024) | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 630A |  | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C Horstmann Wega 2.2C | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E | SM6-7 1250A AA30 |  | SYN-4.B.12.A30-xxxxx | [8 empty] | Voir / Zie SM6-7 630A AA30 | Voir / Zie SM6-7 630A AA30 | Voir / Zie SM6-7 630A AA30 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 1250A |  | Zie SM6-7 630A AA30 | Zie SM6-7 630A AA30 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E |  | DM1A-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.1 | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | Voir ci-dessus / zie hierboven | Voir ci-dessus / zie hierboven | Voir ci-dessus / zie hierboven | Raidisseur en Polyamide (PA66) entre les barres pour les UF D de milieu d'une rangée / Versteviger in Polyamide (PA66) tussen de rails voor FU D in het midden van een bord | Voir ci-dessus / zie hierboven | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-6 + VT Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.1&PK31 | DKG5&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.1 | DKG4 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-12 + VT Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.1&PK31 | DKG4&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1S Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. intégrée / geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.0 | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI-tore/torus Cga (200A), Cgb (630A) | VIP 400 VIP 410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-6 Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.2 | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-6 + VT Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.2&PK31 | DKG5&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-12 Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.2 | DKG4 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten Pour la version1250A, le raccordement de câbles ne peut se faire qu'avec une cuvette sous le compartiment câbles/ Voor de 1250A versie mag de kabelaansluiting alleen maar met aanwezigheid van een kuipje onder de kabelcompartiment uitgevoerd worden. | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-12 + VT Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.2&PK31 | DKG4&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten Pour la version1250A, le raccordement de câbles ne peut se faire qu'avec une cuvette sous le compartiment câbles/ Voor de 1250A versie mag de kabelaansluiting alleen maar met aanwezigheid van een kuipje onder de kabelcompartiment uitgevoerd worden. | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-L-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DBG5.L | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-L-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.DBG5.L | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-R-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DBG5.R | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-R-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.DBG5.R | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version avec armement de la réserve d'énergie motorisée disponible / gemotoriseerde versie herwapening van de van de energiereserve beschikbaar FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM5-6 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM5-8 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM3-6 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L3 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 630 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | QM Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 375 mm | [5 empty] | 95 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | QM5 Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.L5 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 500 mm | [5 empty] | 95 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IMB-6 couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IMB-8 couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BN2 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage et TP Meetcel en Tpcel | [10 empty] | Voir / Zie SM6-7 630A AA30 | [7 empty] | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 / TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 / TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB1 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB2 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKK1&PB37 | MKK1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKK2&PB37 | MKK2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKB1&PB37 | MKB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKB2&PB37 | MKB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB2 | MBB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MBB1&PB37 | MBB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MBB2&PB37 | MBB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-12.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-12.MBB2 | MBB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-12.MBB1 & PB37 | MBB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-12.MBB2 & PB37 | MBB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM5 Mesure tension barres / Meting railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB31 | PB31 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Semar type VRQ2 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM5 TP source aux. / TP voor hulpspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB11 | PB11 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Sadtem type RV9 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GBM-6 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RBZ1 | RBZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GBM-12 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-12.RBZ1 | RBZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GAM2-6 Gaine de liasion / verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1 | RKZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | SM6-7 630A AA33 |  | SYN-4.B.06.A33-xxxxx | [8 empty] | Chaque UF est équipée à l'arrière d'un canal d'évacuation des gaz de profondeur 90 mm. Sortie des gaz vers le haut et evacuation vers l'extérieur via un canal d'évacuation horizontal. Le canal d'évacution à l'arrière fait partie intégrante de l'UF. L'assemblage mécanique du canal d'évacuation à l'arrière de chacune des 2 UF adjacentes est réalisé avec 4 glissières. La largeur min. du tableau SM6-7 est de 1.125 mm / Elke FU is aan de achterzijde uitgerust met een gaskanaal 90 mm diep. Gasuitlaat naar boven en afvoer naar buiten via horizontaal kanaal. Het evacuatiekanaal aan d achterzijde maakt integraal deel van de FU. Het evacuatiekanaal van elk van de 2 naburige UF's wordt met behulp van 4 glijprofielen mechanisch samengebouwd. De min. breedte van een SM6-7 schakelinstallatie is 1.125 mm. | BB00 Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA33 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 630A |  | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C Horstmann Wega 2.2C | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E | SM6-7 1250A AA33 |  | SYN-4.B.12.A33-xxxxx | [8 empty] | Voir / Zie SM6-7 630A AA33 | Voir / Zie SM6-7 630A AA33 | AA33 | AFLR et AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s en 17,5 kV/ 20kA-1s |  | Busbar 1250A |  | Zie SM6-7 630A AA33 | Zie SM6-7 630A AA33 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E |  | DM1S Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. intégrée / geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.0.m | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep | Voir ci-dessus / zie hierboven | Voir ci-dessus / zie hierboven | Voir ci-dessus / zie hierboven | Raidisseur en Polyamide (PA66) entre les barres pour les UF D de milieu d'une rangée / Versteviger in Polyamide (PA66) tussen de rails voor FU D in het midden van een bord | Voir ci-dessus / zie hierboven | 630A | 750 mm |  |  | TI-tore/torus Cga (200A), Cgb (630A) | VIP 400 VIP 410 | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.1.m | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-6 + VT Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.1.&PK31.m | DKG5&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-6 Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.2.m | DKG5 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-6 + VT Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-06.DKG5.2&PK31.m | DKG5&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 240 400 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 150 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-12 Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.2.m | DKG4 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1W-12 + VT Disjoncteur débrochable/uitrijdbare vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. - met / avec 3 TP's | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.2&PK31.m | DKG4&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT à contacts glissants / MS en LS aansluitingen met glijdende contacten | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.1.m | DKG4 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM1A-12 + VT Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protect. non intégrée / niet geïntegreerde beveilig. | SYN-xxxxxxx-12.DKG4.1&PK31.m | DKG4&PK31 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep connexions MT et BT boulonnées et borniers / Geschroefde MS en LS aansluitingen en klemmenstrook | [5 empty] | 1250A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250) TP type Semar VRQ2 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) | 630 avec cuvette / met verdiepte onderbouw 450 mm |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-L-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DBG5.L.m | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-L-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.DBG5.L.m | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à droite, sortie barres en bas à gauche / FU met ingang railstel hoog rechts, uitgang rails langs onder links | [5 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-R-6 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-06.DBG5.R.m | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte / Met overdeur FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | DM2B-R-12 Disjoncteur/vermogensschakelaar SF1 - T2 à protection non intégrée/ niet geïntegreerde beveiliging | SYN-xxxxxxx-12.DBG5.R.m | DBG5 | V | V | V | V | V | V | V | verrouillage à clé du sectionneur amont / sleutel vergrendeling van de scheider stroomopwaarts Uniquement en version avec armement de la réserve d'énergie motorisée / Enkel met gemotoriseerde versie herwapening van de energiereserve Avec surporte + clef accessible par volet povitant allongé / Met overdeur + sleutel toegangkelijk langs draaibare clep FU avec entrée jeu de barres haut à gauche, sortie barres en bas à droite / FU met ingang railstel hoog links, uitgang rails langs onder rechts | [5 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) |  | H3 / F2 (semi-rapide) (halfsnel) |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM5-6 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-06.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM5-8 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN2.L5 | KKN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 500 mm | [5 empty] | 630 | SYN-xxxxxxx.-08.K2N.L5.F Fluvius: Enkel .m is toegelaten | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IM3-6 Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN2.L3 | KKN2 | i | i | i | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 630 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | QM Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 375 mm | [5 empty] | 95 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | QM5 Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT2.L5 | TKT2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 100A / 100W | 500 mm | [5 empty] | 95 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IMB-6 couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-06.KBN2 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | IMB-8 couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.K2BN2 | KBN2 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | [5 empty] | 800A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage et TP Meetcel en TP cel | [10 empty] | Voir / Zie SM6-7 630A AA33 | [7 empty] | Range 5-11kV / 10-16kV: Kries Capdis-S1 + R4.5 Horstmann Wega 1.2C | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | [5 empty] | Voir UF ci-dessous / Zie FU hierna
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKK2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB1 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MKB2 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKK1&PB37 | MKK1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKK2&PB37 | MKK2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKB1&PB37 | MKB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-CB-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MKB2&PB37 | MKB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 750 mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-06.MBB2 | MBB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MBB1&PB37 | MBB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-6-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-06.MBB2&PB37 | MBB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630 | 750mm |  |  | TI type Semar ARM3 TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-R-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-12.MBB1 | MBB1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-L-1VT comptage / telling | SYN-xxxxxxx-12.MBB2 | MBB2 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-R-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-12.MBB1&PB37 | MBB1&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule comptage Meetcel | GBC-BB-12-L-2VT comptage / telling (2x3TP's) | SYN-xxxxxxx-12.MBB2&PB37 | MBB2&PB37 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250 | 750mm |  |  | TI type Semar ARJP2 (800A), ARJP3 (1250A) TP type Semar VRQ2 |  |  | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | CM5 Mesure tension barres / Meting railspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB31 | PB31 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Semar type VRQ2n/S1 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E | Cellule TP cel | TM5 TP source aux. / TP voor hulpspanning | SYN-xxxxxxx-00.PB11 | PB11 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 6,3A/- | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Sadtem type RV9 |  |  |  |  | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GBM-6 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RBZ1 | RBZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GBM-12 Gaine de liasion/ verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-12.RBZ1 | RBZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 1250A | 375 mm | [7 empty] | 2031-06-30
SCHNEIDER-E |  | GAM2-6 Gaine de liasion / verbindingskoker | SYN-xxxxxxx-06.RKZ1 | RKZ1 | V | V | V | V | V | V | V | [6 empty] | 630A | 375 mm | [5 empty] | 400 |  | 2031-06-30
SCHNEIDER | Socle / Sokkel | [12 empty] | Pas d'application/ niet van toepassing (pas de passage des gaz chauds/geen warme gas doorgang)
|  | Socle / Sokkel SM6-S375 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 375 mm |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | Voir ci-dessus/ zie hierboven
|  | Socle / Sokkel SM6-S500 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 500 mm |  |  | V | V | V | V | V | V | V
|  | Socle / Sokkel SM6-S625 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 625 mm |  |  | V | V | V | V | V | V | V
|  | Socle / Sokkel SM6-S750 hauteur / hoogte 350 mm - largeur/breedte 750 mm |  |  | V | V | V | V | V | V | V
SCHNEIDER-ELECTRIC | RM6 Cellule comptage / Meetcel
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | FBM-B Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tusen fasen) | SYN-4.9.06.00-06.M2B.1 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Semar type VRQ2 TI Semar type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | FBM-B Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tussen fasen) | SYN-4.9.06.00-06.M2B.2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 500 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Semar type VRQ2 TI Semar type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  | 240 |  | 2028-06-30
SCHNEIDER-ELECTRIC | Cellule comptage Meetcel | GBC-CC Comptage / Telling (sans séparation métalique entre phases / zonder metalen scheiding tussen fasen) | SYN-4.9.06.B10-06.M2.A | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Cellule comptage "standalone" pour utilisation avec RMU de catégorie AA10 et AA20 / "standalone" meetcel voor gebruik met RMU categorie AA10 en AA20 | Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC Cellule comptage ne pouvant être utilisé qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles Meetcel kan uitlsluitend gebruikt worden stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakelaar-smeltveiligheden | - | V |  | 630A | 750 mm | HORTSMANN type WEGA 1.2C KRIES type CAPDIS S1+ R4.5 | Range 5-11kV / 10-16kV: Horstmann Wega 1 Horstmann Wega 2 | TP Semar type VRQ2 TI Semar type ARM3 plus petit rapport de transformation TI kleinste omzetverhouding TI: 25/5A - 20kA 50/5A - 20 (25)kA |  |  | 240 |  | 2028-06-30
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31-BB10 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec clapets d'échappement , sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds vers le bas dans la cave à câbles en cas d'arc interne
AA31-BB10 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkleppen, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen naar beneden in de kabelkelder bij een interne boogfout
AA33 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec conduits d'échappement vers l'extérieur, sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds hors du local de manoeuvre en cas d'arc interne
AA33 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen buiten het schakellokaal bij een interne boogfout

## SGC
Date de modification / Datum wijziging: 02/10/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | VDIS | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / Specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SGC | DF2-BB10 800 A |  | SYN-6.6.08.B10-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le bas/ uitgang gas van interne boog langs onder Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | BB10 (Evacuation des gaz vers le bas / Gasuitblaas naar beneden) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A BB10 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P BB10 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | TKT1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A BB10 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A BB10 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP BB10- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | PB35 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.B10-xxxxx | [9 empty] | BB10 (Evacuation des gaz vers le bas / Gasuitblaas naar beneden) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) BB10 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [24 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SGC | DF2-BB50 800 A |  | SYN-6.6.08.31-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers le haut/ uitgang gas van interne boog langs boven Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | BB50 (Evacuation des gaz vers le haut / Gasuitblaas naar boven) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A BB50 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P BB50 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | TKT1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A BB50 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A BB50 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | V | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Eén unieke uitrusting voor beide families BB10 en BB50 / une exécution unique pour les deux familles BB10 et BB50 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP BB50- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | PB35 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.31-xxxxx | [9 empty] | BB50 (Evacuation des gaz vers le haut / Gasuitblaas naar boven) | AA31 | AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1 x150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) BB50 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [24 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
SGC | DF2-AA33 800 A |  | SYN-6.6.08.33-xxxxx | [8 empty] | sortie des gaz d'arc interne vers l'extérieur à travers un canal d'évacuation supérieur/ uitgang gas van interne boog naar buiten door bovenste gasuitblaaskanaal Toute FU équipée d'un carter interrupteur-sectionneur (RV44) est munie d'un manomètre Elke FU uitgerust met een lastscheidingsschakelaar (RV44) is van een manometer voorzien | AA33 (Evacuation des gaz vers l'extérieur à travers un canal d'évacuation supérieur / Gasuitblaas naar buiten door bovenste gasuitblaaskanaal) | AA33 | AFLR 16kA 1s AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s | Busbar 800A |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1,2C
SGC |  | DF-A 630A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 630A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-06.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A 800A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.0 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-A/EDN 800A AA33 - Interrupteur / Lastscheidingsschakelaar | SYN-xxxxxxx-08.KKN1.1 | KKN1 | V* | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 2 x 400 | Fluvius: Enkel .m is toegelaten. Aanvaard voor digitalisatie klantcabine volgens “Richtlijn uitrusting KC 24VDC - info fabrikant v2.0.1” | 2028-01-15
SGC |  | DF-P AA33 -- Combiné fusibles / Lastscheidingsschakelaar met smeltveiligheden | SYN-xxxxxxx-00.TKT1.0 | TKT1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Prévu pour fusibles de dimensions DIN10 (292 mm) / voorzien voor smeltveiligheden met afmetingen DIN 10 (292 mm) | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 63A / 63W | 500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven |  |  |  | 1 x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 630A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-06.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 630A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI / Blok TP Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 1 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D RP 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 + dual powered relay type RP800 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.0.dpr | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI gemonteerd op schakelpolen van de VS / TI montés sur pôles du DISJ MEVOCO type 980003 (IDN-24) verhouding / rapport 50-125-175-425-475-600/1A | Dual powered relay SGC type RP800 gecombineerd met verhouding TI / associé avec rapport TI min = 50/1A max = 125/1A | H3/F2 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-D/EDN 800A AA33 - Disjoncteur / Vermogenschakelaar - VA-2 | SYN-xxxxxxx-08.DKN2.1 | DKN2 | V | V | V | V | V | V | V | Ampoules à vide / Vacuumflessen CG, type VL-35119-91 Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Block TI Zelisko IS18D 400A-800A/1A-5A |  | H3/F3 | 2 x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.0 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LK/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBZ1)1(KBZ1)1.1 | C(KBZ1)1(KBZ1)1 | i | i | i | i | i | i | i | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Enkel toegelaten stroomafwaarts de algemene beveiliging / seulement autorisé en aval de la protection générale | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.0 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKE/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.C(KBN3)1(KBZ1)1.1 | C(KBN3)1(KBZ1)1 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke bovenste rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres supérieur Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.0 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | X | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in 1 enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-LKB/EDN 800A AA33 - couplage barres/ railstel koppeling | SYN-xxxxxxx-08.Ct(KBZ1)1(RBZ1)1.1 | Ct(KBZ1)1(RBZ1)1 | X | X | X | X | X | X | X | Cellule couplage à califourchon sur 2 cellules adjacents d'une même rangée. Koppelingsveld bovenop 2 naastliggende velden in één enkele rij SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Op elke rail is een VDS / un VDS sur chaque jeu de barres Caisson BT avec débordement prolongé vers l'avant, indicateurs de position et axes de manoeuvre prolongés / LS kast met met verlengde voorwaartse uitsprong, verlengde positieaanduiders en bedieningsassen Niet toegelaten in klantencabines / non autorisé en cabines clients | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 1000 mm / 1500 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | [5 empty] | 2028-01-15
SGC |  | DF-AV DP AA33- Mesure tension barres ou TP source aux. / Meting railspanning of TP voor hulpspanning: | SYN-xxxxxxx-00.PB35.1 | PB35 | V | V | V | V | V | V | V | SYN-xxxxxxx-xxxxxxx.m version motorisée disponible / gemotoriseerde versie beschikbaar Met gecombineerde SMV en lastscheider / avec un combiné interrupteur fusibles | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | - | 500 mm |  |  | Equipé de / uitgerust met: - TP Zelisko type EGS10 ou/of TP Eleq type UGE17,5C1, UGE24D2 - Fusibles MT 6,3A / MS zekeringen 6,3A |  |  |  |  | 2028-01-15
| FU comptage / meetcel |  | SYN-6.6.08.33-xxxxx | [9 empty] | Voir tableau "conditions d'installation"/ Zie tabel installatievoorwaarden" | AA33 | AFLR 16kA 1s AFL 16 kA 1s | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s |  |  | CAPDIS S1 + R4.5 WEGA 1.2C
SGC |  | DF-C 750_B (L-RO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK1.0 | MKK1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie câbles à droite Ingang kabels links, uitgang kabels rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LO) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKK2.0 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie câbles à gauche Ingang kabels rechts, uitgang kabels links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (R-LB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (R-LB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB1.0 | MKB1 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à droite, sortie barres à gauche Ingang kabels rechts, uitgang rails links | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_B (L-RB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 400A | SYN-xxxxxxx-04.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 400A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 150 |  | 2028-01-15
SGC |  | DF-C 750_C (L-RB) AA33 Cellule de comptage / cel telling Ir = 800A | SYN-xxxxxxx-08.MKB2.0 | MKB2 | V | V | V | V | V | V | V | Luchtgeïsoleerd / isolé dans l'air Entrée câbles à gauche, sortie barres à droite Ingang kabels links, uitgang rails rechts | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | 800A | 750 mm | Voir ci-dessus/ zie hierboven | Voir ci-dessus/ zie hierboven | TI Zelisko type SGS10 TP Zelisko type EGS10 |  |  | 1x 400 |  | 2028-01-15
SGC | Cellules comptage meetcellen cat. AA10 | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10 | [24 empty] | Zie lijst / voir liste C2/117 AA10
Conditions d'installation/ Installatievoorwaarden
AA31-BB10 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec clapets d'échappement , sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds vers le bas dans la cave à câbles en cas d'arc interne
AA31-BB10 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkleppen, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen naar beneden in de kabelkelder bij een interne boogfout
AA31-BB50 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec clapets d'échappement, sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds vers le haut dans le local de manoeuvre en cas d'arc interne
AA31-BB50 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkleppen, zonder dispositif voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen naar boven in het schakellokaal bij een interne boogfout
AA33 (C2/112 Edition 03.2015) - Matériel sous enveloppe métallique avec conduits d'échappement vers l'extérieur, sans dispositif de détection et de suppression d’arc. Evacuation des gaz chauds hors du local de manoeuvre en cas d'arc interne
AA33 (C2/112 Uitgave 03.2015) - Metaalomsloten materieel met uitlaatkoker naar buiten, zonder dispositief voor boogdetectie en boogonderdrukking. Evacuatie van de hete gassen buiten het schakellokaal bij een interne boogfout

## Siemens
Date de modification / Datum wijziging: 02/10/2024
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation/ installatievoorwaarden | Classification arc interne AAxx / Classificatie interne boog AAxx | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik |  | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | VDS LRM | VDIS | TI/TP | Relais | Classe disjoncteur / klasse vermogens- schakelaar H/F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
[16 empty] | 12 kV/ 25kA-1s | 17,5 kV/ 20kA-1s
SIEMENS | 8DJH Cellule de comptage / meetcel
SIEMENS |  | M840nBK - Cellue de comptage entrée barres & sortie câbles / meetcel met railstel ingang & kabel uitgang | SYN-7.G.06.31-06.MBK1 | MBK1 | V | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée barres par le haut à gauche, sortie câbles par le bas / Ingang railstel langs boven links, uitgang kabels langs onder Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | BB10 (C2/112 Ed. 03.2015) Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | 840 mm | KRIES Capdis S1+ (R4.5) |  | TI SIEMENS type 4MA74 ZEK ratio 25/5A, 50/5A - 5VA cl0,2S Fs5 TP SIEMENS type 4MR14 ZEK |  |  | 1 x 95 |  |  | 2027-09-30
SIEMENS |  | M840nKK - Cellule de comptage entrée câble & sortie câble / meetcel met kabel ingang & kabel uitgang | SYN-7.G.06.31-06.MKK2 | MKK2 | V | V | V | V | V | V | V | Cellule de comptage isolée dans l'air pourvue d'hublots / Luchtgeïsoleerde meetcel voorzien van kijkvensters Entrée câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement arrière, sortie câbles par le bas et à raccorder aux plages de raccordement avant / Ingang kabels langs onder en aan te sluiten op de achterste aansluitvlaggen, uitgang kabels langs onder en aan te sluiten op de voorste aansluitvlaggen Diviseur capacitif intégré dans le TI de comptage / capacitieve spanningsdeler geïntegreerd in de TI voor telling | BB10 (C2/112 Ed. 03.2015) Voir tableau "conditions d'installation" / Zie tabel "installatievoorwaarden" | AA31 sans / zonder IAC cellule de comptage ne peut être utilisée qu'en aval d'un combiné interrupteur-fusibles / meetcel mag uitlsluitend worden gebruikt stroomafwaarts van een combinatie lastscheidingsschakkelaar-smeltveiligheden |  |  | 17,5 kV 25 kA - 1s | 630A | 840 mm | KRIES Capdis S1+ (R4.5) |  | TI SIEMENS type 4MA74 ZEK ratio 25/5A, 50/5A - 5VA cl0,2S Fs5 TP SIEMENS type 4MR14 ZEK |  |  | 1 x 95 |  |  | 2027-09-30