## AA3x_25_17.5
Type materiaal: |  | Last update: 30/01/2023
AA3x 17,5kV-25 kA - Matériel avec clapets d'échappement sous enveloppe avec ou sans dispositif de détection et de suppression d’arc, avec ou sans gaine d'évacuation des gaz vers l'extérieur. Ce matériel est destiné à être raccordé directement à un poste primaire. |  | L’homologation de matériel par Synergrid est un processus par lequel les membres de Synergrid sont assurés d’utiliser du matériel qui rencontre les critères de sécurité répondant aux standards admis par la profession. Cette homologation n’exonère en rien la pleine responsabilité du fabricant et du fournisseur en vertu des dispositions légales qui leur sont applicables
AA3x 17,5 kV-25 kA - Omsloten materieel met uitlaatkleppen met of zonder voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog, met of zonder uitlaatleidingen naar buiten. Dit materieel is bestemd voor rechtstreekse aansluiting op een primaire post. |  | De goedkeuring van apparatuur door Synergrid is een proces waarbij de leden van Synergrid er zeker van zijn dat zij apparatuur gebruiken die voldoet aan de door de sector geaccepteerde veiligheidscriteria. Deze goedkeuring ontslaat de fabrikant en de leverancier geenszins van de volledige aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn
Fabrikanten
ABB
SCHNEIDER ELECTRIC
| Date de modification / Datum wijziging: |  | 2024-09-30
Legende
Nomenclature numéro d'homologation / Nomenclatuur homologatienummer
Signification / betekenis |  | Synergrid nummer | Fabrikant nummer
Première partie du code / eerste deel van de code | SYN.1.5.06.10-xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx | SYN.1.5.06.10.xxxxx
Numéro univoque des gammes / éénduidig nummer van het gamma
Exemple / voorbeeld |  | Synergrid | 1 : Naam fabrikant | 5 : Naam materieel | 06 : busbar 630A | 10 ; categorie AA10
[5 empty] | 08 : busbar 800A | 15 ; categorie AA15
[5 empty] | 12 : busbar 1250A | 20 ; categorie AA20
31 ; categorie AA31 sortie gaz vers le haut / uitgang gas naar boven Si plusieurs IAC / indien verschillende IAC : 3114 : cat 31 avec/met IAC 14kA 3116 : cat 31 avec/met IAC 16kA 3120 : cat 31 avec/met IAC 20kA 3121 : cat 31 avec/met IAC 21kA 3125 : cat 31 avec/met IAC 25kA 3131 : cat 31 avec/met IAC 31kA
B10 : categorie AA31 sortie gaz vers le bas / uitgang gas naar onder
32 ; categorie AA32 (équipé d'arc suppressor / uitgerust met arc suppressor)
33 ; categorie AA33 (équipé de canal d'évacuation des gaz / uitgerust met gasuitlaatkanaal) 33B : cat AA33 sortie/uitgang Back (arrière/achter) 33R : cat AA33 sortie/uitgang Right (droite/rechts) 33L : cat AA33 sortie/uitgang Left (gauche/links)
Deuxième partie du code / Tweede deel van de code | SYN-xxxxxxx.06.K2N.1 | SYN-xxxxxxx.06.K2N | SYN-xxxxxxx.06.K2N | SYN-xxxxxxx.06.K2N.0 | SYN-xxxxxxx.06.K2N.X
Numéro univoque désignant une unité fonctionnelle (FU) d'une gamme / éénduidig nummer dat één functionele eenheid (FU) van een gamma aanduidt
Exemple / voorbeeld |  | 06 : Ir FU de/van 630 A | K2N : schéma de la FU | 0 ou/of A1, A2, B1,L3,PL5,F, V,U .. : pour le cas ou même schéma pour une deuxième FU / in geval van éénzelfde schema voor een tweede FU : | F : spécificité pour Fluvius / specificiteit voor Fluvius
|  | 08 : Ir FU de 800 A |  | Certains codes ont une signification particulière, d'autres sont de simples numéros de suite / Bepaalde codes hebben een bijzondere betekenis, anderen zijn zuiver volgnummers : V = vide/vacuum F = SF6 Hxx = hauteur/hoogte xx00 mm U = entrée par le haut/ingang langs boven P = avec/met TP … | O : spécificité pour Ores / specificiteit voor Ores
|  | 12 : Ir FU de 1250 A |  | m : version motorisée / gemotoriseerde versie | S : spécificité pour Sibelga / specificiteit voor Sibelga
00 : pas d'application ou inférieur à 100A / niet van toepassing of kleiner dan 100A
R : spécificité pour Resa / specificiteit voor Resa
pas de code / geen code : pas de specificité / geen specificiteit:
Autres code alpha : variante de FU / Andere alfa code : variante van FU
Le numéro complet d'un FU se compose de l'ensemble de ces 2 parties. Toutes les combinaisons de code "gamme" + "FU" indiquées en dessous sont possibles. / Het volledige nummer van een FU bestaat uit deze 2 delen. Alle combinaties van code "gamma" + "FU" hieronderonder aangegeven zijn mogelijk
Exemple / voorbeeld | SYN.1.5.06.10-06.K2N
Agrément GRD / Aanvaarding DNB
Code | V | Homologué par le GRD concerné / Gehomologeerd door de betrokken DNB
| i | Homologué uniquement pour FU en aval de la protection générale / Enkel gehomologeerd voor FU stroomafwaarts van de algemene beveiliging
| X | Non homologué par le GRD concerné / Niet gehomologeerd door de betrokken DNB
Mise à jour par rapport à la version précédente / Update ten opzichte van de vorige versie
Projet pilote (limité à un projet chez un GRD) / Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)
| X | Non homologué, étude de conformité aux normes approuvée, volet des exigences pratiques à traiter ou en cours d'évaluation / Niet gehomologeerd, studie conformiteit normen aanvaard, luik praktische eisen te realiseren of evaluatie lopende
données à compléter / te vervolledigen gegevens
ligne ou case non significative / Niet relevante lijn of vakje
Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum | Indiquée dans le cas où une révision du dossier technique est nécessaire suite à une modification de l'appareil ou à une non-conformité constatée. Aangeduid indien een herziening van het technisch dossier nodig is, ter gevolge van een aanpassing van het toestel of van een vastgestelde non-conformiteit
Classe disjoncteur H/F / klasse vermogens-schakelaar H/F | Classe de maintenance / onderhoudsklasse
· H1 = disjoncteur à capacité thermique limitée de classe E2.
· H2 = disjoncteur à capacité thermique non limitée de classe E2.
· H3 = disjoncteur compatible avec un cycle de réenclenchement rapide de classe E2 suivant tableau 33 de la NBN EN 62271-200.
· H1 = vermogenschakelaar met beperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H2 = vermogenschakelaar met onbeperkte thermische capaciteit van klasse E2.
· H3 = vermogenschakelaar die compatibel is met een snelle wederinschakelingcyclus van klasse E2 volgens tabel 33 van de NBN EN 62271-200.
classe de rapidité / smelheidsklasse
· F1 : protection de gros transformateurs
· F2 : protection de transformateur moyen et gros
· F3 : protection de tous transformateurs.
· F4 : protection de tous transformateurs et compatible avec les protections active d’arc interne
· F1: beveiliging van grote transformatoren.
· F2: beveiliging van middelgrote en grote transformatoren.
· F3: beveiliging van alle transformatoren.
· F4: beveiliging van alle transformatoren en compatibel met de actieve beveiligingen tegen interne boog

## ABB
[12 empty] | Date de modification / Datum wijziging: | 03/10/2024 (30/9/2024 + rev. FU M)
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation / Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 version 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités / bijzonderheden | Condition d'installation / Installatievoorwaarden C2/112 Edition / Uitgave 03.2015 | Catégorie arc interne / Interne boog categorie C2/113-7 Edition 1 / Uitgave 1 02.2019 | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | LRM VDS | VDIS | TI/TP | Relais de protection Imax / Imax beveiligingsrelais C10/20B | Classe disjoncteur / klasse vermogensschakelaar H / F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
ABB | Unigear ZS1 SBB AA31 |  | SYN.1.12.12.31-xxxxx | [8 empty] | Equipé d'un canal de gaz "compact duct with top chimney" / uitgerust met gaskanaal "compact duct with top chimney" | BB50 | AA31 | AFLR 25kA, 1s | 17,5 kV/ 25kA-3s | Busbar 1250A
ABB | Unigear ZS1 SBB AA33 |  | SYN.1.12.12.33-xxxxx | [8 empty] | Equipé d'une gaine d'évacuation des gaz "compact duct + outlet". La sortie de la gaine vers l'extérieur doit être non accessible au public./ Uitgerust met gasafvoerkanaal "compact duct + outlet". De uitlaat van het gasafvoerkanaal leidt naar een voor personen ontoegankelijke zone buiten het lokaal. | BB00, BB50 | AA33 | AFLR 25kA, 1s | 17,5 kV/ 25kA-3s | Busbar 1250A
ABB |  | UG ZS1 - IF - 1250A - DwKN1 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) | SYN-xxxxxx-12.DWKN1 | DwKN1 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IF - 630A - DwKN1 Incoming/Outgoing Feeder 630A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.06.25 (PT1 polen) | SYN-xxxxxx-06.DwKN1 | DwKN1 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 1250A - DwKN1&PK31 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) en/et kabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met vaste verbinding / avec connexion fixe | SYN-xxxxxx-12.DwKN1&PK31 | DwKN1&PK31 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 630A - DwKN1&PK31 Incoming/Outgoing Feeder 630A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.06.25 (PT1 polen) en/et kabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met vaste verbinding / avec connexion fixe | SYN-xxxxxx-06.DwKN1&PK31 | DwKN1&PK31 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 1250A - DwKN1&PK32 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) en/et kabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met wegneembare cilindrische geleider / avec conducteur cilindrique amovible | SYN-xxxxxx-12.DwKN1&PK32 | DwKN1&PK32 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 630A - DwKN1&PK32 Incoming/Outgoing Feeder 630A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.06.25 (PT1 polen) en/et uitkabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met wegneembare cilindrische geleider / avec conducteur cilindrique amovible | SYN-xxxxxx-06.DwKN1&PK32 | DwKN1&PK32 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 1250A - DwKN1&PwK32 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) en/et kabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met HS zekeringen / avec fusibles HT | SYN-xxxxxx-12.DwKN1&PwK32 | DwKN1&PwK32 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 630A - DwKN1&PwK32 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.06.25 (PT1 polen) en/et kabelzijdige TP / TP câble type TJC 5 met HS zekeringen / avec fusibles HT | SYN-xxxxxx-06.DwKN1&PwK32 | DwKN1&PwK32 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 1250A - DwKN1-PB37 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) en/et railzijdige TP / TP barres type TJC 5 met vaste verbinding / avec connexion fixe | SYN-xxxxxx-12.DwKN1-PB37 | DwKN1-PB37 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaisé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFM - 630A - DwKN1-PB37 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.106.25 (PT1 polen) en/et railzijdige TP / TP barres type TJC 5 met vaste verbinding / avec connexion fixe | SYN-xxxxxx-06.DwKN1-PB37 | DwKN1-PB37 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJP 5.4 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IF - 1250A - DwKN1-EBN2 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) met/avec top unit uitgerust met een railzijdige aardingsschakelaar / equipé d'un sectionneur de mise à la terre barres | SYN-xxxxxx-12.DwKN1-EBN2 | DwKN1-EBN2 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IF - 630A - DwKN1-EBN2 Incoming/Outgoing Feeder 1250A met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) met/avec top unit uitgerust met een railzijdige aardingsschakelaar / equipé d'un sectionneur de mise à la terre barres | SYN-xxxxxx-06.DwKN1-EBN2 | DwKN1-EBN2 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 630A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - BT - 1250A - DwBN1 Bus Tie met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) | SYN-xxxxxx-12.DwBN1 | DwBN1 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - BT - 1250A - DwBZ1 Bus Tie met/avec disjoncteur/vermogenschakelaar type VD4/P 17.12.32 (PT1 polen) | SYN-xxxxxx-12.DwBZ1 | DwBZ1 | [7 empty] | Disjoncteur avec pôles enrobés en thermoplastique noir / vermogensschakelaar met polen ingegoten in zwarte thermoplastic |  |  |  |  | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - BR - RBZ1 | SYN-xxxxxx-12.RBZ1 | RBZ1 | [12 empty] | 1250A | 650 mm | [7 empty] | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - M - PwB32&EBN2 | SYN-xxxxxx-00.PwB32&EBN2 | PwB32&EBN2 | [13 empty] | 650 mm |  |  | TP: ABB TJC 5 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - RM - RBZ2&PwB32 | SYN-xxxxxx-12.RBZ2&PwB32 | RBZ2&PwB32 | [12 empty] | 1250A | 650 mm |  |  | TP: ABB TJC 5 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - RM1 - RBZ2&PB37 | SYN-xxxxxx-12.RBZ2&PB37 | RBZ2&PB37 | [12 empty] | 1250A | 650 mm |  |  | TP: ABB TJC 5 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - BRM_CT - MBB1 | SYN-xxxxxx-12.MBB1 | MBB1 | [12 empty] | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJC 5 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - BRM_CT - MBB2 | SYN-xxxxxx-12.MBB2 | MBB2 | [12 empty] | 1250A | 650 mm |  |  | TI :ABB TPU 5 TP :ABB TJC 5 |  |  |  |  | 2031-06-30
ABB |  | UG ZS1 - IFD - RKZ4&EBN2&PwB32 | SYN-xxxxxx-12.RKZ4&EBN2&PwB32 | RKZ4&EBN2&PwB32 | [12 empty] | 1250A | 650 mm |  |  | TP: ABB TJC 5 |  |  | 3 x 630 mm² |  | 2031-06-30
Local dans lequel la température est régulée afin d'éviter toute condensation
Lokaal waarin de temperatuur geregeld is om condensatie te vermijden
Ce matériel doit toujours être accompagné d'un charriot de test (minimum 1 par tableau).
Dit materieel moet altijd vergezeld zijn van een testkarretje (minimaal 1 per bord)
Pilootproject (beperkt tot één pilootproject bij één DNB)

## Schneider Electric PIX 17
[12 empty] | Date de modification / Datum wijziging: | 03/10/2024 (30/9/2024 + rev. FU M)
Marque / Merk | Dénomination de l'ensemble / benaming van het geheel | Eénduidige benaming FU fabrikant / Dénomination univoque FU fabricant | N° d'homologation/ Homologatienummer | Codification Synergrid C2/119 Version / Versie 08.2023 | Agrément/ Aanvaarding Fluvius | Agrément/ Aanvaarding Ores | Agrément/ Aanvaarding Sibelga | Agrément/ Aanvaarding Resa | Agrément/ Aanvaarding AIEG | Agrément/ Aanvaarding AIESH | Agrément/ Aanvaarding REW | Particularités/ bijzonderheden | Condition d'installation / Installatievoorwaarden C2/112 Edition / Uitgave 03.2015 | Catégorie arc interne / Interne boog categorie C2/113-7 Edition 1 / Uitgave 1 02.2019 | Classe IAC Klasse | Ur/ Ik | Ir ou/of Iref/Wmax fusibles-smeltveiligheden | Largeur de cellule / Celbreedte | LRM VDS | VDIS | TI/TP | Relais de protection Imax / Imax beveiligingsrelais C10/20B | Classe disjoncteur / klasse vermogensschakelaar H / F | Section maximale de câble / Maximale doorsnede kabel [mm²] | Spécificités pour un GRD / specificiteit voor één DNB | Date de fin de validité / vervaldatum Overgansperiode: indienen dossier voor installatie van een FU wordt nog aanvaard door de DNB tot 6 maand na de vermeldde einddatum / Période de transition : la soumission d'un dossier pour l'installation d'un FU est toujours acceptée par le GRD jusqu'à 6 mois après la date de fin mentionnée | Date de validité temporaire/ tijdelijke vervaldatum
Schneider Electric | PIX 17 AA31 |  | SYN.4.12.12.31-xxxxx | [8 empty] | Tableau équipé des déflecteurs d'arc AA31 suivant notice d'installation/ Bord voorzien van boogafleiders AA31 volgens installatievoorschrift | BB50 | AA31 | AFL & AFLR 25kA, 1s | 17,5 kV/ 25kA-3s | Ir,bb = 1.250A
Schneider Electric | PIX 17 AA33 |  | SYN.4.12.12.33-xxxxx | [8 empty] | Tableau équipé d'un canal d'évacuation des gaz AA33 suivant notice d'istallation / Bord voorzien van uitlaatkanaal AA33 volgens installatievoorschrift | BB00, BB50 | AA33 | AFL & AFLR 25kA, 1s | 17,5 kV/ 25kA-3s | Ir,bb = 1.250A
Schneider Electric |  | CB 08 Feeder 800A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar type HVX 17-25-08-E VG2 | SYN-xxxxxx-08.DwKN1 | DwKN1 | V | V | V | V | V | V | V |  | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | Voir ci-dessus / Zie hierboven | 17,5 kV/ 25kA-3s | 800A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | CB 12 Feeder 1.250A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 1.250A type HVX 17-25-12-E VG2 | SYN-xxxxxx-12.DwKN1 | DwKN1 | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | CB 08 + VT Feeder 800A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 800A type HVX 17-25-08-E VG2 TP câble / kabelzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-08.DwKN1&PK33 | DwKN1&PK33 | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 800A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 TP ALCE type VB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | CB 12 + VT Feeder 1.250A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 1.250A type HVX 17-25-12-E VG2 TP câble / kabelzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-12.DwKN1&PK33 | DwKN1&PK33 | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 TP ALCE type VB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | CB 12ze Feeder 1.250A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 1.250A type HVX 17-25-12-E VG2 Boules de MALT au lieu d'un sectionneur de MALT / kogelaardingsbouten i.p.v. aardingsschakelaar | SYN-xxxxxx-12.DwKZ1 | DwKZ1 | V | V | V | V | V | V | V | Combination / combinatie C(DwKZ1)(RKZ4 & PWB32 & EBN2) |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm |  | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE AB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | BC CB 12 Bus Coupler 1.250A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 1.250A type HVX 17-25-12-E VG2 Sectionneur de MALT jeu de barres / Railaardingsschakelaar | SYN-xxxxxx-12.DwBN1 | DwBN1 | V | V | V | V | V | V | V | Combination / combinatie C(DwBN1)(RBZ2 & PWB32) |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE AB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | BC CB 12z Bus Coupler 1.250A Disjoncteur débrochable / Uitrijdbare vermogenschakelaar 1.250A type HVX 17-25-12-E VG2 | SYN-xxxxxx-12.DwBZ1 | DwBZ1 | V | V | V | V | V | V | V | Combination / combinatie C(DwBZ1)(RBZ1 & PWB32 & EBN2) |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE AB12 | Non intégré - voir liste C10/20B relais agréé / Non geïntegreerd - zie lijst C10/20B met aanvaarde relais | H3 / F2 |  |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | RMT Bus Riser 1.250A | SYN-xxxxxx-12.RBZ1 | RBZ1 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | [7 empty] | 2031-06-30
Schneider Electric |  | RMTe Bus Riser 1.250A Boules de MALT / met kogelaardingsbouten | SYN-xxxxxx-12.RBZ2 | RBZ2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | [7 empty] | 2031-06-30
Schneider Electric |  | RMTe + MT BB Bus Riser 1.250A with busbar voltage metering Boules de MALT / met kogelaardingsbouten TP barres / Railzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-12.RBZ2&PWB32 | RBZ2 & PWB32 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | [7 empty] | 2031-06-30
Schneider Electric |  | RMT + MT BBE Bus Riser 1.250A with busbar voltage metering and earthing Sectionneur de MALT jeu de barres / Railaardingsschakelaar TP barres / Railzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-12.RBZ1&PWB32&EBN2 | RBZ1 & PWB32 & EBN2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm |  | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | [5 empty] | 2031-06-30
Schneider Electric |  | C-RMT Cable Riser 1.250A | SYN-xxxxxx-12.RKZ4 | RKZ4 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | [5 empty] | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | C-RMTe Cable Riser 1.250A Boules de MALT / Kogelaardingsbouten | SYN-xxxxxx-12.RKZ2 | RKZ2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm | [5 empty] | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | C-RMT + MT BBE Cable Riser 1.250A with busbar voltage metering and earthing Sectionneur de MALT jeu de barres / Railaardingsschakelaar TP barres / Railzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-12.RKZ4&PWB32&EBN2 | RKZ4 & PWB32 & EBN2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm |  | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV |  |  |  | 2 x 630 mm² avec plancher abaissé / met verlaagde bodemplaat |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | MT BB Busbar voltage metering TP barres / met railzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-00.PWB32 | PWB32 | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s |  | 750 mm |  |  | TI ALCE AB12 |  |  |  |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | MT BBE Busbar voltage metering and earthing Sectionneur de MALT jeu de barres / Railaardingsschakelaar TP barres / Railzijdige TP type VB12 | SYN-xxxxxx-00.PwB32&EBN2 | PwB32 & EBN2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s |  | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE AB12 |  |  |  |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | BBE Busbar earthing | SYN-xxxxxx-00.EBN2 | EBN2 | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s |  | 750 mm | Horstmann WEGA 1.2C 10 - 16kV | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | [5 empty] | 2031-06-30
Schneider Electric |  | M-RMT L Metering Left TP de mesure / TP voor meting type VB12 TI de mesure / TI voor meting type AB12 | SYN-xxxxxx-12.MBB1 | MBB1 |  | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 25kA-3s | 1250A | 750 mm |  | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 ratio 200/5; 400/5; 500/5; 800/5; 1000/5; 1250/5A - 10 VA cl. 0,2S Fs5 --- TP ALCE type VB12 ratio Un/√3 / 110/√3 V, Un = 11.000 V; 12.100V ou/of 15.400 V 10 VA cl. 0,2 - burden range I |  |  |  |  | 2031-06-30
Schneider Electric |  | M-RMT R Metering Right TP de mesure / TP voor meting type VB12 TI de mesure / TI voor meting type AB12 | SYN-xxxxxx-12.MBB2 | MBB2 |  | i | i | i | i | i | i |  |  |  |  | 17,5 kV/ 31,5kA-3s | 1250A | 750 mm |  | Horstmann WEGA 1 10 - 24kV | TI ALCE type AB12 ratio 200/5; 400/5; 500/5; 800/5; 1000/5; 1250/5A - 10 VA cl. 0,2S Fs5 --- TP ALCE type VB12 ratio Un/√3 / 110/√3 V, Un = 11.000 V; 12.100V ou/of 15.400 V 10 VA cl. 0,2 - burden range I |  |  |  |  | 2031-06-30
Local dans lequel la température est régulée afin d'éviter toute condensation
Lokaal waarin de temperatuur geregeld is om condensatie te vermijden
Ce matériel doit toujours être accompagné d'un charriot de test (minimum 1 par tableau).
Dit materieel moet altijd vergezeld zijn van een testkarretje (minimaal 1 per bord)